#### Załącznik nr 6 do SIWZ – Gwarantowane parametry techniczne

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | ZCP.18.3.06 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

z siedzibą w Rudzie Śląskiej

ul. Szyb Walenty 32

41-700 Ruda Śląska

Polska

2. NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”

3. WYKONAWCA:…………………………………………………………………….. (firma, siedziba, adres, kontakt)

Wykonawca potwierdza, gwarantuje dotrzymanie  i wskazuje poniżej parametry jakie zostaną osiągnięte, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia: „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”, z uwzględnieniem założeń wynikających z SIWZ oraz PFU z załącznikami (Wykonawca potwierdza spełnienie wymagań poprzez zaznaczenie odpowiedzi TAK lub NIE):

Parametry techniczne dotyczące IOS, zużycie mediów:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Parametr gwarantowany | Wartość oferowana przez Wykonawcę dla kotła: - (zakreślić TAK lub NIE lub jeśli nie zaznaczono TAK lub NIE wpisać deklarowany poziom) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OR-50 | OR-32 | WR-15 |
| 1 | Przepustowość każdej instalacji odsiarczania spalin | Nm3/h | 0-110 % mocy każdego kotła | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 2 | Maksymalny średnioroczny poziom emisji NOx w przeliczeniu na NO2, | mg/m3u spalin suchych, dla O2=6% | ≤270 | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 3 | Maksymalny średnioroczny poziom emisji NH3 | mg/m3u spalin suchych, dla O2=6% | ≤10 | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 4 | Maksymalny średnioroczny poziom emisji SOx w przeliczeniu na SO2 | mg/m3u spalin suchych, dla O2=6% | ≤360 | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 5 | Maksymalny średnioroczny poziom emisji pyłu | mg/m3u spalin suchych, dla O2=6% | ≤18 | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 6 | Maksymalny średnioroczny poziom emisji rtęci | µg/m3u spalin suchych, dla O2=6% | ≤9 | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 7 | Maksymalny średnioroczny poziom emisji HCl | mg/m3u spalin suchych, dla O2=6% | ≤10 | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 8 | Maksymalny średnioroczny poziom emisji HF | mg/m3u spalin suchych, dla O2=6% | ≤6 | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 9 | Maksymalny średniodobowy poziom emisji NOx, w przeliczeniu na NO2 | mg/m3u spalin suchych, dla O2=6% | ≤300 | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 10 | Maksymalny średniodobowy poziom emisji SOx w przeliczeniu na SO2 | mg/m3u spalin suchych, dla O2=6% | ≤400 | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 11 | Maksymalny średniodobowy poziom emisji pyłu | mg/m3u spalin suchych, dla O2=6% | ≤22 | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 12 | Maksymalne stężenie (emisja) pyłów odprowadzanych z odpowietrzeń zbiorników (mierzona na wylocie z układu wentylacji i odciągów technologicznych) (średnia 30-minutowa) | mg/m3u | ≤10 | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 13 | Dopuszczalny, maksymalny poziom hałasu dla urządzeń modernizowanych oraz nowych tj. średni poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m od pojedynczego urządzenia, w miejscu jego zainstalowania, wyznaczony zgodnie z normą PN EN ISO 3744 | dB(A) | ≤ 85 dBA | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 14 | Dopuszczalny, maksymalny poziom hałasu dla urządzeń nowych, tj. średni poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m od pojedynczego urządzenia, w miejscu jego zainstalowania, wyznaczony zgodnie z normą PN EN ISO 3744 | dB(A) | ≤ 85 dBA | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 15 | Równoważny poziom dźwięku „A”, przenikający do środowiska na tereny podlegające ochronie akustycznej, dla pory dziennej | dB(A) | ≤ 55 dBA | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 16 | Równoważny poziom dźwięku „A”, przenikający do środowiska na tereny podlegające ochronie akustycznej, dla pory nocnej | dB(A) | ≤ 45 dBA | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 17 | Równoważny poziom dźwięku „A”, przenikający do środowiska na tereny budownictwa wielorodzinnego, dla pory dziennej, | dB(A) | ≤ 55 dBA | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 18 | Równoważny poziom dźwięku „A”, przenikający do środowiska na tereny budownictwa wielorodzinnego, dla pory nocnej, | dB(A) | ≤ 45 dBA | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 19 | Równoważny poziom dźwięku „A”, przenikający do środowiska na tereny budownictwa jednorodzinnego, dla pory dziennej, | dB(A) | ≤ 50 dBA | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 20 | Równoważny poziom dźwięku „A”, przenikający do środowiska na tereny budownictwa jednorodzinnego, dla pory nocnej, | dB(A) | ≤ 40 dBA | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 21 | Stopień przereagowania bikarbonatu | % | Wg oferty | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 22 | Dyspozycyjność każdej instalacji | godzin | Min. 8400 | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 23 | Zachowanie poziomu drgań budowli |  | PN–80/B-03040 oraz DIN 4150-3 | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 24 | Zachowanie poziomu drgań dostarczonych maszyn wirnikowych |  | PN–ISO 10816-1 ISO 10816-3 | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE |
| 25 | Zużycie energii elektrycznej przez IOS (z wyłączeniem oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji), dla mocy (wydajności) nominalnej kotła | MWh/h | Wypełnia Wykonawca | …………… | ………….. | …………. |

…………………………….					…………………………….

Miejscowość, data					Podpis Wykonawcy/ców