SPIS  ZAWARTOŚCI

Strona  tytułowa

Spis  zawartości

Opis techniczny

Rozdział I – Konstrukcja………………………..…………………………………………...3

Rozdział II – Instalacje sanitarne………………………………………………..………...152

Rozdział III – Technologia…………………………………………………………………..173

Rozdział IV – Instalacje elektryczne i akpia………………………………………………202

Rozdział V – Informacje o Bezpieczeństwie I Ochronie Zdrowia……..………………..238

Rozdział VI – Geotechniczne warunki posadowienia…………………..………………..252

ROZDZIAŁ I

KONSTRUKCJA

SPIS  ZAWARTOŚCI  ROZDZIAŁU  I

OPIS TECHNICZNY

1.0.	Przedmiot opracowania	5

2.0.	Podstawa opracowania	5

3.0.	Ocena techniczna istniejącego budynku kotłowni	5

4.0.	Warunki geotechniczne posadowienia, badania gruntowo-wodne.	8

5.0.	Opis projektowanej konstrukcji – część istniejąca przebudowywana	9

6.0.	Dobowy magazyn biomasy	13

7.0.	Magazyn główny biomasy	14

8.0.	Zastosowane materiały	16

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Oświadczenia autorów opracowania, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Kserokopie uprawnień projektowych autorów opracowania i kserokopie zaświadczeń                              o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.

SPIS RYSUNKÓW

Rys. nr K-01 – Rzut i przekroje fundamentów części przebudowywanej kotłowni węglowej – stan istniejący.

Rys. nr K-02 – Rzut i przekroje fundamentów części przebudowywanej kotłowni węglowej – stan projektowany.

Rys. nr K-03 – Rzut i przekroje fundamentów magazynu dobowego biomasy.

Rys. nr K-04 – Rzut i widoki dachu magazynu dobowego biomasy.

Rys. nr K-05 – Rzut i przekroje fundamentów magazynu głównego biomasy.

Rys. nr K-06 – Rzut i widoki dachu magazynu głównego biomasy.

OPIS TECHNICZNY DO  ROZDZIAŁU  I

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji dla zamierzenia budowlanego p.t. „Budowa kotła na biomasę w ZC Czeczott”, polegającego na wykonaniu robót budowlanych w istniejącej kotłowni węglowej na potrzeby zabudowy kotła na biomasę wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, budowie nowej zabudowy oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1510/14 Zakładu Ciepłowniczego „Czeczott” w miejscowości Wola. Działka jest własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o. o.

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest Umowa nr 99/PB/NSE/20/01/026/WENSE/2020 z dnia 11.09.2020r. zawarta   pomiędzy Węglokoks Energia NSE sp. z o. o z siedzibą                              w Brzeszczach  przy ul. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze, a firmą Ekoterma Sp. z o.o.                z siedzibą przy ul. Okrzei 10; 61-406 Poznań, a ponadto:

- SIWZ w tym między innymi PFU, Zał. Nr 1 do Siwz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz KIP,

- opinia  geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonana przez uprawnionego geologa udostępniona przez inwestora (załączona do PFU)                           z kwietnia 2020r,

- odpowiedzi udzielone przez Inwestora, na pytania zadane na etapie przetargu,

- projekty istniejącej kotłowni  i inne materiały udostępnione przez inwestora,

- aktualna mapa do celów projektowych,

- inwentaryzacja,

- uzgodnienia techniczne z Inwestorem,

- aktualne normy i przepisy.

# Ocena techniczna istniejącego budynku kotłowni

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej oceny technicznej jest określenie stanu obiektu i jego konstrukcji w związku z zamiarem jego przebudowy i rozbudowy.

  - Podstawa opracowania

Formalna:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr  75, poz. 690 z  późniejszymi zmianami).

Merytoryczna:

- Wyniki wizji lokalnej w  2020 r.

- Ustalenia z inwestorem i użytkownikiem obiektu.

  - Źródła prawa

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2020  poz. 471).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót robót budowlano – montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. Wydawnictwo „ARKADY”, W-wa 1990 r.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim   powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami)

- Obowiązujące Polskie Normy.

  - Cel i zakres oceny technicznej

Niniejszą ocenę techniczną wydaje się w celu wykazania warunków technicznych wykonania robót budowlanych budynku kotłowni wg zakresu objętego przedmiotową dokumentacją.

  - Opis istniejącego obiektu

Budynek zrealizowany w połowie lat 80-ch. Wymiary zewnętrzne całego budynku wynoszą 18,58x52,0m. Wysokość całkowita budynku: +19,40m.

Układ konstrukcyjny budynku opiera się na stalowej konstrukcji szkieletowej (układ ramowy poprzeczny). Rozstaw ram budynku co 6,0m. Słupy nośne z profili dwuteowych. Wiązary dachowe także z profili dwuteowych.

Dach budynku dwuspadowy, niesymetryczny. Spadek dłuższej połaci: 5%, spadek krótszej połaci: 10%. Konstrukcja dachu wykonana z belek stalowych, dwuteowych. Konstrukcja dachu posiada stężenia poprzeczne (przy każdej ścianie szczytowej) oraz jedno stężenie podłużne przy ścianie w osi D. Stężenia z kształtowników L80x80x8. Jako płatwie zastosowano kształtowniki C180. Pokrycie dachowe wymieniane w 2017r. Obecnie pokrycie dachu stanowią płyty warstwowe gr. 120mm z rdzeniem z wełny mineralnej.

Wewnętrzne stropy monolityczne (w części przebudowywanej) na poz. +3,96m, +7,56m i 15,06m oparte na stalowych belkach. Ściany budynku w zabudowie lekkiej (płyty PO tj. blacha fałdowa + wełna mineralna + blacha fałdowa, na stalowym stelażu). Na ścianach podłużnych budynku zamontowane są fasady okienne wykonane z ram stalowych wypełnionych szkłem oraz poliwęglanem.

Elementy konstrukcyjne hali posadowione są na stopach fundamentowych na głębokościach między 1,75 a 2,35m p.p.t.

Charakterystyczne poziomy części przebudowywanej:

- poziom ±0,00 - parter

- poziom +3,96 – pierwszy strop wewnętrzny

- poziom +7,56 – drugi strop wewnętrzny

- poziom +15,06 – trzeci strop wewnętrzny

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku zapewniona dzięki klatce schodowej oraz za pomocą dźwigu osobowego (znajdują się w części budynku, która nie podlega przebudowie)

Wykorzystane materiały:

- stalowa konstrukcja nośna: stal St3SX, St3SY, St3S

- stal zbrojeniowa konstrukcyjna: 18G2

- beton konstrukcyjny dla stropów: Rw=170 kg/cm2 (wg obecnej klasyfikacji zbliżony do C12/15)

- beton konstrukcyjny dla fundamentów: Rw=170 kg/cm2 (wg obecnej klasyfikacji zbliżony do C12/15)

  - Ocena stanu technicznego obiektu.

Budynek kotowni jest obiektem kilkudziesięcioletnim.

Zrealizowany na ówczesne czasy poprawnie pod względem technicznym.

Jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń co do obecnego sposobu użytkowania. Dokonano przeglądu obiektu, w części podlegającej przebudowie, pod względem ewentualnych nieprawidłowości.

  - Wnioski końcowe

- Oceniany budynek jest w dobrym stanie technicznym ze względu na główne elementy nośne jak ściany, dach , fundamenty,  konstrukcja nośna.

- Przebudowa wraz z budową magazynu dobowego biomasy jest w pełni bezpieczna dla istniejącego obiektu oraz wszystkich jego elementów konstrukcyjnych, dla konstrukcji jako całości oraz wszystkich jego elementów wykończenia pod warunkiem przestrzegania zaleceń projektantów i wykonania przebudowy zgodnie   z projektem.

Główne elementy przebudowy budynku to: kocioł wraz z paleniskiem, ekonomizerem, wentylatorem spalin i układem kondensacji. Urządzenia te są posadowione na własnych fundamentach nie związanych z konstrukcją budynku.

Dla posadowienia w/w urządzeń w budynku kotłowni rozebrany zostanie  żelbetowy strop w poziomie + 3,96 m pomiędzy osiami 8-9-10 oraz pomiędzy osiami A-B-C-D oraz częściowo poziom +7,56. Przed rozbiórką stropu istniejąca stalowa konstrukcja budynku zostanie usztywniona w wymaganych miejscach.

- Wszystkie prace budowlane winny być wykonane pod ścisłym nadzorem uprawnionego kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogów sztuki budowlanej i przepisów bhp.

- Ocena niniejsza wypełnia hipotezę przepisu  § 206 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75. Poz. 690 z późniejszymi zmianami.)

# Warunki geotechniczne posadowienia, badania gruntowo-wodne.

W miejscu projektowanej inwestycji w listopadzie 2020 roku wykonano badania podłoża gruntowego wraz z dokumentacją „Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego pod planowaą budowę kotła na biomasę na działce nr 1510/14 w ZC Czeczott przy ul. Kopalnianej w Woli” przez firmę GEOdev

W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji można stwierdzić, że na badanym terenie występują proste warunki gruntowe.

„W trakcie prowadzonych prac w otworach dla drugiego etapu (1 – 5) wystąpiło zwierciadło wód gruntowych, o swobodnym charakterze, ktore stabilizuje się na rzędnej

236,0 – 236,6 m n.p.m. Sączenia odnotowano w obrębie gruntow antropogenicznych podczas wierceń dla 1 oraz 2 etapu. Rzędna zwierciadła wod gruntowych ulega sezonowym wahaniom w zależności od zmieniających się warunkow hydrogeologicznych oraz hydrologicznych. Przewiduje się wahania zwierciadła wod gruntowych w zakresie 0,5 m i są one uzależnione od ilości opadow atmosferycznych.”

„Wnioski i zalecenia.

- Badany obszar wstępnie kwalifikuje się do terenów o prostych warunkach gruntowych, w przypadku posadowienia obiektów w obrębie nośnych gruntów rodzimych.

- Podczas wykonywania wykopów należy zachować dużą ostrożność, aby nie dopuścić do zawilgocenia gruntów spoistych warstw grupy II.

- Zaleca się wykonywanie wszelkich wykopów o porze suchej, a grunty spoiste natychmiast po wykonaniu należy zabezpieczyć przed przedostaniem się do nich wody.

- Grunty warstwy IIIa oraz IIIb stanowią nośne podłoże budowlane. Grunty warstwy II charakteryzują się twardoplastycznym stanem, lecz ze względu na niewielką miąższość, brak ciągłości we wszystkich otworach oraz słabonośny charakter warstwy IIIc wyklucza się grunty warstwy II z posadowienia.

„Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, występujące na działce warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, a rodzaj projektowanego obiektu powoduje, że należy zaliczyć go do drugiej kategorii geotechnicznej.”

Zgodnie z pismem o sygnaturze „L.dz. 73/D/TMG/MGK/219/KB/300/2020” dotyczącej informacji o warunkach geologicznych geolog górniczy stwierdza „Projektowana inwestycja nie wymaga zabezpieczenia na wpływy eksploatachi górniczej kopalni”

# Opis projektowanej konstrukcji – część istniejąca przebudowywana

  - Rozbiórki

Zakres rozbiórek wg opisu w części – Rozbiórki, demontaże.

Prace rozbiórkowe prowadzić od góry demontując kolejno

- instalacje

- urządzenia

- leje zasypowe kotłów

- kotły

Prace budowlane rozbiórkowe zacząć od rozbiórki konstrukcji posadowienia kotła

Podczas rozbiórki istniejących fundamentów zwrócić uwagę by nie podkopać istniejących fundamentów.

Po rozbiórce fundamentów kotła należy w budynku kotłowni:

- wykonać badania geologiczne sprawdzające istniejące podloże.

- sprawdzić głębokość i obrys istniejących stóp żelbetowych słupów.

Powyższe dane są niezbędne do wykonania projektu wykonawczego.

Rozbiórkę stropu w poziomie + 3,96 jest dopiero możliwa po wykonaniu prac wzmacniających – usztywniających konstrukcje obiektu.

Ściany zewnętrzne  dla wprowadzenia urządzeń rozebrać po wykonaniu wewnątrz budynku wszystkich fundamentów.

  - Fundamenty

Pod ścianę oddzielenia przeciwpożarowego projektuje się ławę fundamentową                          o szerokości 60cm i wysokości 60cm. Ława posadowiona będzie między istniejącymi fundamentami kotłowni węglowej. Poziom posadowienia ławy równy -1,75m. Nad ławą do poz. -0,50m wyprowadzić żelbetową ścianę fundamentową. Ściana fundamentowa gr. 30cm. Fundamenty wykonywać z betonu klasy C25/30 W8.

  - Fundamenty pod urządzenia.

Fundament pod palenisko kotła biomasy.

Pod palenisko kotła zaprojektowano fundament posadowiony na głębokości -1,75m. Zaprojektowano dwie równoległe ławy fundamentowe o szerokości podstawy równej 1,0m. Wysokość podstawy równa 60cm. Ława zbrojona prętami φ=12mm ze stali RB500W. Z ławy wyprowadzić ścianę fundamentową o szer. 57cm do poz. +1,104m. Fundament zaprojektowany z betonu C25/30 W8.

Pod podporę zasypu paliwa zaprojektowano stopę fundamentową posadowioną na głębokości -1,75m. Stopa w kształcie sześcianu o boku 60cm z wyprowadzonym cokołem do poz. 0,00m o wymiarach w przekroju 30x30cm.

Fundmanet pod kocioł.

Pod kocioł zaprojektowano fundament posadowiony na poz. -1,75m. Fundament w kształcie walca o średnicy 3,50m i wysokości 1,85m (wierzch na poz. +0,1m). z betonu C25/30 W8. Fundament zbrojony prętami φ=16mm ze stali RB500W.

Ekonomizer kondensacyjny

Pod ekonomizer kondensacyjny zaprojektowano fundament składający się z czterech stóp. Stopy posadowione na poz. -1,75m. Każda ze stóp o przekroju na planie kwadratu o boku równym 0,6m. Zbrojene prętami φ=12mm ze stali RB500W. Wysokość stopy równa 0,6m. Ze stopy wyprowadzony jest cokół do poz. +0,1m. Fundament zaprojektowany z betonu C25/30 W8

Ekonomizer suchy

Pod ekonomizer suchy zaprojektowano fundament w kształcie walca o średnicy 1,60m i wysokości 1,85m. Poziom posadowienia -1,75m. Fundament zaprojektowany z betonu C25/30 W8, zbrojonego prętami φ=12mm  ze stali RB500W

Wentylator

Pod wentylator zaprojektowano blok fundamentowy na planie prostokąta o bokach 1,4mx1,8m i wysokości 1,85m. Blok posadowiony jest na poz. -1,75m. Zbrojony prętami φ=12mm ze stali RB500W.

Elektrofiltr

Pod elelktrofiltr zaprojektowano dwie stopy fundamentowe. Każda ze stóp obejmuje dwa słupy. Stopy posadowione na gł. -1,85m. Stopy na planie prostokąta o boku 2,2x3,0m i grubości 0,4m. Stopy zbrojone siatką z prętów φ=12mm ze stali RB500W. Stopy oddylatować od istniejących stóp słupów na przecięciu osi 11 z B i C poprzez zastosowanie styropianu o gr. 5,0cm.

Zbironik sprężonego powietrza

Pod zbiornik zaprojektowano płytę grubości 0,3m posadowioną na głębokości -0,3m. Wymiary płyty: 1,85x1,58m. Pod płytą należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku.

Komin

Pod komin zaprojektowano płytę fundamentową, okrągłą o średnicy 5,0m. Płyta o zmiennej wysokości: od 0,8m przy skraju do 0,9m przy cokole. Płyta posadowiona na poz. -1,75m. Z płyty wyprowadzono cokół o średnicy 1,5m do poz. +0,3m. Pod płytą komina wylać beton podkładowy.

Gabaryty fundamentu pod komin należy zweryfikować podczas projektu wykonawczego gdy uzyska się konkretne wytyczne od dostawcy komina.

  - Ściana oddzielenia przeciwpożarowego przy osi 9

Wykonać z bloczków silikatowych gr. 18,0cm. Ściana wzmocniona żelbetowym rusztem z betonu C20/25 zbrojonym stalą B 500SP. Pionowe elementy żelbetowe o wymiarach 30x40cm (szer. x gł.) wykonywać odcinkami podczas wznoszenia ściany dla zapewnienia ich wzajemnego powiązania. Poziome elementy żelbetowe o przekroju 30x40cm (szer.x wys.). Ruszt zbroić prętami φ=12mm ze stali B 500SP. Ściana powinna wystawać 30 cm poza lico ściany zewnętrznej w osi A i D oraz na 30 cm ponad połać dachu w osi 8 i połać dachu części dobudowanej (magazyn dobowy biomasy) w osi D.

Na ścianach murowanych tynki cem-wap. III kat.

  - Izolacje fundamentów

Izolacje wodochronne poziome murów fundamentowych:  2x papa termozgrzewalna

Izolacje pionowe wodochronne murów fundamentowych za pomocą foli kubełkowej

Izolacje wszystkich elementów żelbetowych - stopy, fundamenty pod urządzenia - Izohan Izobud (1xBr+1xGr).

  - Posadzki.

Posadzki betonowe z beton C20/25 wzmocnione siatką z prętów. Posadzki powierzchniowo utwardzone np. preparatem Bautop Endura o klasie ścieralności A 1.5 i zaimpregnowana preparatem Bautech Formula lub równoważnym.

Posadzki ocieplone styropianem EPS 200 ƛ max. 0,036 W/(mK) grubości 10 cm obwodowo w pasie 1 m od strony wewnętrznej.

  - Ściany działowe

Ściany wewnętrzne, niekonstrukcyjne,  grub. 24,0cm murowane z bloczków wapienno piaskowych.

  - Wykończenie wewnętrznych  ścian

Na wszystkich murowanych ścianach wewnętrznych wykonać tynki cem.-wap. kat. IV, lub gipsowe. Malowanie: emulsja szara jasna.

Część istniejąca objęta inwestycją: uzupełnić brakujące tynki, ścian i sufit,  malowanie: emulsją szarą jasną.

  - Elementy usztywniające.

Dla zapewnienia stateczności układu konstrukcyjnego po rozbiórce stropu w poziomie +3,96 oraz demontażu lejów zasypowych, przewiduje się stalowe elementy usztywniające.

Zaprojektowano wzmocnienie słupa na przecięciu osi 11 z C. Istniejący słup 2C180 należy wzmocnić poprzez naspawanie na dłuższych jego bokach C160 oraz C120 na krótszych.

W miejscu zdemontowanych lejów na poz. +15,06 w osi B należy wstawić belkę z dwuteownika IN300 (między osiami 9 i 11). Zaprojektowano także zastrzały odciążające belkę ( w osi 10 )na poz. +15,06 z kształtowników L80x8

Między słupami na przecięciu osi 11 z C i D należy wzmocnić istniejące belki z kształtownika IN180 (poz. ok +9,54 i 10,54m) poprzez dodanie 2,5m powyżej belek kształtownika IN200. Belki IN180 oraz IN200 połączyć słupkiem z C140. Między głównymi słupami hali a słupkiem zastosować stężenia typu „X” z kształtowników LR80x8.

  - Dach.

Dach w konstrukcji stalowej. Układ nośny stanowią dźwigar dwuprzęsłowe w postaci belek dwuteowych. Między osiami A i B zastosowano kształtowniki IN220 i IN260. Między osiami B i D rygle dachowe z kształtowników IPES450. Na ryglach zamontowane są płatwie z kształwoników C180 w rozstawie co ok 300cm. Pomiędzy osiami A i B znajdują stężenia połaciowe podłużne a między osiami 10 i 11 są stężenia połaciowe poprzeczne. Stężenia dachowe z kształwoników L80x8 oraz C80. Dach nad częścią rozbudowaną kryty płytą warstwową z wełną mineralną gr. 12cm. Płatwie dachowe usztywnione poprzecznie zamocowanymi płytami warstwowymi

  - Obróbki

Rynny Φ 15 cm, rury spustowe Φ 11 cm, obróbki blacharskie z blachy płaskiej ocynkowanej o grubości co najmniej 0,5 mm przeznaczonej do wykonywania obróbek wykończeniowych dachowych i ściennych.

  - Podesty obsługowe.

Na poz. +3,56m projektuje się podesty obsługowe. Podesty wykonane ze stali S235JR zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie zestawem farb epoksydowych. Podesty z płyt pomostowych, ocynkowanych. Podesty stanowią stałe konstrukcje składające się ze słupów, wsporników oraz ram i wyposażone są w oporęczowanie. Komunikacja pionowa na podesty za pomocą stalowych schodów technologicznych oraz drabin włazowych z koszem osłonowym.

Schody stalowe w formie schodów łamanych z jednym spocznikiem, belkami policzkowymi z kształtownika C200. Spocznik podparty na stalowych słupach.

Drabina włazowa o szerokości 50cm z koszem osłonowym.

Komunikacja pozioma pomiędzy kotłownią węglową a pomostami w części biomasowej przez drzwi o odporności ogniowej EI60, zabudowane w ścianie oddzielenia pożarowego (na każdym z poziomów)

  - Okna, drzwi

Okna aluminiowe, drzwi stalowe ocieplane.

  - Instalacje wewnętrzne

Kotłownia wyposażona we wszystkie niezbędne instalacje – będące przedmiotem odrębnych opracowań branżowych.

  - Konstrukcja pod płyty warstwowe

Ze względu na brak wspólnej płaszczyzny zewnętrznej słupów w osi nr 11 w celu jej uzyskania zaprojektowano uzupełnienia przy słupach z blachy gr. 8,0mm. Uzupełnienia będą spawane na całej wysokości słupów.

W miejscach gdzie mają występować okna zaprojektowano konstrukcję wsporczą w postaci dwóch belek z kształtownika C180 rozpiętych między głównymi słupami przebudowywanej hali. Belki będą wysztywniane dwoma słupkami także z C180.

# Dobowy magazyn biomasy

W ramach projektowanej budowy w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku kotłowni powstaje magazyn dobowy biomasy. Powstająca budowa jest oddylatowana od istniejącego budynku i nie obciąża istniejącej konstrukcji.

Magazyn na planie prostokąta o wymiarach:

- dłuższy bok: 15,96m

- krótszy bok: 11,62m

Przyjęte założenia:

- podwieszenia  do płatwi dachowych			0,20 kN/m2

- wymagania ppoż dla konstrukcji stalowej 	R30

- wymagania ppoż dla blachy trapezowej 		RE30

  - Fundamenty

Z uwagi na brak części informacji archiwalnych na temat istniejących fundamentów, przed sporządzeniem projektu wykonawczego należy dokonać odkrywek kontrolnych w celu potwierdzenia poziomu posadowienia i gabarytów istniejących fundamentów.

Fundament pod siłowniki zaprojektowano w formie bloku o gabarytach 2,02x3,2x8,76m (wys. x szer. x dł.). Blok posadowiony na poz. -2,20m.

Pod żelbetowe ściany zewnętrzne zaprojektowano ławę fundamentową posadowioną na poz. -2,50m. Ława o wymiarach 60x60cm (szer. x wys.). Zbrojona prętami φ=12mm ze stali RB500W. Ławę wykonać z betonu C30/37 W8.

Pod słupy żelbetowe zaprojektowano stopy fundamentowe. Stopa na planie kwadratu o boku równym 1,0m i wysokości 0,6m. Posadowiona na poz. –2,35m. Stopa zbrojona prętami φ=12mm ze stali RB500W. Stopa zaprojektowana z betonu C30/37 W8

  - Mur oporowy

Wzdłóż dwóch krawędzi ruchomej podłogi zaprojektowano mur oporowy. Stopa muru posadowiona na poz. -2,5m. Stopa o przekroju 3,0m x 0,4m (szer. x wys.). Ściana grubości 0,30m. Mur zaprojektowano z betonu C30/37 W8, zbrojonego prętami φ=12mm ze stali RB500W. Szczyt muru od strony przebudowywanej kotłowni sięga do poz. +7,7m i wystaje 0,30m ponad połać dachu.

Mur oporowy należy zdylatować w połowie długości hali.

  - Posadzki.

Posadzki betonowe z beton C20/25 wzmocnione siatką z prętów. Posadzki powierzchniowo utwardzone np. preparatem Bautop Endura o klasie ścieralności A 1.5 i zaimpregnowana preparatem Bautech Formula lub równoważnym.

  - Ściany żelbetowe

Ściany żelbetowe grubości 30cm. Zaprojektowane z betonu C30/37 W8 zbrojone prętami φ=12mm. Ściana żelbetowa oddzielająca strefę siłowników od ruchomej podłogi wzmocniona prętami φ=16mm. Do zbrojenia zastosowano stal B500B

  - Dach

Konstrukcja dachu w postaci dźwigarów stalowych, oparta na słupach żelbetowych oraz ścianach zewnętrznych. Konstrukcję dachu stanowią 4 dźwigary kratowe.

Pasy: górny i dolny z rur kwadratowych RK 140x6mm. Krzyżulce z RK 80x5mm. Wysokość osiowa dźwigara równa 60cm.

Płatwie z ceownika C200 w rozstawie co 2,0m.

  - Obróbki

Rynny Φ 15 cm, rury spustowe Φ 11 cm, obróbki blacharskie z blachy płaskiej ocynkowanej o grubości co najmniej 0,5 mm przeznaczonej do wykonywania obróbek wykończeniowych dachowych i ściennych.

# Magazyn główny biomasy

Konstrukcja magazynu składa się z muru oporowego oraz słupów w rozstawie podłużnym co 5,0m, na których oparte będą stalowe rygle.

Przyjęte założenia:

- wysokość ściany 											5,75m

- wysokość składowania zrębków							5,00m

- grubość ściany 											30cm

- zrębki drewniane o gęstości 								400kg/m3

- kąt tarcia wewnętrznego 									30o

- ściana zewnętrzna obciążona parciem oraz ssaniem wiatru

- nie przewiduje się uderzenia w ścianę przez ładowarkę

- wymagania ppoż dla ścian 									REI240

- wymagania ppoż dla konstrukcji stalowej 					R30

- wymagania ppoż dla blachy trapezowej 						RE30

  - Fundamenty

Pod słupy żelbetowe zaprojetowano dwa rodzaje stóp fundamentowych. Stopy fundamentowe pod słupy przy bramie wjazdowej do magazynu (FS-1). Stopy FS-1 na planie prostokąta o bokach 3,3x2,2m i wysokości 0,8m. Zaprojektowana z betonu C30/37 W8 i zbrojona prętami φ16mm ze stali RB500W.

  - Mur oporowy.

Ściany w magazynie głównym stanowić będzie mur oporowy. Mur zaprojektowany z betonu C30/37 W8. Stopa posadowiona na poz.

  - Posadzki.

Posadzki betonowe z betonu C20/25 wzmocnione siatką z prętów. Szczegóły rozwiązania w Projektcie Technicznym. Posadzki powierzchniowo utwardzone np. preparatem Bautop Endura o klasie ścieralności A 1.5 i zaimpregnowana preparatem Bautech Formula lub równoważnym.

  - Wyposażenie

Magazyn główny biomasy wyposażony będzie w bramę wjazdową. Brama dwuskrzyd łowa, przesuwna, teleskopowa wyposażona w drzwi wejściowe w jednym ze skrzydeł. Montaż przewiduje się po wewnętrznej stronie magazynu. Brama wg projektu producenta.

  - Dach

Nad magazynem przewidziano zadaszenie w konstrukcji stalowej krytej blachą trapezową. Układ nośny stanowią dwuprzęsłowe dźwigary dachowe oraz płatwie. Belki dachowe przegubowo połączone ze słupami żelbetowymi stanowiącymi usztywnienie ścian. Stateczność rygli dachowych zapewnia układ stężeń połaciowych oraz tężniki usztywniające pas dolny. Blacha trapezowa zabezpiecza płatwie dachowe przed zwichrzeniem.

  - Obróbki

Rynny Φ 15 cm, rury spustowe Φ 11 cm, obróbki blacharskie z blachy płaskiej ocynkowanej o grubości co najmniej 0,5 mm przeznaczonej do wykonywania obróbek wykończeniowych dachowych i ściennych.

# Zastosowane materiały

beton (wg PN-EN 206-1)

- ściany oporowe:	C30/37 , XF1, W8, F150

- fundamenty w magazynach biomasy:	C30/37 W8, XF1

- fundamenty w przebudowywanej kotłowni	C25/30 W8, XC2

Beton podkładowy: 	C8/10

stal zbrojeniowa el. konstrukcyjnych:	B500SP

stal zbrojeniowa fundamentów:	RB500W

stal konstrukcyjna:	S235JR i S355

klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2

Śruby ocynkowane ogniowo kl.8.8 do połączeń zwykłych PN-EN ISO 4014, nakrętki kl.8 PN-EN ISO 4032, podkładki 200HV PN-EN ISO 7089)

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Konstrukcje żelbetowe:	zabezpieczenie podziemnych powierzchni fundamentów powłokami asfaltowymi -Według opisu architektonicznego

Konstrukcje stalowe:	zestawy malarskie dla kategorii korozyjności C3 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 Stopień oczyszczenia powierzchni stali Sa 2 ½ wg PN-ISO 8501-1.

Poznań, 2021-05-05

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), my niżej podpisani oświadczamy, że Projekt techniczny konstrukcji do Projektu Budowlanego p.t.: „Budowa kotła na biomasę w ZC Czeczott” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

Konstrukcja:

Projektował mgr inż. Władysław Wenski                                                ..................................................

upr. bud. konstrukcyjno-budowlane nr AUB-KZ-7210/206/90

Sprawdził mgr inż. Damian Wenski                                                        ..................................................

upr. bud. konstrukcyjno-budowlane nr POM/0309/PWOK/13