Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

Autor : Władysław Wenski

OBLICZENIA PREZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI KOTŁOWNI WĘGLOWEJ

WIDOK KONSTRUKCJI

NOTKA OBLICZENIOWA

Typ konstrukcji: Rama przestrzenna

Współrzędne środka ciężkości konstrukcji:

X =      6.573 (m)

Y =      7.096 (m)

Z =     10.608 (m)

Centralne momenty bezwładności konstrukcji:

Ix = 3952081.446 (kg*m2)

Iy = 2841667.800 (kg*m2)

Iz = 3426520.826 (kg*m2)

Masa =  50518.413 (kg)

Opis struktury

Liczba węzłów:	144

Liczba prętów:	162

Elementy skończone prętowe:	261

Elementy skończone powierzchniowe:	0

Elementy skończone objętościowe:	0

Liczba statycz. stopni swobody:	780

Przypadki:	17

Kombinacje:	10

Zestawienie przypadków obciążenia / typów obliczeń

Przypadek 1	:	CW

Typ analizy: Statyka NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 2	:	ST

Typ analizy: Statyka NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 3	:	EKS

Typ analizy: Statyka NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 4	:	SN

Typ analizy: Statyka NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 5	:	W1 (Y+)

Typ analizy: Statyka NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 6	:	W2 (Y-)

Typ analizy: Statyka NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 7	:	W3 (X-)

Typ analizy: Statyka NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 8	:	SGN: CW+ST+EKS

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 9	:	SGU: CW+ST+EKS

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 10	:	SGN: CW+ST+EKS+SN

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 11	:	SGU:CW+ST+EKS+SN

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 12	:	SGN: CW+ST+EKS+SN+W1

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 13	:	SGU: CW+ST+EKS+SN+W1

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 14	:	SGN: CW+ST+EKS+SN+W2

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 15	:	SGU: CW+ST+EKS+SN+W2

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 16	:	SGN: CW+ST+EKS+SN+W3

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 17	:	SGU: CW+ST+EKS+SN+W3

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

WŁAŚCIWOŚCI PROFILI

Charakterystyki przekroju:

HKS 340x6

HY=34,0, HZ=34,0 [cm]

AX=192,40 [cm2]

IX=323,08, IY=42810,00, IZ=15720,00 [cm4]

Materiał=S 235

HKS 340x1

HY=34,0, HZ=34,0 [cm]

AX=120,20 [cm2]

IX=67,52, IY=27320,00, IZ=9170,00 [cm4]

Materiał=S 235

HKS 450x4

HY=45,0, HZ=45,0 [cm]

AX=264,20 [cm2]

IX=437,88, IY=104630,00, IZ=36450,00 [cm4]

Materiał=S 235

C 100

HY=5,0, HZ=10,0 [cm]

AX=13,50 [cm2]

IX=2,81, IY=206,00, IZ=29,30 [cm4]

Materiał=S 235

2 C 180

HY=14,0, HZ=18,0 [cm]

AX=56,00 [cm2]

IX=3004,66, IY=2700,00, IZ=1673,16 [cm4]

Materiał=S 235

IPES 360

HY=17,0, HZ=36,0 [cm]

AX=67,52 [cm2]

IX=31,85, IY=16083,70, IZ=1146,96 [cm4]

Materiał=S 235

IPES 400

HY=18,0, HZ=40,0 [cm]

AX=79,68 [cm2]

IX=49,02, IY=23737,75, IZ=1555,86 [cm4]

Materiał=S 235

IPES 450

HY=20,0, HZ=45,0 [cm]

AX=92,96 [cm2]

IX=64,97, IY=35489,07, IZ=2267,42 [cm4]

Materiał=S 235

IN 340

HY=13,7, HZ=34,0 [cm]

AX=86,70 [cm2]

IX=97,40, IY=15700,00, IZ=674,00 [cm4]

Materiał=S 235

IPES 500

HY=20,0, HZ=50,0 [cm]

AX=108,34 [cm2]

IX=91,21, IY=49733,77, IZ=2534,65 [cm4]

Materiał=S 235

IN 300

HY=12,5, HZ=30,0 [cm]

AX=69,00 [cm2]

IX=61,00, IY=9800,00, IZ=451,00 [cm4]

Materiał=S 235

IN 140

HY=6,6, HZ=14,0 [cm]

AX=18,20 [cm2]

IX=4,68, IY=573,00, IZ=35,20 [cm4]

Materiał=S 235

C 200

HY=7,5, HZ=20,0 [cm]

AX=32,20 [cm2]

IX=11,90, IY=1910,00, IZ=148,00 [cm4]

Materiał=S 235

IN 360

HY=14,3, HZ=36,0 [cm]

AX=97,00 [cm2]

IX=124,00, IY=19610,00, IZ=818,00 [cm4]

Materiał=S 235

2 C 120

HY=11,0, HZ=12,0 [cm]

AX=34,00 [cm2]

IX=957,55, IY=728,00, IZ=603,54 [cm4]

Materiał=S 235

IN 200

HY=9,0, HZ=20,0 [cm]

AX=33,40 [cm2]

IX=14,60, IY=2140,00, IZ=117,00 [cm4]

Materiał=S 235

2 C 200

HY=15,0, HZ=20,0 [cm]

AX=64,40 [cm2]

IX=4126,56, IY=3820,00, IZ=2237,02 [cm4]

Materiał=S 235

LR 120x120x10

HY=8,9, HZ=17,0 [cm]

AX=23,20 [cm2]

IX=7,67, IY=497,00, IZ=129,00 [cm4]

Materiał=S 235

LR 80x80x8

HY=6,0, HZ=11,3 [cm]

AX=12,30 [cm2]

IX=2,42, IY=115,00, IZ=29,90 [cm4]

Materiał=S 235

C 80

HY=4,5, HZ=8,0 [cm]

AX=11,00 [cm2]

IX=2,16, IY=106,00, IZ=19,40 [cm4]

Materiał=S 235

C 180

HY=7,0, HZ=18,0 [cm]

AX=28,00 [cm2]

IX=9,55, IY=1350,00, IZ=114,00 [cm4]

Materiał=S 235

IN 260

HY=11,3, HZ=26,0 [cm]

AX=53,30 [cm2]

IX=35,30, IY=5740,00, IZ=288,00 [cm4]

Materiał=S 235

IN 220

HY=9,8, HZ=22,0 [cm]

AX=39,50 [cm2]

IX=20,10, IY=3060,00, IZ=162,00 [cm4]

Materiał=S 235

RK 100x100x6

HY=10,0, HZ=10,0 [cm]

AX=22,20 [cm2]

IX=498,35, IY=323,00, IZ=323,00 [cm4]

Materiał=S 235

C 140

HY=6,0, HZ=14,0 [cm]

AX=20,40 [cm2]

IX=5,68, IY=605,00, IZ=62,70 [cm4]

Materiał=S 235

cc 1.8x1.6x1.2

HY=27,0, HZ=29,0 [cm]

AX=138,19 [cm2]

IX=    0,0     , IY=10315,42, IZ=9096,52 [cm4]

Materiał=S 235

IN 180

HY=8,2, HZ=18,0 [cm]

AX=27,90 [cm2]

IX=10,40, IY=1450,00, IZ=81,30 [cm4]

Materiał=S 235

CHARAKTERYSTYKI - PRĘTY

|  | Nazwa przekroju | Lista prętów | AX (cm2) | AY (cm2) | AZ (cm2) | IX (cm4) | IY (cm4) | IZ (cm4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HKS 340x6 | 2do4 | 192,40 | 163,20 | 34,00 | 323,08 | 42810,00 | 15720,00 |
|  | HKS 340x1 | 7do9 13 | 120,20 | 95,20 | 27,20 | 67,52 | 27320,00 | 9170,00 |
|  | HKS 450x4 | 5 10 | 264,20 | 216,00 | 54,00 | 437,88 | 104630,00 | 36450,00 |
|  | C 100 | 42 43 | 13,50 | 8,50 | 6,00 | 2,81 | 206,00 | 29,30 |
|  | 2 C 180 | 40 48 | 56,00 | 30,80 | 28,80 | 3004,66 | 2700,00 | 1673,16 |
|  | IPES 360 | 6 11 38 39 | 67,52 | 47,60 | 19,92 | 31,85 | 16083,70 | 1146,96 |
|  | IPES 400 | 14 37 | 79,68 | 57,60 | 22,08 | 49,02 | 23737,75 | 1555,86 |
|  | IPES 450 | 15do17 58do60 133do135 | 92,96 | 68,00 | 24,96 | 64,97 | 35489,07 | 2267,42 |
|  | IN 340 | 18 30 34 57 84 147 | 86,70 | 50,14 | 41,48 | 97,40 | 15700,00 | 674,00 |
|  | IPES 500 | 19 49 50 82 83 | 108,34 | 76,00 | 32,34 | 91,21 | 49733,77 | 2534,65 |
|  | IN 300 | 29 31 33 51do55 63 64 68 69 87 130 | 69,00 | 40,50 | 32,40 | 61,00 | 9800,00 | 451,00 |
|  | IN 140 | 41 | 18,20 | 11,35 | 7,98 | 4,68 | 573,00 | 35,20 |
|  | C 200 | 152do159 | 32,20 | 17,25 | 17,00 | 11,90 | 1910,00 | 148,00 |
|  | IN 360 | 27 28 36 | 97,00 | 55,77 | 46,80 | 124,00 | 19610,00 | 818,00 |
|  | 2 C 120 | 61 62 65do67 | 34,00 | 19,80 | 16,80 | 957,55 | 728,00 | 603,54 |
|  | IN 200 | 21do23 32 70do81 140do142 173do176 | 33,40 | 20,34 | 15,00 | 14,60 | 2140,00 | 117,00 |
|  | 2 C 200 | 85 | 64,40 | 34,50 | 34,00 | 4126,56 | 3820,00 | 2237,02 |
|  | LR 120x120x10 | 88do107 | 23,20 | 0,0 | 0,0 | 7,67 | 497,00 | 129,00 |
|  | LR 80x80x8 | 108do113 138 139 143do146 164do167 | 12,30 | 0,0 | 0,0 | 2,42 | 115,00 | 29,90 |
|  | C 80 | 114 115 | 11,00 | 7,20 | 4,80 | 2,16 | 106,00 | 19,40 |
|  | C 180 | 116do129 131 132 | 28,00 | 15,40 | 14,40 | 9,55 | 1350,00 | 114,00 |
|  | IN 260 | 44 45 56 86 | 53,30 | 31,87 | 24,44 | 35,30 | 5740,00 | 288,00 |
|  | IN 220 | 46 47 | 39,50 | 23,91 | 17,82 | 20,10 | 3060,00 | 162,00 |
|  | RK 100x100x6 | 24 | 22,20 | 12,00 | 12,00 | 498,35 | 323,00 | 323,00 |
|  | C 140 | 163 168 | 20,40 | 12,00 | 9,80 | 5,68 | 605,00 | 62,70 |
|  | cc 1.8x1.6x1.2 | 12 | 138,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10315,42 | 9096,52 |
|  | IN 180 | 169do172 | 27,90 | 17,06 | 12,42 | 10,40 | 1450,00 | 81,30 |

CHARAKTERYSTYKI - MATERIAŁY

|  | Materiał | E (MPa) | G (MPa) | NI | LX (1/°C) | CW (kN/m3) | Re (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S 235 | 210000,00 | 81000,00 | 0,30 | 0,00 | 77,01 | 235,00 |

PRĘTY

| Pręt | Węzeł 1 | Węzeł 2 | Przekrój | Materiał | Długość (m) | Gamma (Deg) | Typ | Obiekt konstrukcyjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 2 | HKS 340x6 | S 235 | 18,54 | 90,0 | Pręt | Pręt |
| 3 | 3 | 4 | HKS 340x6 | S 235 | 18,54 | 90,0 | Pręt | Pręt |
| 4 | 5 | 6 | HKS 340x6 | S 235 | 18,54 | 90,0 | Pręt | Pręt |
| 5 | 7 | 8 | HKS 450x4 | S 235 | 19,74 | 90,0 | Pręt | Pręt |
| 6 | 21 | 19 | IPES 360 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 7 | 11 | 12 | HKS 340x1 | S 235 | 18,54 | 90,0 | Pręt | Pręt |
| 8 | 13 | 14 | HKS 340x1 | S 235 | 18,54 | 90,0 | Pręt | Pręt |
| 9 | 15 | 16 | HKS 340x1 | S 235 | 18,54 | 90,0 | Pręt | Pręt |
| 10 | 17 | 18 | HKS 450x4 | S 235 | 19,74 | 90,0 | Pręt | Pręt |
| 11 | 19 | 20 | IPES 360 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 12 | 9 | 19 | cc 1.8x1.6x1.2 | S 235 | 4,64 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 13 | 19 | 10 | HKS 340x1 | S 235 | 14,50 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 14 | 22 | 21 | IPES 400 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 15 | 23 | 24 | IPES 450 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 16 | 24 | 22 | IPES 450 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 17 | 25 | 20 | IPES 450 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 18 | 26 | 25 | IN 340 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 19 | 27 | 37 | IPES 500 | S 235 | 4,20 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 21 | 124 | 28 | IN 200 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 22 | 28 | 125 | IN 200 | S 235 | 4,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 23 | 126 | 28 | IN 200 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 24 | 149 | 53 | RK 100x100x6 | S 235 | 2,41 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 27 | 123 | 37 | IN 360 | S 235 | 5,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 28 | 37 | 38 | IN 360 | S 235 | 2,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 29 | 39 | 40 | IN 300 | S 235 | 4,20 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 30 | 73 | 139 | IN 340 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 31 | 24 | 42 | IN 300 | S 235 | 4,20 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 32 | 140 | 141 | IN 200 | S 235 | 4,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 33 | 44 | 123 | IN 300 | S 235 | 4,20 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 34 | 31 | 137 | IN 340 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 36 | 49 | 128 | IN 360 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 37 | 23 | 50 | IPES 400 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 38 | 50 | 51 | IPES 360 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 39 | 51 | 26 | IPES 360 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 40 | 42 | 30 | 2 C 180 | S 235 | 4,64 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 41 | 50 | 127 | IN 140 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 42 | 33 | 127 | C 100 | S 235 | 1,41 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 43 | 32 | 136 | C 100 | S 235 | 1,41 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 44 | 2 | 114 | IN 260 | S 235 | 3,06 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 45 | 114 | 18 | IN 260 | S 235 | 3,06 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 46 | 4 | 115 | IN 220 | S 235 | 3,06 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 47 | 115 | 111 | IN 220 | S 235 | 3,06 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 48 | 58 | 51 | 2 C 180 | S 235 | 4,64 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 49 | 59 | 60 | IPES 500 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 50 | 61 | 62 | IPES 500 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 51 | 63 | 64 | IN 300 | S 235 | 3,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 52 | 65 | 66 | IN 300 | S 235 | 3,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 53 | 67 | 137 | IN 300 | S 235 | 3,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 54 | 29 | 31 | IN 300 | S 235 | 3,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 55 | 138 | 139 | IN 300 | S 235 | 3,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 56 | 8 | 116 | IN 260 | S 235 | 3,06 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 57 | 137 | 74 | IN 340 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 58 | 61 | 67 | IPES 450 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 59 | 67 | 59 | IPES 450 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 60 | 75 | 76 | IPES 450 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 61 | 77 | 75 | 2 C 120 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 62 | 78 | 79 | 2 C 120 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 63 | 79 | 80 | IN 300 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 64 | 81 | 82 | IN 300 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 65 | 83 | 81 | 2 C 120 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 66 | 84 | 85 | 2 C 120 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 67 | 86 | 87 | 2 C 120 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 68 | 87 | 88 | IN 300 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 69 | 85 | 89 | IN 300 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 70 | 90 | 91 | IN 200 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 71 | 91 | 92 | IN 200 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 72 | 93 | 94 | IN 200 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 73 | 94 | 95 | IN 200 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 74 | 96 | 97 | IN 200 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 75 | 97 | 98 | IN 200 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 76 | 99 | 100 | IN 200 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 77 | 100 | 101 | IN 200 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 78 | 102 | 103 | IN 200 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 79 | 103 | 104 | IN 200 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 80 | 105 | 106 | IN 200 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 81 | 106 | 107 | IN 200 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 82 | 88 | 108 | IPES 500 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 83 | 86 | 109 | IPES 500 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 84 | 87 | 110 | IN 340 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 85 | 110 | 111 | 2 C 200 | S 235 | 4,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 86 | 116 | 6 | IN 260 | S 235 | 3,06 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 87 | 108 | 110 | IN 300 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 88 | 3 | 22 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,58 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 89 | 5 | 24 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,58 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 90 | 24 | 59 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,00 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 91 | 22 | 67 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,00 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 92 | 67 | 82 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,00 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 93 | 59 | 81 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,00 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 94 | 81 | 88 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,16 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 95 | 82 | 87 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,16 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 96 | 87 | 6 | LR 120x120x10 | S 235 | 6,62 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 97 | 88 | 4 | LR 120x120x10 | S 235 | 6,62 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 98 | 11 | 25 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,58 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 99 | 13 | 20 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,58 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 100 | 20 | 75 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,00 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 101 | 25 | 76 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,00 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 102 | 76 | 79 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,00 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 103 | 75 | 80 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,00 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 104 | 80 | 85 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,16 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 105 | 79 | 89 | LR 120x120x10 | S 235 | 7,16 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 106 | 89 | 14 | LR 120x120x10 | S 235 | 6,62 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 107 | 85 | 12 | LR 120x120x10 | S 235 | 6,62 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 108 | 112 | 14 | LR 80x80x8 | S 235 | 8,51 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 109 | 16 | 113 | LR 80x80x8 | S 235 | 8,51 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 110 | 113 | 12 | LR 80x80x8 | S 235 | 8,51 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 111 | 14 | 10 | LR 80x80x8 | S 235 | 8,51 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 112 | 113 | 8 | LR 80x80x8 | S 235 | 8,51 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 113 | 111 | 10 | LR 80x80x8 | S 235 | 8,51 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 114 | 111 | 6 | C 80 | S 235 | 8,57 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 115 | 4 | 8 | C 80 | S 235 | 8,57 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 116 | 2 | 4 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 117 | 4 | 6 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 118 | 114 | 115 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 119 | 115 | 116 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 120 | 36 | 35 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 121 | 35 | 34 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 122 | 112 | 113 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 123 | 113 | 10 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 124 | 16 | 14 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 125 | 14 | 12 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 126 | 117 | 118 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 127 | 118 | 119 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 128 | 120 | 121 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 129 | 121 | 122 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 130 | 110 | 109 | IN 300 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 131 | 41 | 43 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 132 | 43 | 45 | C 180 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 133 | 18 | 16 | IPES 450 | S 235 | 12,06 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 134 | 111 | 14 | IPES 450 | S 235 | 12,06 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 135 | 8 | 12 | IPES 450 | S 235 | 12,06 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 138 | 69 | 57 | LR 80x80x8 | S 235 | 3,91 | 45,0 | Pas górny | Pręt |
| 139 | 72 | 69 | LR 80x80x8 | S 235 | 3,91 | 45,0 | Pas górny | Pręt |
| 140 | 28 | 127 | IN 200 | S 235 | 5,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 141 | 127 | 136 | IN 200 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 142 | 136 | 131 | IN 200 | S 235 | 6,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 143 | 110 | 8 | LR 80x80x8 | S 235 | 7,21 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 144 | 110 | 18 | LR 80x80x8 | S 235 | 7,21 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 145 | 130 | 71 | LR 80x80x8 | S 235 | 3,91 | 45,0 | Pas górny | Pręt |
| 146 | 71 | 129 | LR 80x80x8 | S 235 | 3,91 | 45,0 | Pas górny | Pręt |
| 147 | 51 | 136 | IN 340 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 152 | 142 | 143 | C 200 | S 235 | 2,19 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 153 | 144 | 145 | C 200 | S 235 | 2,19 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 154 | 145 | 146 | C 200 | S 235 | 3,55 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 155 | 147 | 148 | C 200 | S 235 | 3,55 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 156 | 145 | 147 | C 200 | S 235 | 1,10 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 157 | 145 | 143 | C 200 | S 235 | 1,10 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 158 | 147 | 149 | C 200 | S 235 | 1,10 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 159 | 143 | 149 | C 200 | S 235 | 1,10 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 163 | 68 | 69 | C 140 | S 235 | 2,50 | 90,0 | Pręt | Pręt |
| 164 | 48 | 68 | LR 80x80x8 | S 235 | 3,91 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 165 | 68 | 47 | LR 80x80x8 | S 235 | 3,91 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 166 | 46 | 70 | LR 80x80x8 | S 235 | 3,91 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 167 | 70 | 52 | LR 80x80x8 | S 235 | 3,91 | 45,0 | Pręt | Pręt |
| 168 | 71 | 70 | C 140 | S 235 | 2,50 | 90,0 | Pręt | Pręt |
| 169 | 52 | 71 | IN 180 | S 235 | 3,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 170 | 71 | 46 | IN 180 | S 235 | 3,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 171 | 48 | 69 | IN 180 | S 235 | 3,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 172 | 69 | 47 | IN 180 | S 235 | 3,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 173 | 72 | 68 | IN 200 | S 235 | 3,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 174 | 68 | 57 | IN 200 | S 235 | 3,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 175 | 129 | 70 | IN 200 | S 235 | 3,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 176 | 70 | 130 | IN 200 | S 235 | 3,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |

OBMIAR

| Typ | Liczba | Długość (m) | Ciężar jednostkowy (kG/m) | Ciężar pręta (kG) | Ciężar całkowity (kG) | Powierzchnia malowania (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 235 |  |  |  |  |  |  |
| 2 C 120 | 5 | 6,00 | 26,70 | 160,20 | 801 | 26,04 |
| 2 C 180 | 2 | 4,64 | 43,98 | 204,05 | 408 | 11,34 |
| 2 C 200 | 1 | 4,00 | 50,57 | 202,29 | 202 | 5,29 |
| C 80 | 2 | 8,57 | 8,64 | 74,03 | 148 | 5,35 |
| C 100 | 2 | 1,42 | 10,60 | 15,05 | 30 | 1,06 |
| C 140 | 2 | 2,50 | 16,02 | 40,05 | 80 | 2,44 |
| C 180 | 16 | 6,00 | 21,99 | 131,93 | 2111 | 58,66 |
| C 200 | 4 | 1,10 | 25,29 | 27,81 | 111 | 2,91 |
| C 200 | 2 | 2,19 | 25,29 | 55,38 | 111 | 2,90 |
| C 200 | 2 | 3,55 | 25,29 | 89,77 | 180 | 4,69 |
| HKS 340x1 | 1 | 14,50 | 94,39 | 1368,67 | 1369 | 29,35 |
| HKS 340x1 | 3 | 18,54 | 94,39 | 1750,01 | 5250 | 112,57 |
| HKS 340x6 | 3 | 18,54 | 151,09 | 2801,18 | 8404 | 112,35 |
| HKS 450x4 | 2 | 19,74 | 207,47 | 4095,50 | 8191 | 105,65 |
| IN 140 | 1 | 1,00 | 14,29 | 14,29 | 14 | 0,50 |
| IN 180 | 4 | 3,00 | 21,91 | 65,73 | 263 | 7,68 |
| IN 200 | 2 | 1,00 | 26,23 | 26,23 | 52 | 1,42 |
| IN 200 | 4 | 3,00 | 26,23 | 78,69 | 315 | 8,51 |
| IN 200 | 2 | 4,00 | 26,23 | 104,91 | 210 | 5,67 |
| IN 200 | 1 | 5,00 | 26,23 | 131,14 | 131 | 3,54 |
| IN 200 | 14 | 6,00 | 26,23 | 157,37 | 2203 | 59,56 |
| IN 220 | 2 | 3,06 | 31,02 | 94,92 | 190 | 4,74 |
| IN 260 | 4 | 3,06 | 41,86 | 128,08 | 512 | 11,09 |
| IN 300 | 5 | 3,00 | 54,18 | 162,55 | 813 | 15,45 |
| IN 300 | 3 | 4,20 | 54,18 | 227,58 | 683 | 12,98 |
| IN 300 | 6 | 6,00 | 54,18 | 325,11 | 1951 | 37,08 |
| IN 340 | 3 | 1,00 | 68,08 | 68,08 | 204 | 3,45 |
| IN 340 | 3 | 6,00 | 68,08 | 408,50 | 1226 | 20,70 |
| IN 360 | 1 | 1,00 | 76,17 | 76,17 | 76 | 1,21 |
| IN 360 | 1 | 2,00 | 76,17 | 152,34 | 152 | 2,42 |
| IN 360 | 1 | 5,00 | 76,17 | 380,86 | 381 | 6,05 |
| IPES 360 | 4 | 6,00 | 53,02 | 318,13 | 1273 | 33,31 |
| IPES 400 | 2 | 6,00 | 62,57 | 375,43 | 751 | 18,10 |
| IPES 450 | 6 | 6,00 | 73,00 | 438,00 | 2628 | 60,77 |
| IPES 450 | 3 | 12,06 | 73,00 | 880,38 | 2641 | 61,07 |
| IPES 500 | 1 | 4,20 | 85,08 | 357,33 | 357 | 7,50 |
| IPES 500 | 4 | 6,00 | 85,08 | 510,47 | 2042 | 42,86 |
| LR 80x80x8 | 8 | 3,91 | 9,66 | 37,77 | 302 | 9,73 |
| LR 80x80x8 | 2 | 7,22 | 9,66 | 69,74 | 139 | 4,49 |
| LR 80x80x8 | 6 | 8,51 | 9,66 | 82,20 | 493 | 15,88 |
| LR 120x120x10 | 4 | 6,63 | 18,22 | 120,79 | 483 | 12,44 |
| LR 120x120x10 | 8 | 7,00 | 18,22 | 127,53 | 1020 | 26,26 |
| LR 120x120x10 | 4 | 7,16 | 18,22 | 130,45 | 522 | 13,43 |
| LR 120x120x10 | 4 | 7,59 | 18,22 | 138,28 | 553 | 14,24 |
| RK 100x100x6 | 1 | 2,41 | 17,43 | 42,01 | 42 | 0,93 |
| cc 1.8x1.6x1.2 | 1 | 4,64 | 108,52 | 503,53 | 504 | 5,19 |
| Sumarycznie |  |  |  |  |  |  |
| 2 C 120 | 5 | 30,00 | 26,70 | 800,99 | 801 | 26,04 |
| 2 C 180 | 2 | 9,28 | 43,98 | 408,10 | 408 | 11,34 |
| 2 C 200 | 1 | 4,00 | 50,57 | 202,29 | 202 | 5,29 |
| C 80 | 2 | 17,14 | 8,64 | 148,06 | 148 | 5,35 |
| C 100 | 2 | 2,84 | 10,60 | 30,11 | 30 | 1,06 |
| C 140 | 2 | 5,00 | 16,02 | 80,10 | 80 | 2,44 |
| C 180 | 16 | 96,00 | 21,99 | 2110,84 | 2111 | 58,66 |
| C 200 | 8 | 15,88 | 25,29 | 401,54 | 402 | 10,50 |
| HKS 340x1 | 4 | 70,12 | 94,39 | 6618,70 | 6619 | 141,92 |
| HKS 340x6 | 3 | 55,62 | 151,09 | 8403,54 | 8404 | 112,35 |
| HKS 450x4 | 2 | 39,48 | 207,47 | 8190,99 | 8191 | 105,65 |
| IN 140 | 1 | 1,00 | 14,29 | 14,29 | 14 | 0,50 |
| IN 180 | 4 | 12,00 | 21,91 | 262,91 | 263 | 7,68 |
| IN 200 | 23 | 111,00 | 26,23 | 2911,36 | 2911 | 78,70 |
| IN 220 | 2 | 6,12 | 31,02 | 189,83 | 190 | 4,74 |
| IN 260 | 4 | 12,24 | 41,86 | 512,31 | 512 | 11,09 |
| IN 300 | 14 | 63,60 | 54,18 | 3446,14 | 3446 | 65,51 |
| IN 340 | 6 | 21,00 | 68,08 | 1429,77 | 1430 | 24,15 |
| IN 360 | 3 | 8,00 | 76,17 | 609,38 | 609 | 9,68 |
| IPES 360 | 4 | 24,00 | 53,02 | 1272,54 | 1273 | 33,31 |
| IPES 400 | 2 | 12,00 | 62,57 | 750,86 | 751 | 18,10 |
| IPES 450 | 9 | 72,18 | 73,00 | 5269,14 | 5269 | 121,84 |
| IPES 500 | 5 | 28,20 | 85,08 | 2399,19 | 2399 | 50,37 |
| LR 80x80x8 | 16 | 96,78 | 9,66 | 934,80 | 935 | 30,10 |
| LR 120x120x10 | 20 | 141,52 | 18,22 | 2578,29 | 2578 | 66,37 |
| RK 100x100x6 | 1 | 2,41 | 17,43 | 42,01 | 42 | 0,93 |
| cc 1.8x1.6x1.2 | 1 | 4,64 | 108,52 | 503,53 | 504 | 5,19 |
| Razem |  |  |  |  | 50522 | 1008,85 |

OBCIĄŻENIA

- PRZYPADKI:  1DO17

|  | Przypadek | Typ obciążenia | Lista | Wartość obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | (ES) jednorodne | 20 25 | PZ=-1,84(kN/m2) |
|  | 2 | (ES) jednorodne | 35 | PZ=-1,84(kN/m2) |
|  | 2 | (ES) jednorodne | 26 | PZ=-0,37(kN/m2) |
|  | 2 | (ES) jednorodne | 148do151 | PZ=-1,84(kN/m2) |
|  | 3 | (ES) jednorodne | 20 25 26 35 148do151 | PZ=-2,00(kN/m2) |
|  | 3 | (ES) jednorodne | 160 | PZ=-5,00(kN/m2) |
|  | 3 | (ES) jednorodne | 162 | PZ=-5,00(kN/m2) |
|  | 3 | (ES) jednorodne | 161 | PZ=-5,00(kN/m2) |
|  | 3 | siła węzłowa |  | FZ=-10,00(kN) |
|  | 4 | (ES) jednorodne | 136 137 | PZ=-0,72(kN/m2) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PY=2,55(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PY=1,47(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PY=2,94(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PY=5,10(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PY=5,10(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PX=-2,55(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PX=-5,10(kN/m) |
|  | 5 | (ES) jednorodne |  | PZ=0,58(kN/m2) |
|  | 5 | (ES) jednorodne |  | PZ=0,26(kN/m2) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne | 2 | PY=2,88(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne | 3 | PY=2,88(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne | 4 | PY=1,44(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne | 7 | PY=0,63(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne | 8 | PY=1,26(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne | 9 | PY=1,26(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne | 4 | PX=1,05(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne | 7 | PX=1,05(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne | 13 | PX=2,01(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne | 5 | PX=2,01(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne | 12 | PX=2,01(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PY=1,62(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PY=3,24(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PY=3,24(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PX=1,17(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PX=1,17(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PX=2,34(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PX=2,34(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PY=0,69(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PY=1,38(kN/m) |
|  | 5 | obciąż. jednorodne |  | PY=1,38(kN/m) |
|  | 6 | (ES) jednorodne |  | PZ=0,15(kN/m2) |
|  | 6 | (ES) jednorodne |  | PZ=0,35(kN/m2) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne |  | PY=-2,55(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne |  | PY=-1,47(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne |  | PY=-2,94(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne |  | PY=-5,10(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne |  | PY=-5,10(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne |  | PX=-2,55(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne |  | PX=-2,55(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne |  | PX=-5,10(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne |  | PX=-0,44(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne | 5 | PX=-2,10(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne | 12 | PX=-2,88(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne |  | PX=-1,44(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne | 2 | PY=-1,26(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne | 3 | PY=-1,26(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne | 4 | PY=-0,63(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne | 4 | PX=-1,05(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne | 13 | PX=-2,10(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne | 7 | PX=-1,05(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne | 7 | PY=-1,44(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne | 8 | PY=-2,88(kN/m) |
|  | 6 | obciąż. jednorodne | 9 | PY=-2,88(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne |  | PX=-2,55(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne |  | PX=-1,67(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne |  | PX=-1,67(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne |  | PX=-3,24(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne |  | PY=1,17(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne |  | PY=-1,17(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne | 2 3 | PY=-2,34(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne |  | PY=2,34(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne | 4 | PX=-1,44(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne | 4 | PY=-1,44(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne | 5 | PX=-2,88(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne | 12 | PX=-2,88(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne | 13 | PX=-2,88(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne | 7 | PY=1,44(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne | 7 | PX=-1,44(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne | 8 | PY=2,44(kN/m) |
|  | 7 | obciąż. jednorodne | 9 | PY=2,44(kN/m) |

KOMBINACJE

- PRZYPADKI:  8DO17

| Komb | Nazwa | Typ analizy | Typ kombinacji | Definicja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | SGN: CW+ST+EKS | Kombinacja NL | SGN | (1+2)*1.35+3*1.50 |
| 9 | SGU: CW+ST+EKS | Kombinacja NL | SGU | (1+2+3)*1.00 |
| 10 | SGN: CW+ST+EKS+SN | Kombinacja NL | SGN | (1+2)*1.35+(3+4)*1.50 |
| 11 | SGU:CW+ST+EKS+SN | Kombinacja NL | SGU | (1+2+3+4)*1.00 |
| 12 | SGN: CW+ST+EKS+SN+W1 | Kombinacja NL | SGN | (1+2)*1.35+(3+4+5)*1.50 |
| 13 | SGU: CW+ST+EKS+SN+W1 | Kombinacja NL | SGU | (1+2+3+4+5)*1.00 |
| 14 | SGN: CW+ST+EKS+SN+W2 | Kombinacja NL | SGN | (1+2)*1.35+(3+4+6)*1.50 |
| 15 | SGU: CW+ST+EKS+SN+W2 | Kombinacja NL | SGU | (1+2+3+4+6)*1.00 |
| 16 | SGN: CW+ST+EKS+SN+W3 | Kombinacja NL | SGN | (1+2)*1.35+(3+4+7)*1.50 |
| 17 | SGU: CW+ST+EKS+SN+W3 | Kombinacja NL | SGU | (1+2+3+4+7)*1.00 |

REAKCJE : EKSTREMA GLOBALNE

W UKŁADZIE GLOBALNYM - PRZYPADKI:  8DO16K2

|  | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kNm) | MY (kNm) | MZ (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX | 69,88 | 60,66 | 446,09 | 224,96 | 126,39 | 0,48 |
| Węzeł | 11 | 17 | 3 | 17 | 9 | 148 |
| Przypadek | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 14 |
| MIN | -68,13 | -62,42 | -197,84 | -209,06 | -92,21 | -0,64 |
| Węzeł | 13 | 17 | 11 | 17 | 9 | 148 |
| Przypadek | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 |

PRZEMIESZCZENIA : EKSTREMA GLOBALNE

- PRZYPADKI:  9DO17K2

|  | UX (cm) | UY (cm) | UZ (cm) | RX (Rad) | RY (Rad) | RZ (Rad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX | 3,4 | 2,6 | 0,1 | 0,004 | 0,046 | 0,006 |
| Węzeł | 55 | 79 | 123 | 14 | 139 | 71 |
| Przypadek | 13 | 13 | 15 | 17 | 13 | 13 |
| MIN | -4,3 | -2,2 | -4,6 | -0,016 | -0,006 | -0,008 |
| Węzeł | 55 | 79 | 139 | 138 | 119 | 71 |
| Przypadek | 17 | 15 | 13 | 13 | 17 | 17 |

SIŁY : EKSTREMA GLOBALNE

- PRZYPADKI:  8DO16K2

|  | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kNm) | MY (kNm) | MZ (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX | 446,09 | 59,86 | 123,67 | 1,75 | 209,06 | 82,05 |
| Pręt | 3 | 135 | 84 | 30 | 10 | 5 |
| Węzeł | 3 | 8 | 87 | 73 | 17 | 7 |
| Przypadek | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 |
| MIN | -150,32 | -54,10 | -60,66 | -1,65 | -224,96 | -114,49 |
| Pręt | 7 | 56 | 10 | 55 | 10 | 5 |
| Węzeł | 11 | 8 | 17 | 139 | 17 | 7 |
| Przypadek | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 16 |

NAPRĘŻENIA : EKSTREMA GLOBALNE

- PRZYPADKI:  8DO16K2

|  | S max (MPa) | S min (MPa) | S max(My) (MPa) | S max(Mz) (MPa) | S min(My) (MPa) | S min(Mz) (MPa) | Fx/Ax (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX | 234,67 | 28,97 | 218,27 | 205,44 | 0,0 | 0,0 | 32,36 |
| Pręt | 123 | 171 | 123 | 56 | 88 | 88 | 171 |
| Węzeł | 10 | 69 | 10 | 8 | 3 | 3 | 48 |
| Przypadek | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 |
| MIN | -107,91 | -219,48 | 0,0 | 0,0 | -218,27 | -205,44 | -107,91 |
| Pręt | 143 | 56 | 88 | 88 | 123 | 56 | 143 |
| Węzeł | 110 | 8 | 3 | 3 | 10 | 8 | 110 |
| Przypadek | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |

OBLICZENIA FUNDAMENTÓW POD URZĄDZENIA DLA PRZEBUDOWYWANEJ CZĘŚCI KOTŁOWNI WĘGLOWEJ

PALENISKO KOTŁA BIOMASY

| Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nośności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometria fundamentu - Ława prostokątna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerokość fundamentu |  |  |  |  | B | = 1,00 m |  |  |  |  |  |
| Wysokość fundamentu |  |  |  |  | H | = 0,60 m |  |  |  |  |  |
| Przyłożenie obciążenia |  |  |  |  | b1 | = 0,57 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ey | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
| Profil gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Name | Z [m] | H [m] | γsoil [kN/m3] | γs [kN/m3] | γd [kN/m3] | φ' [deg] | C' [kPa] | Cu [kPa] | MOi [kPa] | Mi [kPa] |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 4,85 | 17,50 | 26,50 | 17,50 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 52581,81 | 65727,27 |

| Poziom posadowienia fundamentu | zFL = -1,85 m |
| --- | --- |
| Fundament | monolityczny |

| Weryfikacja nośności gruntu | Krytyczny SGN1 | qmax / qult = 17% Spełnia |
| --- | --- | --- |
| Weryfikacja poślizgu | Krytyczny SGU1 | Hyd / Ryres = 0% Spełnia |
| Weryfikacja obrotu | Krytyczny SGU1 | MxOT / Mxres = 0% Spełnia |
| Weryfikacja obrotu | Krytyczny SGU1 | MyOT / Myres = 0% Spełnia |
| Sprawdzenie wyporu (UPL) | Krytyczny SGU1 | Vdst,d / Gstb,d = 0% Spełnia |

Obciążenia

Obciążenia wymiarujące:

| Nazwa | Stan graniczny | V [kN] | Hy [kN] | Mx [kNm] | q [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGN1 | SGN | 73,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weryfikacja nośności gruntu

| Krytyczny SGN1 | qmax / qult = 17% Spełnia |
| --- | --- |

|  | qmax= 122,61 kN/m2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | qmin= 122,61 kN/m2 |  |
|  | y = 1.5 * B - 3 * ey = 0,00 m |  |
|  | A = B * L = 1,00 m2 |  |
|  | V = VA + VB + F = 122,61 kN |  |
|  | eTy=(VA * ey + VB * ey + MyA + MyB + (HyA + HyB) * h) / V = 0,00 m |  |
| Wypadkowe obciążenie w rdzeniu podstawy fundamentu |  |  |
|  | abs(eTy) / B < 1/3 |  |
|  | B' = B - 2 * abs(eTy) = 1,00 m |  |

Nośność gruntu dla warunków z odpływem

Warstwa gruntu - Piasek drobny

|  | Nq = eπ*tan(φ')*tan2(45 + φ' / 2) = 18,28 |
| --- | --- |
|  | Nc = (Nq - 1) * ctg(φ') = 30,00 |
|  | Ny = 2 * (Nq - 1) * tan(φ') = 19,91 |
|  | bq = by = (1 - α * tan(φ'))2 = 1,00 |
|  | bc = bq - (1 - bq) / (Nc * tan(φ')) = 1,00 |
|  | sq = 1 + (B' / L') * sin(φ') = 1,50 |
|  | sy = 1 - 0.3 * (B' / L') = 0,70 |
|  | sc = (sq * Nq - 1) / (Nq - 1) = 1,53 |
|  | mB = [2 + (B' / L')] / [1 + (B' / L')] = 1,50 |
|  | mL = [2 + (L' / B')] / [1 + (L' / B')] = 1,50 |
|  | θ = atan(Hx / Hy) = 0,00 |
|  | m = mL * cos2θ + mB * sin2θ = 1,50 |
|  | iq = [1 - H / (V + A' * c' * ctg(φ'))]m = 1,00 |
|  | ic = iq - (1 - iq) / (Nc * tan(φ')) = 1,00 |
|  | iy = [1 - H / (V + A' * c' * ctg(φ'))]m+1 = 1,00 |
|  | q' = 32,38 kPa |
| Dopuszczalne naprężenia w gruncie | qultD = c' * Nc * bc * sc * ic + q' * Nq * bq * sq * iq + 0,5 * γi' * B' * Nγ * bγ * sγ * iγ = 1009,28 kN/m2 |
| Dopuszczalne naprężenia w gruncie | qult = qultD / γR,v = 720,91 kN/m2 |

Weryfikacja poślizgu

| Krytyczny SGU1 | Hyd/ Ryres = 0% Spełnia |
| --- | --- |

| Całkowite poziome obciążenie | Hyd = HyA + HyB + Rya = 0,00 kN |
| --- | --- |
| Minimalne pionowe obciążenie | VG,min = [VGA + VGB + A * (qGsur + qswt + qsoil)] * γFG.pos = 92,91 kN |
| Nośność gruntu dla warunków z odpływem | RdD = VG,min * tan(δk) / γR,h = 48,65 kN |
| Całkowita siła przeciwstawiająca się poślizgowi | Ryres = min(RdD, RdUD) + Ryp,d + Rd.add = 48,65 kN |

Weryfikacja obrotu

| Krytyczny SGU1 | MxOT / Mxres = 0% Spełnia |
| --- | --- |
|  | MxO = MxA + MxB + (HyA + HyB) * h = 0,00 kNm MxOsoil = Rxa * hRa = 0,00 kNm |
| Całkowity moment obracający | MxOT = MxO + MxOsoil = 0,00 kN |
|  | Mxsw = A * (qswt + qsoil) * γFG.pos * B/2 = 18,30 kNm |
|  | Mxaxial = (VGA + VGB) * γFG.pos) * (B/2 - ey) = 28,16 kNm |
| Całkowity moment utrzymujący | Mxres = Mxsw + Mxaxial = 46,46 kNm |

| Krytyczny SGU1 | MyOT / Myres = 0% Spełnia |
| --- | --- |
|  | MyO = MyA + MyB + (HxA + HxB) * h = 0,00 kNm MyOsoil = Rya * hRa = 0,00 kNm |
| Całkowity moment obracający | MyOT = MyO + MyOsoil = 0,00 kN |
|  | Mysw = A * (qswt + qsoil) * γFG.pos * L/2 = 18,30 kNm |
|  | Myaxial = (VGA * γFG.pos) * (L/2 - ex1) + (VGB * γFG.pos) * (L/2 - ex2) = 56,32 kNm |
| Całkowity moment utrzymujący | Myres = Mysw + Myaxial = 74,62 kNm |

Sprawdzenie wyporu (UPL)

| Krytyczny SGU1 | Vdst,d / Gstb,d = 0% Spełnia |
| --- | --- |

| Stabilizujące oddziaływania pionowe | Gstb,d = VG,min * γGstb = 32,93 kN |
| --- | --- |
| Destabilizujące oddziaływania pionowe | Vdst,d = max(-V + γw * min(hFL - hWL, 0) * A; γw * max(hFL - hWL, 0) * A) = 0,00 kN |

| Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Użytkowalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometria fundamentu - Ława prostokątna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerokość fundamentu |  |  |  |  | B | = 1,00 m |  |  |  |  |  |
| Wysokość fundamentu |  |  |  |  | H | = 0,60 m |  |  |  |  |  |
| Przyłożenie obciążenia |  |  |  |  | b1 | = 0,57 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ey | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
| Profil gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Name | Z [m] | H [m] | γsoil [kN/m3] | γs [kN/m3] | γd [kN/m3] | φ' [deg] | C' [kPa] | Cu [kPa] | MOi [kPa] | Mi [kPa] |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 4,85 | 17,50 | 26,50 | 17,50 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 52581,81 | 65727,27 |

| Poziom posadowienia fundamentu | zFL = -1,85 m |
| --- | --- |
| Fundament | monolityczny |

| Weryfikacja osiadania | Krytyczny SGU1 | s / sallow = 4% Spełnia |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie różnicy osiadań | Krytyczny SGU1 | smax – smin / sdiff = 0% Spełnia |

Obciążenia

Obciążenia wymiarujące:

| Nazwa | Stan graniczny | V [kN] | Hy [kN] | Mx [kNm] | q [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGU1 | SGU | 56,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weryfikacja osiadania

| Krytyczny SGU1 | s / sallow = 4% Spełnia |
| --- | --- |

| Nr | Z [m] | H [m] | σzp [kN/m2] | σ'zp [kN/m2] | σzq [kN/m2] | σzsi [kN/m2] | σzdi [kN/m2] | si [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1,85 | 0,00 | 32,38 | -32,38 | 120,44 | -32,38 | 88,06 | 0,00 |
| 2 | -2,10 | 0,50 | 36,75 | -30,10 | 111,99 | -30,10 | 81,89 | 1,01 |
| 3 | -2,60 | 0,50 | 45,50 | -15,67 | 58,31 | -15,67 | 42,64 | 0,52 |
| 4 | -3,10 | 0,50 | 54,25 | -7,80 | 29,02 | -7,80 | 21,22 | 0,26 |
| 5 | -3,60 | 0,50 | 63,00 | -4,44 | 16,52 | -4,44 | 12,08 | 0,15 |

| Natychmiastowe osiadanie | s0 = Ʃ(σzdi * hi / MOi) = 1,50 mm |
| --- | --- |
| Osiadanie konsolidacyjne | s1 = Ʃ(λ * σzsi * hi / Mi) = 0,44 mm |
| Całkowite osiadanie | s = s0 + s1 = 1,94 mm |
| Dopuszczalne osiadanie | sallow = 50,00 mm |

Sprawdzenie różnicy osiadań

| Krytyczny SGU1 | smax – smin / sdiff = 0% Spełnia |
| --- | --- |

| Całkowite maksymalne osiadanie | smax = 0,76 mm |
| --- | --- |
| Całkowite minimalne osiadanie | smin = 0,76 mm |
| Dopuszczalna różnica osiadań | sdiff = 50,00 mm |

| Obliczenia dla fundamentu: Zbrojenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometria fundamentu - Ława prostokątna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerokość fundamentu |  |  |  |  | B | = 1,00 m |  |  |  |  |  |
| Wysokość fundamentu |  |  |  |  | H | = 0,60 m |  |  |  |  |  |
| Przyłożenie obciążenia |  |  |  |  | b1 | = 0,57 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ey | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
| Profil gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Name | Z [m] | H [m] | γsoil [kN/m3] | γs [kN/m3] | γd [kN/m3] | φ' [deg] | C' [kPa] | Cu [kPa] | MOi [kPa] | Mi [kPa] |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 4,85 | 17,50 | 26,50 | 17,50 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 52581,81 | 65727,27 |

| Poziom posadowienia fundamentu | zFL = -1,85 m |
| --- | --- |
| Fundament | monolityczny |

| Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dołem | Krytyczny SGN1 | As.yreq / As.yprov = 4% Spełnia |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie ścinania | Krytyczny SGN1 | VEd < VRd.c = 11% Spełnia |

Obciążenia

Obciążenia wymiarujące:

| Nazwa | Stan graniczny | V [kN] | Hy [kN] | Mx [kNm] | q [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGN1 | SGN | 73,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Parametry fundamentu

|  | d1x | = 0,053 m |
| --- | --- | --- |
|  | d1y | = 0,000 m |
| Beton C25/30 |  |  |
|  | fck | = 25,00 MPa |
|  | γc | = 1,40 |
|  | fcd | = 17,86 MPa |
| Stal B 500 A |  |  |
|  | fyk | = 500,00 MPa |
|  | γs | = 1,15 |
|  | fyd | = 434,78 MPa |

Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dołem

| SGN1 | As.yreg / As.yprov = 4% Spełnia |  |
| --- | --- | --- |
| Moment obliczeniowy w kierunku y | Mx | = 15,33 kNm |
| Teoretyczna powierzchnia zbrojenia w kierunku y | As.yreg | = 0,24 cm2/m |
| Przyjęta powierzchnia zbrojenia w kierunku y | As.yprov | = 5,65 cm2/m |

Sprawdzenie ścinania

| SGN1 | VEd < VRd.c = 11% Spełnia |
| --- | --- |
|  | β = 1 + 1.18 * sqrt((eTx / bu)2 + (eTy / lu)2) = 1,14 |
|  | u1 = min(4 * π * d + 2 * l1 + 2 * b1, 2 * (B + L)) = 4,00 m |
| Obciążenie netto | VEd = β * VEd,red / (u1 * d) = 38,01 kN |
|  | CRd.c = 0.18 / γc = 0,13 |
|  | k = min(1 + sqrt(200 / d), 2) = 1,60 |
|  | ρL = min(sqrt(ρx * ρy), 2) = 0,13 % |
|  | Vmin = 0.035 * k3 /2 * fck1 /2 = 355,73 kN |
| Nośność na przebicie dla obwodu kontrolnego w odległości 2*d od krawędzi słupa | VRd.c = min(C Rd.c * k * (100 * ρL * f ck)1/3, V min) * 2 * d / a = 355,73 kN |

KOCIOŁ BIOMASY

| Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nośności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometria fundamentu - Stopa okrągła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promień |  |  |  |  | R | = 1,75 m |  |  |  |  |  |
| Wysokość fundamentu |  |  |  |  | H | = 1,85 m |  |  |  |  |  |
| Wymiary słupa |  |  |  |  | l1 | = 0,50 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b1 | = 0,50 m |  |  |  |  |  |
| Pozycja słupa |  |  |  |  | ex1 | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | exy | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ey | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
| Profil gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Name | Z [m] | H [m] | γsoil [kN/m3] | γs [kN/m3] | γd [kN/m3] | φ' [deg] | C' [kPa] | Cu [kPa] | MOi [kPa] | Mi [kPa] |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 4,85 | 17,50 | 26,50 | 17,50 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 52581,81 | 65727,27 |

| Poziom posadowienia fundamentu | zFL = -1,75 m |
| --- | --- |
| Fundament | monolityczny |

| Weryfikacja nośności gruntu | Krytyczny SGN1 | qmax / qult = 20% Spełnia |
| --- | --- | --- |
| Weryfikacja poślizgu | Krytyczny SGN1 | Hd / Rres = 0% Spełnia |
| Weryfikacja obrotu | Krytyczny SGN1 | MOT / Mres = 0% Spełnia |
| Sprawdzenie wyporu (UPL) | Krytyczny SGN1 | Vdst,d / Gstb,d = 0% Spełnia |

Obciążenia

Obciążenia wymiarujące:

| Nazwa | Stan graniczny | VA [kN] | HxA [kN] | HyA [kN] | MxA [kNm] | MyA [kNm] | q [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGN1 | SGN | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weryfikacja nośności gruntu

| Krytyczny SGN1 | qmax / qult = 20% Spełnia |
| --- | --- |

|  | qmax= 151,62 kN/m2 |
| --- | --- |
|  | qmin= 151,62 kN/m2 |
|  | x = 3 * (R - eT) = 3,50 m |

|  | A' = R2 * (π - (2 * acos(x-R)/R - sin(2 * acos(x-R)/R))) = 9,62 |  |
| --- | --- | --- |
|  | V = VA + VB + F = 1458,72 kN |  |
|  | eT= M / V = 0,00 m |  |
| Wypadkowe obciążenie w rdzeniu podstawy fundamentu |  |  |
|  | abs(eT) / R < 0.6 |  |
|  | R' = R - abs(eT) = 1,75 m |  |

Nośność gruntu dla warunków z odpływem

Warstwa gruntu - Piasek drobny

|  | Nq = eπ*tan(φ')*tan2(45 + φ' / 2) = 18,28 |
| --- | --- |
|  | Nc = (Nq - 1) * ctg(φ') = 30,00 |
|  | Ny = 2 * (Nq - 1) * tan(φ') = 19,91 |
|  | bq = by = (1 - α * tan(φ'))2 = 1,00 |
|  | bc = bq - (1 - bq) / (Nc * tan(φ')) = 1,00 |
|  | sq = 1 + sin(φ') = 1,50 |
|  | sy = 0,70 |
|  | sc = (sq * Nq - 1) / (Nq - 1) = 1,53 |
|  | m = 1,50 |
|  | iq = [1 - H / (V + A' * c' * ctg(φ'))]m = 1,00 |
|  | ic = iq - (1 - iq) / (Nc * tan(φ')) = 1,00 |
|  | iy = [1 - H / (V + A' * c' * ctg(φ'))]m+1 = 1,00 |
|  | q' = 30,63 kPa |
| Dopuszczalne naprężenia w gruncie | qultD = c' * Nc * bc * sc * ic + q' * Nq * bq * sq * iq + 0,5 * γi' * R' * Nγ * bγ * sγ * iγ = 1052,77 kN/m2 |
| Dopuszczalne naprężenia w gruncie | qult = qultD / γR,v = 751,98 kN/m2 |

Weryfikacja poślizgu

| Krytyczny SGN1 | Hd/ Rres = 0% Spełnia |
| --- | --- |

| Całkowite poziome obciążenie | Hd = sqrt(HxA2 + HyA2) + Ra = 0,00 kN |
| --- | --- |
| Minimalne pionowe obciążenie | VG,min = [VGA + VGB + A * (qGsur + qswt + qsoil)] * γFG.pos = 1302,98 kN |
| Nośność gruntu dla warunków z odpływem | RdD = VG,min * tan(δk) / γR,h = 682,31 kN |
| Całkowita siła przeciwstawiająca się poślizgowi | Rres = min(RdD, RdUD) + Rp,d + Rd.add = 682,31 kN |

Weryfikacja obrotu

| Krytyczny SGN1 | MOT / Mres = 0% Spełnia |
| --- | --- |
|  | MO = sqrt((MxA + HxA * H)2 + (MyA + HyA * H)2) = 0,00 kNm MOsoil = Rya * hRa = 0,00 kNm |
| Całkowity moment obracający | MOT = MyO + MyOsoil = 0,00 kN |
|  | Msw = A * (qswt + qsoil) * γFG.pos * R = 389,36 kNm |
|  | Maxial = (VGA * γFG.pos) * (R -sqrt(ex12 + ey2)) = 1501,50 kNm |
| Całkowity moment utrzymujący | Mres = Msw + Maxial = 1890,86 kNm |

Sprawdzenie wyporu (UPL)

| Krytyczny SGN1 | Vdst,d / Gstb,d = 0% Spełnia |
| --- | --- |

| Stabilizujące oddziaływania pionowe | Gstb,d = VG,min * γGstb = 400,48 kN |
| --- | --- |
| Destabilizujące oddziaływania pionowe | Vdst,d = max(-V + γw * min(hFL - hWL, 0) * A; γw * max(hFL - hWL, 0) * A) = 0,00 kN |

| Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Użytkowalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometria fundamentu - Stopa okrągła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promień |  |  |  |  | R | = 1,75 m |  |  |  |  |  |
| Wysokość fundamentu |  |  |  |  | H | = 1,85 m |  |  |  |  |  |
| Wymiary słupa |  |  |  |  | l1 | = 0,50 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b1 | = 0,50 m |  |  |  |  |  |
| Pozycja słupa |  |  |  |  | ex1 | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | exy | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ey | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
| Profil gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Name | Z [m] | H [m] | γsoil [kN/m3] | γs [kN/m3] | γd [kN/m3] | φ' [deg] | C' [kPa] | Cu [kPa] | MOi [kPa] | Mi [kPa] |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 9,19 | 17,50 | 26,50 | 17,50 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 52581,81 | 65727,27 |

| Poziom posadowienia fundamentu | zFL = -1,75 m |
| --- | --- |
| Fundament | monolityczny |

| Weryfikacja osiadania | Krytyczny SGU1 | s / sallow = 18% Spełnia |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie różnicy osiadań | Krytyczny SGU1 | smax – smin / sdiff = 0% Spełnia |

Obciążenia

Obciążenia wymiarujące:

| Nazwa | Stan graniczny | VA [kN] | HxA [kN] | HyA [kN] | MxA [kNm] | MyA [kNm] | q [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGU1 | SGU | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weryfikacja osiadania

| Krytyczny SGU1 | s / sallow = 18% Spełnia |
| --- | --- |

| Nr | Z [m] | H [m] | σzp [kN/m2] | σ'zp [kN/m2] | σzq [kN/m2] | σzsi [kN/m2] | σzdi [kN/m2] | si [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1,75 | 0,00 | 30,63 | -30,63 | 177,29 | -30,63 | 146,66 | 0,00 |
| 2 | -2,19 | 0,88 | 38,28 | -30,19 | 174,76 | -30,19 | 144,57 | 2,81 |
| 3 | -3,06 | 0,88 | 53,59 | -24,01 | 138,99 | -24,01 | 114,98 | 2,23 |
| 4 | -3,94 | 0,88 | 68,91 | -16,04 | 92,87 | -16,04 | 76,83 | 1,49 |
| 5 | -4,81 | 0,88 | 84,22 | -10,58 | 61,25 | -10,58 | 50,67 | 0,98 |
| 6 | -5,69 | 0,88 | 99,53 | -7,26 | 42,00 | -7,26 | 34,75 | 0,67 |
| 7 | -6,56 | 0,88 | 114,84 | -5,21 | 30,13 | -5,21 | 24,93 | 0,48 |
| 8 | -7,44 | 0,88 | 130,16 | -3,89 | 22,49 | -3,89 | 18,61 | 0,36 |

| Natychmiastowe osiadanie | s0 = Ʃ(σzdi * hi / MOi) = 7,74 mm |
| --- | --- |
| Osiadanie konsolidacyjne | s1 = Ʃ(λ * σzsi * hi / Mi) = 1,29 mm |
| Całkowite osiadanie | s = s0 + s1 = 9,04 mm |
| Dopuszczalne osiadanie | sallow = 50,00 mm |

Sprawdzenie różnicy osiadań

| Krytyczny SGU1 | smax – smin / sdiff = 0% Spełnia |
| --- | --- |

| Całkowite maksymalne osiadanie | smax = 6,87 mm |
| --- | --- |
| Całkowite minimalne osiadanie | smin = 6,87 mm |
| Dopuszczalna różnica osiadań | sdiff = 50,00 mm |

| Obliczenia dla fundamentu: Zbrojenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometria fundamentu - Stopa okrągła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promień |  |  |  |  | R | = 1,75 m |  |  |  |  |  |
| Wysokość fundamentu |  |  |  |  | H | = 1,85 m |  |  |  |  |  |
| Wymiary słupa |  |  |  |  | l1 | = 0,50 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b1 | = 0,50 m |  |  |  |  |  |
| Pozycja słupa |  |  |  |  | ex1 | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | exy | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ey | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
| Profil gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Name | Z [m] | H [m] | γsoil [kN/m3] | γs [kN/m3] | γd [kN/m3] | φ' [deg] | C' [kPa] | Cu [kPa] | MOi [kPa] | Mi [kPa] |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 8,31 | 17,50 | 26,50 | 17,50 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 52581,81 | 65727,27 |

| Poziom posadowienia fundamentu | zFL = -1,75 m |
| --- | --- |
| Fundament | monolityczny |

| Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dołem | Krytyczny SGN1 | As.xreq / As.xprov = 45% Spełnia |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie przebicia fundamentu | Krytyczny SGN1 | VEd / VRd.c = 18% & VEd' / VRd.c max = 3% Spełnia |

Obciążenia

Obciążenia wymiarujące:

| Nazwa | Stan graniczny | VA [kN] | HxA [kN] | HyA [kN] | MxA [kNm] | MyA [kNm] | q [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGN1 | SGN | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Parametry fundamentu

|  | d1x | = 0,051 m |
| --- | --- | --- |
|  | d1y | = 0,051 m |
| Beton C20/25 |  |  |
|  | fck | = 20,00 MPa |
|  | γc | = 1,40 |
|  | fcd | = 14,29 MPa |
| Stal B 500 A |  |  |
|  | fyk | = 500,00 MPa |
|  | γs | = 1,15 |
|  | fyd | = 434,78 MPa |

| Minimalny stopień zbrojenia | ρmin | = 0,12 % |
| --- | --- | --- |
| Maxymalny stopień zbrojenia | ρmax | = 4,00 % |
| Stopień zbrojenia | ρ | = 0,00 % |

Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dołem

| SGN1 | As.xreq / As.xprov = 45% Spełnia |  |
| --- | --- | --- |
| Moment obliczeniowy w kierunku x | My | = 346,22 kNm |
| Teoretyczna powierzchnia zbrojenia w kierunku x | As.xreq | = 3,43 cm2/m |
| Przyjęta powierzchnia zbrojenia w kierunku x | As.xprov | = 7,54 cm2/m |

Sprawdzenie przebicia fundamentu

| SGN1 | VEd \ VRd.c = 18% & VEd' \ VRd.c max = 3% Spełnia |
| --- | --- |
|  | β = 1,36 |
|  | u1 = min(4 * π * d + 2 * l1 + 2 * b1, 2 * (B + L)) = 11,00 m |
|  | u0 = 2 * l1 + 2 * b1 = 10,05 m |
| Obciążenie netto | vEd = β * VEd,red / (u1 * d) = 118,21 kPa |
|  | vEd' = β * VEd,red / (u0 * d) = 129,29 kPa |
|  | CRd.c = 0.18 / γc = 0,13 |
|  | k = min(1 + sqrt(200 / d), 2) = 1,47 |
|  | ρL = min(sqrt(ρx * ρy), 2) = 2,00 % |
|  | vmin = 0.035 * k3 /2 * fck1 /2 = 279,41 kPa |
| Nośność na przebicie dla obwodu kontrolnego w odległości 2*d od krawędzi słupa | vRd.c = max(C Rd.c * k * (100 * ρL * f ck)1/3, V min) * 2 * d / a = 647,05 kPa |
|  | ν = 0.6 * (1 - f ck / 250 MPa) = 0,55 |
| Nośność na przebicie | vRd.c max = 0.5 * ν * f cd = 3942,86 kPa |

EKONOMIZER KONDENSACYJNY

| Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nośności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometria fundamentu - Stopa prostokątna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerokość fundamentu |  |  |  |  | B | = 0,60 m |  |  |  |  |  |
| Długość fundamentu\ |  |  |  |  | L | = 0,60 m |  |  |  |  |  |
| Wysokość fundamentu |  |  |  |  | H | = 0,60 m |  |  |  |  |  |
| Wymiary słupa |  |  |  |  | l1 | = 0,45 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b1 | = 0,45 m |  |  |  |  |  |
| Pozycja słupa |  |  |  |  | ex1 | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ey | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
| Profil gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Name | Z [m] | H [m] | γsoil [kN/m3] | γs [kN/m3] | γd [kN/m3] | φ' [deg] | C' [kPa] | Cu [kPa] | MOi [kPa] | Mi [kPa] |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 4,75 | 17,50 | 26,50 | 17,50 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 52581,81 | 65727,27 |

| Poziom posadowienia fundamentu | zFL = -1,75 m |
| --- | --- |
| Fundament | monolityczny |

| Weryfikacja nośności gruntu | Krytyczny SGN1 | qmax / qult = 34% Spełnia |
| --- | --- | --- |
| Weryfikacja poślizgu | Krytyczny SGN1 | Hxd / Rxres = 0% Spełnia |
| Weryfikacja poślizgu | Krytyczny SGN1 | Hyd / Ryres = 0% Spełnia |
| Weryfikacja obrotu | Krytyczny SGN1 | MxOT / Mxres = 0% Spełnia |
| Weryfikacja obrotu | Krytyczny SGN1 | MyOT / Myres = 0% Spełnia |
| Sprawdzenie wyporu (UPL) | Krytyczny SGN1 | Vdst,d / Gstb,d = 0% Spełnia |

Obciążenia

Obciążenia wymiarujące:

| Nazwa | Stan graniczny | VA [kN] | HxA [kN] | HyA [kN] | MxA [kNm] | MyA [kNm] | q [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGN1 | SGN | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weryfikacja nośności gruntu

| Krytyczny SGN1 | qmax / qult = 34% Spełnia |
| --- | --- |

|  | q1= 219,64 kN/m2 |
| --- | --- |
|  | q2= 219,64 kN/m2 |
|  | q3= 219,64 kN/m2 |
|  | q4= 219,64 kN/m2 |
| Maksymalne naprężenie | qmax = 219,64 kN/m2 |
| Minimalne naprężenie | qmin = 219,64 kN/m2 |

|  | A = B * L = 0,36 m2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | V = VA + VB + F = 79,07 kN |  |
|  | eTx=(VA * ex1 + VB * ex2 + MxA + MxB + (HxA + HxB) * H) / V = 0,00 m |  |
|  | eTy=(VA * ey + VB * ey + MyA + MyB + (HyA + HyB) * H) / V = 0,00 m |  |
| Wypadkowe obciążenie w rdzeniu podstawy fundamentu |  |  |
|  | abs(eTy) / B < 1/3 |  |
|  | abs(eTx) / L < 1/3 |  |
|  | B' = min(B - 2 * abs(eTy), L - 2 * abs(eTx)) = 0,60 m |  |
|  | L' = max(B - 2 * abs(eTy), L - 2 * abs(eTx)) = 0,60 m |  |

Nośność gruntu dla warunków z odpływem

Warstwa gruntu - Piasek drobny

|  | Nq = eπ*tan(φ')*tan2(45 + φ' / 2) = 18,28 |
| --- | --- |
|  | Nc = (Nq - 1) * ctg(φ') = 30,00 |
|  | Ny = 2 * (Nq - 1) * tan(φ') = 19,91 |
|  | bq = by = (1 - α * tan(φ'))2 = 1,00 |
|  | bc = bq - (1 - bq) / (Nc * tan(φ')) = 1,00 |
|  | sq = 1 + (B' / L') * sin(φ') = 1,50 |
|  | sy = 1 - 0.3 * (B' / L') = 0,70 |
|  | sc = (sq * Nq - 1) / (Nq - 1) = 1,53 |
|  | mB = [2 + (B' / L')] / [1 + (B' / L')] = 1,50 |
|  | mL = [2 + (L' / B')] / [1 + (L' / B')] = 1,50 |
|  | θ = atan(Hx / Hy) = 0,00 |
|  | m = mL * cos2θ + mB * sin2θ = 1,50 |
|  | iq = [1 - H / (V + A' * c' * ctg(φ'))]m = 1,00 |
|  | ic = iq - (1 - iq) / (Nc * tan(φ')) = 1,00 |
|  | iy = [1 - H / (V + A' * c' * ctg(φ'))]m+1 = 1,00 |
|  | q' = 30,63 kPa |
| Dopuszczalne naprężenia w gruncie | qultD = c' * Nc * bc * sc * ic + q' * Nq * bq * sq * iq + 0,5 * γi' * B' * Nγ * bγ * sγ * iγ = 912,53 kN/m2 |
| Dopuszczalne naprężenia w gruncie | qult = qultD / γR,v = 651,81 kN/m2 |

Weryfikacja poślizgu

| Krytyczny SGN1 | Hxd/ Rxres = 0% Spełnia |
| --- | --- |

| Całkowite poziome obciążenie | Hxd = HxA + HxB + Rxa = 0,00 kN |
| --- | --- |
| Minimalne pionowe obciążenie | VG,min = [VGA + VGB + A * (qGsur + qswt + qsoil)] * γFG.pos = 74,65 kN |
| Nośność gruntu dla warunków z odpływem | RdD = VG,min * tan(δk) / γR,h = 39,09 kN |
| Całkowita siła przeciwstawiająca się poślizgowi | Rxres = min(RdD, RdUD) + Rxp,d + Rd.add = 39,09 kN |

| Krytyczny SGN1 | Hyd/ Ryres = 0% Spełnia |
| --- | --- |

| Całkowite poziome obciążenie | Hyd = HyA + HyB + Rya = 0,00 kN |
| --- | --- |
| Minimalne pionowe obciążenie | VG,min = [VGA + VGB + A * (qGsur + qswt + qsoil)] * γFG.pos = 74,65 kN |
| Nośność gruntu dla warunków z odpływem | RdD = VG,min * tan(δk) / γR,h = 39,09 kN |
| Całkowita siła przeciwstawiająca się poślizgowi | Ryres = min(RdD, RdUD) + Ryp,d + Rd.add = 39,09 kN |

Weryfikacja obrotu

| Krytyczny SGN1 | MxOT / Mxres = 0% Spełnia |
| --- | --- |
|  | MxO = MxA + MxB + (HyA + HyB) * h = 0,00 kNm MxOsoil = Rxa * hRa = 0,00 kNm |
| Całkowity moment obracający | MxOT = MxO + MxOsoil = 0,00 kN |
|  | Mxsw = A * (qswt + qsoil) * γFG.pos * B/2 = 3,79 kNm |
|  | Mxaxial = (VGA + VGB) * γFG.pos) * (B/2 - ey) = 18,60 kNm |
| Całkowity moment utrzymujący | Mxres = Mxsw + Mxaxial = 22,39 kNm |

| Krytyczny SGN1 | MyOT / Myres = 0% Spełnia |
| --- | --- |
|  | MyO = MyA + MyB + (HxA + HxB) * h = 0,00 kNm MyOsoil = Rya * hRa = 0,00 kNm |
| Całkowity moment obracający | MyOT = MyO + MyOsoil = 0,00 kN |
|  | Mysw = A * (qswt + qsoil) * γFG.pos * L/2 = 3,79 kNm |
|  | Myaxial = (VGA * γFG.pos) * (L/2 - ex1) + (VGB * γFG.pos) * (L/2 - ex2) = 18,60 kNm |
| Całkowity moment utrzymujący | Myres = Mysw + Myaxial = 22,39 kNm |

Sprawdzenie wyporu (UPL)

| Krytyczny SGN1 | Vdst,d / Gstb,d = 0% Spełnia |
| --- | --- |

| Stabilizujące oddziaływania pionowe | Gstb,d = VG,min * γGstb = 11,38 kN |
| --- | --- |
| Destabilizujące oddziaływania pionowe | Vdst,d = max(-V + γw * min(hFL - hWL, 0) * A; γw * max(hFL - hWL, 0) * A) = 0,00 kN |

| Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Użytkowalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometria fundamentu - Stopa prostokątna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerokość fundamentu |  |  |  |  | B | = 0,60 m |  |  |  |  |  |
| Długość fundamentu\ |  |  |  |  | L | = 0,60 m |  |  |  |  |  |
| Wysokość fundamentu |  |  |  |  | H | = 0,60 m |  |  |  |  |  |
| Wymiary słupa |  |  |  |  | l1 | = 0,45 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b1 | = 0,45 m |  |  |  |  |  |
| Pozycja słupa |  |  |  |  | ex1 | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ey | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
| Profil gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Name | Z [m] | H [m] | γsoil [kN/m3] | γs [kN/m3] | γd [kN/m3] | φ' [deg] | C' [kPa] | Cu [kPa] | MOi [kPa] | Mi [kPa] |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 4,75 | 17,50 | 26,50 | 17,50 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 52581,81 | 65727,27 |

| Poziom posadowienia fundamentu | zFL = -1,75 m |
| --- | --- |
| Fundament | monolityczny |

| Weryfikacja osiadania | Krytyczny SGU1 | s / sallow = 4% Spełnia |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie różnicy osiadań | Krytyczny SGU1 | smax – smin / sdiff = 0% Spełnia |

Obciążenia

Obciążenia wymiarujące:

| Nazwa | Stan graniczny | VA [kN] | HxA [kN] | HyA [kN] | MxA [kNm] | MyA [kNm] | q [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGU1 | SGU | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weryfikacja osiadania

| Krytyczny SGU1 | s / sallow = 4% Spełnia |
| --- | --- |

| Nr | Z [m] | H [m] | σzp [kN/m2] | σ'zp [kN/m2] | σzq [kN/m2] | σzsi [kN/m2] | σzdi [kN/m2] | si [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1,75 | 0,00 | 30,63 | -30,63 | 194,36 | -30,63 | 163,74 | 0,00 |
| 2 | -1,90 | 0,30 | 33,25 | -28,48 | 180,73 | -28,48 | 152,25 | 1,00 |
| 3 | -2,20 | 0,30 | 38,50 | -14,83 | 94,10 | -14,83 | 79,28 | 0,52 |
| 4 | -2,50 | 0,30 | 43,75 | -7,38 | 46,83 | -7,38 | 39,45 | 0,26 |
| 5 | -2,80 | 0,30 | 49,00 | -4,20 | 26,66 | -4,20 | 22,46 | 0,15 |
| 6 | -3,10 | 0,30 | 54,25 | -2,67 | 16,93 | -2,67 | 14,27 | 0,09 |
| 7 | -3,40 | 0,30 | 59,50 | -1,83 | 11,63 | -1,83 | 9,80 | 0,06 |

| Natychmiastowe osiadanie | s0 = Ʃ(σzdi * hi / MOi) = 1,81 mm |
| --- | --- |
| Osiadanie konsolidacyjne | s1 = Ʃ(λ * σzsi * hi / Mi) = 0,27 mm |
| Całkowite osiadanie | s = s0 + s1 = 2,08 mm |
| Dopuszczalne osiadanie | sallow = 50,00 mm |

Sprawdzenie różnicy osiadań

| Krytyczny SGU1 | smax – smin / sdiff = 0% Spełnia |
| --- | --- |

| Całkowite maksymalne osiadanie | smax = 0,88 mm |
| --- | --- |
| Całkowite minimalne osiadanie | smin = 0,88 mm |
| Dopuszczalna różnica osiadań | sdiff = 50,00 mm |

| Obliczenia dla fundamentu: Zbrojenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometria fundamentu - Stopa prostokątna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerokość fundamentu |  |  |  |  | B | = 0,60 m |  |  |  |  |  |
| Długość fundamentu\ |  |  |  |  | L | = 0,60 m |  |  |  |  |  |
| Wysokość fundamentu |  |  |  |  | H | = 0,60 m |  |  |  |  |  |
| Wymiary słupa |  |  |  |  | l1 | = 0,45 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b1 | = 0,45 m |  |  |  |  |  |
| Pozycja słupa |  |  |  |  | ex1 | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ey | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
| Profil gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Name | Z [m] | H [m] | γsoil [kN/m3] | γs [kN/m3] | γd [kN/m3] | φ' [deg] | C' [kPa] | Cu [kPa] | MOi [kPa] | Mi [kPa] |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 4,75 | 17,50 | 26,50 | 17,50 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 52581,81 | 65727,27 |

| Poziom posadowienia fundamentu | zFL = -1,75 m |
| --- | --- |
| Fundament | monolityczny |

| Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dołem | Krytyczny SGN1 | As.xreq / As.xprov = 0% Spełnia |
| --- | --- | --- |
| Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dołem | Krytyczny SGN1 | As.yreq / As.yprov = 0% Spełnia |
| Sprawdzenie przebicia fundamentu | Krytyczny SGN1 | VEd / VRd.c = 15% & VEd' / VRd.c max = 2% Spełnia |

Obciążenia

Obciążenia wymiarujące:

| Nazwa | Stan graniczny | VA [kN] | HxA [kN] | HyA [kN] | MxA [kNm] | MyA [kNm] | q [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGN1 | SGN | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Parametry fundamentu

|  | d1x | = 0,051 m |
| --- | --- | --- |
|  | d1y | = 0,063 m |
| Beton C20/25 |  |  |
|  | fck | = 20,00 MPa |
|  | γc | = 1,40 |
|  | fcd | = 14,29 MPa |
| Stal B 500 B |  |  |
|  | fyk | = 500,00 MPa |
|  | γs | = 1,15 |
|  | fyd | = 434,78 MPa |

| Minimalny stopień zbrojenia | ρmin | = 0,12 % |
| --- | --- | --- |
| Maxymalny stopień zbrojenia | ρmax | = 4,00 % |
| Stopień zbrojenia | ρ | = 0,00 % |

Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dołem

| SGN1 | As.xreq / As.xprov = 0% Spełnia |  |
| --- | --- | --- |
| Moment obliczeniowy w kierunku x | My | = 0,34 kNm |
| Teoretyczna powierzchnia zbrojenia w kierunku x | As.xreq | = 0,03 cm2/m |
| Przyjęta powierzchnia zbrojenia w kierunku x | As.xprov | = 7,54 cm2/m |

Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dołem

| SGN1 | As.yreg / As.yprov = 0% Spełnia |  |
| --- | --- | --- |
| Moment obliczeniowy w kierunku y | Mx | = 0,34 kNm |
| Teoretyczna powierzchnia zbrojenia w kierunku y | As.yreg | = 0,03 cm2/m |
| Przyjęta powierzchnia zbrojenia w kierunku y | As.yprov | = 7,54 cm2/m |

Sprawdzenie przebicia fundamentu

| SGN1 | VEd \ VRd.c = 15% & VEd' \ VRd.c max = 2% Spełnia |
| --- | --- |
|  | β = 1,00 |
|  | u1 = min(4 * π * d + 2 * l1 + 2 * b1, 2 * (B + L)) = 2,40 m |
|  | u0 = 2 * l1 + 2 * b1 = 1,80 m |
| Obciążenie netto | vEd = β * VEd,red / (u1 * d) = 47,58 kPa |
|  | vEd' = β * VEd,red / (u0 * d) = 63,43 kPa |
|  | CRd.c = 0.18 / γc = 0,13 |
|  | k = min(1 + sqrt(200 / d), 2) = 1,61 |
|  | ρL = min(sqrt(ρx * ρy), 2) = 0,13 % |
|  | vmin = 0.035 * k3 /2 * fck1 /2 = 318,83 kPa |
| Nośność na przebicie dla obwodu kontrolnego w odległości 2*d od krawędzi słupa | vRd.c = max(C Rd.c * k * (100 * ρL * f ck)1/3, V min) * 2 * d / a = 318,83 kPa |
|  | ν = 0.6 * (1 - f ck / 250 MPa) = 0,55 |
| Nośność na przebicie | vRd.c max = 0.5 * ν * f cd = 3942,86 kPa |

EKONOMIZER SUCHY Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nośności. Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008. Geometria fundamentu - Stopa okrągła. Promień; R; = 0,80 m. Wysokość fundamentu; H; = 1,85 m. Wymiary słupa; l1; = 0,50 m. b1; = 0,50 m. Pozycja słupa; ex1; = 0,00 m. exy; = 0,00 m. ey; = 0,00 m. Profil gruntu. Nr; Name; Z [m]; H [m]; γsoil [kN/m3]; γs [kN/m3]; γd [kN/m3]; φ' [deg]; C' [kPa]; Cu [kPa]; MOi [kPa]; Mi [kPa]. 1; Piasek drobny; 0,00; 4,75; 17,50; 26,50; 17,50; 29,94; 0,00; 0,00; 52581,81; 65727,27. Poziom posadowienia fundamentu; zFL = -1,75 m. Fundament; monolityczny. Weryfikacja nośności gruntu; Krytyczny SGN1; qmax / qult = 17% Spełnia. Weryfikacja poślizgu; Krytyczny SGN1; Hd / Rres = 0% Spełnia. Weryfikacja obrotu; Krytyczny SGN1; MOT / Mres = 0% Spełnia. Sprawdzenie wyporu (UPL); Krytyczny SGN1; Vdst,d / Gstb,d = 0% Spełnia. Obciążenia Obciążenia wymiarujące: Nazwa; Stan graniczny; VA [kN]; HxA [kN]; HyA [kN]; MxA [kNm]; MyA [kNm]; q [kPa]. SGN1; SGN; 104,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Weryfikacja nośności gruntu Krytyczny SGN1; qmax / qult = 17% Spełnia. qmax= 114,16 kN/m2. qmin= 114,16 kN/m2. x = 3 * (R - eT) = 1,60 m. A' = R2 * (π - (2 * acos(x-R)/R - sin(2 * acos(x-R)/R))) = 2,01. V = VA + VB + F = 229,54 kN. eT= M / V = 0,00 m. Wypadkowe obciążenie w rdzeniu podstawy fundamentu. abs(eT) / R < 0.6. R' = R - abs(eT) = 0,80 m. Nośność gruntu dla warunków z odpływem Warstwa gruntu - Piasek drobny Nq = eπ*tan(φ')*tan2(45 + φ' / 2) = 18,28. Nc = (Nq - 1) * ctg(φ') = 30,00. Ny = 2 * (Nq - 1) * tan(φ') = 19,91. bq = by = (1 - α * tan(φ'))2 = 1,00. bc = bq - (1 - bq) / (Nc * tan(φ')) = 1,00. sq = 1 + sin(φ') = 1,50. sy = 0,70. sc = (sq * Nq - 1) / (Nq - 1) = 1,53. m = 1,50. iq = [1 - H / (V + A' * c' * ctg(φ'))]m = 1,00. ic = iq - (1 - iq) / (Nc * tan(φ')) = 1,00. iy = [1 - H / (V + A' * c' * ctg(φ'))]m+1 = 1,00. q' = 30,63 kPa. Dopuszczalne naprężenia w gruncie; qultD = c' * Nc * bc * sc * ic + q' * Nq * bq * sq * iq + 0,5 * γi' * R' * Nγ * bγ * sγ * iγ = 936,92 kN/m2. Dopuszczalne naprężenia w gruncie; qult = qultD / γR,v = 669,23 kN/m2. Weryfikacja poślizgu Krytyczny SGN1; Hd/ Rres = 0% Spełnia. Całkowite poziome obciążenie; Hd = sqrt(HxA2 + HyA2) + Ra = 0,00 kN. Minimalne pionowe obciążenie; VG,min = [VGA + VGB + A * (qGsur + qswt + qsoil)] * γFG.pos = 196,99 kN. Nośność gruntu dla warunków z odpływem; RdD = VG,min * tan(δk) / γR,h = 103,16 kN. Całkowita siła przeciwstawiająca się poślizgowi; Rres = min(RdD, RdUD) + Rp,d + Rd.add = 103,16 kN. Weryfikacja obrotu Krytyczny SGN1; MOT / Mres = 0% Spełnia. MO = sqrt((MxA + HxA * H)2 + (MyA + HyA * H)2) = 0,00 kNm MOsoil = Rya * hRa = 0,00 kNm. Całkowity moment obracający; MOT = MyO + MyOsoil = 0,00 kN. Msw = A * (qswt + qsoil) * γFG.pos * R = 37,20 kNm. Maxial = (VGA * γFG.pos) * (R -sqrt(ex12 + ey2)) = 83,20 kNm. Całkowity moment utrzymujący; Mres = Msw + Maxial = 120,40 kNm. Sprawdzenie wyporu (UPL) Krytyczny SGN1; Vdst,d / Gstb,d = 0% Spełnia. Stabilizujące oddziaływania pionowe; Gstb,d = VG,min * γGstb = 83,69 kN. Destabilizujące oddziaływania pionowe; Vdst,d = max(-V + γw * min(hFL - hWL, 0) * A; γw * max(hFL - hWL, 0) * A) = 0,00 kN. Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Użytkowalności. Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008. Geometria fundamentu - Stopa okrągła. Promień; R; = 0,80 m. Wysokość fundamentu; H; = 1,85 m. Wymiary słupa; l1; = 0,50 m. b1; = 0,50 m. Pozycja słupa; ex1; = 0,00 m. exy; = 0,00 m. ey; = 0,00 m. Profil gruntu. Nr; Name; Z [m]; H [m]; γsoil [kN/m3]; γs [kN/m3]; γd [kN/m3]; φ' [deg]; C' [kPa]; Cu [kPa]; MOi [kPa]; Mi [kPa]. 1; Piasek drobny; 0,00; 4,75; 17,50; 26,50; 17,50; 29,94; 0,00; 0,00; 52581,81; 65727,27. Poziom posadowienia fundamentu; zFL = -1,75 m. Fundament; monolityczny. Weryfikacja osiadania; Krytyczny SGU1; s / sallow = 7% Spełnia. Sprawdzenie różnicy osiadań; Krytyczny SGU1; smax – smin / sdiff = 0% Spełnia. Obciążenia Obciążenia wymiarujące: Nazwa; Stan graniczny; VA [kN]; HxA [kN]; HyA [kN]; MxA [kNm]; MyA [kNm]; q [kPa]. SGU1; SGU; 80,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Weryfikacja osiadania Krytyczny SGU1; s / sallow = 7% Spełnia. Nr; Z [m]; H [m]; σzp [kN/m2]; σ'zp [kN/m2]; σzq [kN/m2]; σzsi [kN/m2]; σzdi [kN/m2]; si [mm]. 1; -1,75; 0,00; 30,63; -30,63; 148,48; -30,63; 117,85; 0,00. 2; -1,95; 0,40; 34,13; -30,19; 146,36; -30,19; 116,17; 1,07. 3; -2,35; 0,40; 41,13; -24,01; 116,41; -24,01; 92,40; 0,85. 4; -2,75; 0,40; 48,13; -16,04; 77,78; -16,04; 61,74; 0,57. 5; -3,15; 0,40; 55,13; -10,58; 51,30; -10,58; 40,72; 0,37. 6; -3,55; 0,40; 62,13; -7,26; 35,18; -7,26; 27,92; 0,26. 7; -3,95; 0,40; 69,13; -5,21; 25,24; -5,21; 20,03; 0,18. 8; -4,35; 0,40; 76,13; -3,89; 18,84; -3,89; 14,95; 0,14. Natychmiastowe osiadanie; s0 = Ʃ(σzdi * hi / MOi) = 2,84 mm. Osiadanie konsolidacyjne; s1 = Ʃ(λ * σzsi * hi / Mi) = 0,59 mm. Całkowite osiadanie; s = s0 + s1 = 3,44 mm. Dopuszczalne osiadanie; sallow = 50,00 mm. Sprawdzenie różnicy osiadań Krytyczny SGU1; smax – smin / sdiff = 0% Spełnia. Całkowite maksymalne osiadanie; smax = 2,62 mm. Całkowite minimalne osiadanie; smin = 2,62 mm. Dopuszczalna różnica osiadań; sdiff = 50,00 mm. Obliczenia dla fundamentu: Zbrojenie. Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008. Geometria fundamentu - Stopa okrągła. Promień; R; = 0,80 m. Wysokość fundamentu; H; = 1,85 m. Wymiary słupa; l1; = 0,50 m. b1; = 0,50 m. Pozycja słupa; ex1; = 0,00 m. exy; = 0,00 m. ey; = 0,00 m. Profil gruntu. Nr; Name; Z [m]; H [m]; γsoil [kN/m3]; γs [kN/m3]; γd [kN/m3]; φ' [deg]; C' [kPa]; Cu [kPa]; MOi [kPa]; Mi [kPa]. 1; Piasek drobny; 0,00; 4,75; 17,50; 26,50; 17,50; 29,94; 0,00; 0,00; 52581,81; 65727,27. Poziom posadowienia fundamentu; zFL = -1,75 m. Fundament; monolityczny. Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dołem; Krytyczny SGN1; As.xreq / As.xprov = 3% Spełnia. Sprawdzenie przebicia fundamentu; Krytyczny SGN1; VEd / VRd.c = 5% & VEd' / VRd.c max = 1% Spełnia. Obciążenia Obciążenia wymiarujące: Nazwa; Stan graniczny; VA [kN]; HxA [kN]; HyA [kN]; MxA [kNm]; MyA [kNm]; q [kPa]. SGN1; SGN; 104,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Parametry fundamentu d1x; = 0,051 m. d1y; = 0,051 m. Beton C20/25. fck; = 20,00 MPa. γc; = 1,40. fcd; = 14,29 MPa. Stal B 500 A. fyk; = 500,00 MPa. γs; = 1,15. fyd; = 434,78 MPa. Minimalny stopień zbrojenia; ρmin; = 0,12 %. Maxymalny stopień zbrojenia; ρmax; = 4,00 %. Stopień zbrojenia; ρ; = 0,00 %. Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dołem SGN1; As.xreq / As.xprov = 3% Spełnia. Moment obliczeniowy w kierunku x; My; = 24,79 kNm. Teoretyczna powierzchnia zbrojenia w kierunku x; As.xreq; = 0,20 cm2/m. Przyjęta powierzchnia zbrojenia w kierunku x; As.xprov; = 7,54 cm2/m. Sprawdzenie przebicia fundamentu SGN1; VEd \ VRd.c = 5% & VEd' \ VRd.c max = 1% Spełnia. β = 1,44. u1 = min(4 * π * d + 2 * l1 + 2 * b1, 2 * (B + L)) = 5,03 m. u0 = 2 * l1 + 2 * b1 = 4,24 m. Obciążenie netto; vEd = β * VEd,red / (u1 * d) = 33,15 kPa. vEd' = β * VEd,red / (u0 * d) = 39,29 kPa. CRd.c = 0.18 / γc = 0,13. k = min(1 + sqrt(200 / d), 2) = 1,47. ρL = min(sqrt(ρx * ρy), 2) = 2,00 %. vmin = 0.035 * k3 /2 * fck1 /2 = 279,41 kPa. Nośność na przebicie dla obwodu kontrolnego w odległości 2*d od krawędzi słupa; vRd.c = max(C Rd.c * k * (100 * ρL * f ck)1/3, V min) * 2 * d / a = 647,05 kPa. ν = 0.6 * (1 - f ck / 250 MPa) = 0,55. Nośność na przebicie; vRd.c max = 0.5 * ν * f cd = 3942,86 kPa.

WENTYLATOR

| Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nośności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometria fundamentu - Stopa prostokątna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerokość fundamentu |  |  |  |  | B | = 1,40 m |  |  |  |  |  |
| Długość fundamentu\ |  |  |  |  | L | = 1,80 m |  |  |  |  |  |
| Wysokość fundamentu |  |  |  |  | H | = 1,85 m |  |  |  |  |  |
| Wymiary słupa |  |  |  |  | l1 | = 0,50 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b1 | = 0,50 m |  |  |  |  |  |
| Pozycja słupa |  |  |  |  | ex1 | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ey | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
| Profil gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Name | Z [m] | H [m] | γsoil [kN/m3] | γs [kN/m3] | γd [kN/m3] | φ' [deg] | C' [kPa] | Cu [kPa] | MOi [kPa] | Mi [kPa] |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 4,85 | 17,50 | 26,50 | 17,50 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 52581,81 | 65727,27 |

| Poziom posadowienia fundamentu | zFL = -1,00 m |
| --- | --- |
| Fundament | monolityczny |

| Weryfikacja nośności gruntu | Krytyczny SGN1 | qmax / qult = 16% Spełnia |
| --- | --- | --- |
| Weryfikacja poślizgu | Krytyczny SGU1 | Hxd / Rxres = 0% Spełnia |
| Weryfikacja poślizgu | Krytyczny SGU1 | Hyd / Ryres = 0% Spełnia |
| Weryfikacja obrotu | Krytyczny SGU1 | MxOT / Mxres = 0% Spełnia |
| Weryfikacja obrotu | Krytyczny SGU1 | MyOT / Myres = 0% Spełnia |
| Sprawdzenie wyporu (UPL) | Krytyczny SGU1 | Vdst,d / Gstb,d = 0% Spełnia |

Obciążenia

Obciążenia wymiarujące:

| Nazwa | Stan graniczny | VA [kN] | HxA [kN] | HyA [kN] | MxA [kNm] | MyA [kNm] | q [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGN1 | SGN | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weryfikacja nośności gruntu

| Krytyczny SGN1 | qmax / qult = 16% Spełnia |
| --- | --- |

|  | q1= 70,03 kN/m2 |
| --- | --- |
|  | q2= 70,03 kN/m2 |
|  | q3= 70,03 kN/m2 |
|  | q4= 70,03 kN/m2 |
| Maksymalne naprężenie | qmax = 70,03 kN/m2 |
| Minimalne naprężenie | qmin = 70,03 kN/m2 |

|  | A = B * L = 2,52 m2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | V = VA + VB + F = 176,48 kN |  |
|  | eTx=(VA * ex1 + VB * ex2 + MxA + MxB + (HxA + HxB) * H) / V = 0,00 m |  |
|  | eTy=(VA * ey + VB * ey + MyA + MyB + (HyA + HyB) * H) / V = 0,00 m |  |
| Wypadkowe obciążenie w rdzeniu podstawy fundamentu |  |  |
|  | abs(eTy) / B < 1/3 |  |
|  | abs(eTx) / L < 1/3 |  |
|  | B' = min(B - 2 * abs(eTy), L - 2 * abs(eTx)) = 1,40 m |  |
|  | L' = max(B - 2 * abs(eTy), L - 2 * abs(eTx)) = 1,80 m |  |

Nośność gruntu dla warunków z odpływem

Warstwa gruntu - Piasek drobny

|  | Nq = eπ*tan(φ')*tan2(45 + φ' / 2) = 18,28 |
| --- | --- |
|  | Nc = (Nq - 1) * ctg(φ') = 30,00 |
|  | Ny = 2 * (Nq - 1) * tan(φ') = 19,91 |
|  | bq = by = (1 - α * tan(φ'))2 = 1,00 |
|  | bc = bq - (1 - bq) / (Nc * tan(φ')) = 1,00 |
|  | sq = 1 + (B' / L') * sin(φ') = 1,39 |
|  | sy = 1 - 0.3 * (B' / L') = 0,77 |
|  | sc = (sq * Nq - 1) / (Nq - 1) = 1,41 |
|  | mB = [2 + (B' / L')] / [1 + (B' / L')] = 1,56 |
|  | mL = [2 + (L' / B')] / [1 + (L' / B')] = 1,44 |
|  | θ = atan(Hx / Hy) = 0,00 |
|  | m = mL * cos2θ + mB * sin2θ = 1,44 |
|  | iq = [1 - H / (V + A' * c' * ctg(φ'))]m = 1,00 |
|  | ic = iq - (1 - iq) / (Nc * tan(φ')) = 1,00 |
|  | iy = [1 - H / (V + A' * c' * ctg(φ'))]m+1 = 1,00 |
|  | q' = 17,50 kPa |
| Dopuszczalne naprężenia w gruncie | qultD = c' * Nc * bc * sc * ic + q' * Nq * bq * sq * iq + 0,5 * γi' * B' * Nγ * bγ * sγ * iγ = 631,14 kN/m2 |
| Dopuszczalne naprężenia w gruncie | qult = qultD / γR,v = 450,81 kN/m2 |

Weryfikacja poślizgu

| Krytyczny SGU1 | Hxd/ Rxres = 0% Spełnia |
| --- | --- |

| Całkowite poziome obciążenie | Hxd = HxA + HxB + Rxa = 0,00 kN |
| --- | --- |
| Minimalne pionowe obciążenie | VG,min = [VGA + VGB + A * (qGsur + qswt + qsoil)] * γFG.pos = 131,36 kN |
| Nośność gruntu dla warunków z odpływem | RdD = VG,min * tan(δk) / γR,h = 68,79 kN |
| Całkowita siła przeciwstawiająca się poślizgowi | Rxres = min(RdD, RdUD) + Rxp,d + Rd.add = 68,79 kN |

| Krytyczny SGU1 | Hyd/ Ryres = 0% Spełnia |
| --- | --- |

| Całkowite poziome obciążenie | Hyd = HyA + HyB + Rya = 0,00 kN |
| --- | --- |
| Minimalne pionowe obciążenie | VG,min = [VGA + VGB + A * (qGsur + qswt + qsoil)] * γFG.pos = 131,36 kN |
| Nośność gruntu dla warunków z odpływem | RdD = VG,min * tan(δk) / γR,h = 68,79 kN |
| Całkowita siła przeciwstawiająca się poślizgowi | Ryres = min(RdD, RdUD) + Ryp,d + Rd.add = 68,79 kN |

Weryfikacja obrotu

| Krytyczny SGU1 | MxOT / Mxres = 0% Spełnia |
| --- | --- |
|  | MxO = MxA + MxB + (HyA + HyB) * h = 0,00 kNm MxOsoil = Rxa * hRa = 0,00 kNm |
| Całkowity moment obracający | MxOT = MxO + MxOsoil = 0,00 kN |
|  | Mxsw = A * (qswt + qsoil) * γFG.pos * B/2 = 80,05 kNm |
|  | Mxaxial = (VGA + VGB) * γFG.pos) * (B/2 - ey) = 11,90 kNm |
| Całkowity moment utrzymujący | Mxres = Mxsw + Mxaxial = 91,95 kNm |

| Krytyczny SGU1 | MyOT / Myres = 0% Spełnia |
| --- | --- |
|  | MyO = MyA + MyB + (HxA + HxB) * h = 0,00 kNm MyOsoil = Rya * hRa = 0,00 kNm |
| Całkowity moment obracający | MyOT = MyO + MyOsoil = 0,00 kN |
|  | Mysw = A * (qswt + qsoil) * γFG.pos * L/2 = 102,92 kNm |
|  | Myaxial = (VGA * γFG.pos) * (L/2 - ex1) + (VGB * γFG.pos) * (L/2 - ex2) = 15,30 kNm |
| Całkowity moment utrzymujący | Myres = Mysw + Myaxial = 118,22 kNm |

Sprawdzenie wyporu (UPL)

| Krytyczny SGU1 | Vdst,d / Gstb,d = 0% Spełnia |
| --- | --- |

| Stabilizujące oddziaływania pionowe | Gstb,d = VG,min * γGstb = 102,92 kN |
| --- | --- |
| Destabilizujące oddziaływania pionowe | Vdst,d = max(-V + γw * min(hFL - hWL, 0) * A; γw * max(hFL - hWL, 0) * A) = 0,00 kN |

| Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Użytkowalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometria fundamentu - Stopa prostokątna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerokość fundamentu |  |  |  |  | B | = 1,40 m |  |  |  |  |  |
| Długość fundamentu\ |  |  |  |  | L | = 1,80 m |  |  |  |  |  |
| Wysokość fundamentu |  |  |  |  | H | = 1,85 m |  |  |  |  |  |
| Wymiary słupa |  |  |  |  | l1 | = 0,50 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b1 | = 0,50 m |  |  |  |  |  |
| Pozycja słupa |  |  |  |  | ex1 | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ey | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
| Profil gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Name | Z [m] | H [m] | γsoil [kN/m3] | γs [kN/m3] | γd [kN/m3] | φ' [deg] | C' [kPa] | Cu [kPa] | MOi [kPa] | Mi [kPa] |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 4,85 | 17,50 | 26,50 | 17,50 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 52581,81 | 65727,27 |

| Poziom posadowienia fundamentu | zFL = -1,00 m |
| --- | --- |
| Fundament | monolityczny |

| Weryfikacja osiadania | Krytyczny SGU1 | s / sallow = 6% Spełnia |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie różnicy osiadań | Krytyczny SGU1 | smax – smin / sdiff = 0% Spełnia |

Obciążenia

Obciążenia wymiarujące:

| Nazwa | Stan graniczny | VA [kN] | HxA [kN] | HyA [kN] | MxA [kNm] | MyA [kNm] | q [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGU1 | SGU | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weryfikacja osiadania

| Krytyczny SGU1 | s / sallow = 6% Spełnia |
| --- | --- |

| Nr | Z [m] | H [m] | σzp [kN/m2] | σ'zp [kN/m2] | σzq [kN/m2] | σzsi [kN/m2] | σzdi [kN/m2] | si [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1,00 | 0,00 | 17,50 | -17,50 | 113,39 | -17,50 | 95,89 | 0,00 |
| 2 | -1,35 | 0,70 | 23,63 | -16,55 | 107,25 | -16,55 | 90,70 | 1,38 |
| 3 | -2,05 | 0,70 | 35,88 | -9,59 | 62,11 | -9,59 | 52,53 | 0,80 |
| 4 | -2,75 | 0,70 | 48,13 | -5,08 | 32,89 | -5,08 | 27,81 | 0,42 |
| 5 | -3,45 | 0,70 | 60,38 | -2,97 | 19,25 | -2,97 | 16,28 | 0,25 |
| 6 | -4,15 | 0,70 | 72,63 | -1,91 | 12,40 | -1,91 | 10,48 | 0,16 |

| Natychmiastowe osiadanie | s0 = Ʃ(σzdi * hi / MOi) = 2,63 mm |
| --- | --- |
| Osiadanie konsolidacyjne | s1 = Ʃ(λ * σzsi * hi / Mi) = 0,38 mm |
| Całkowite osiadanie | s = s0 + s1 = 3,02 mm |
| Dopuszczalne osiadanie | sallow = 50,00 mm |

Sprawdzenie różnicy osiadań

| Krytyczny SGU1 | smax – smin / sdiff = 0% Spełnia |
| --- | --- |

| Całkowite maksymalne osiadanie | smax = 1,08 mm |
| --- | --- |
| Całkowite minimalne osiadanie | smin = 1,08 mm |
| Dopuszczalna różnica osiadań | sdiff = 50,00 mm |

| Obliczenia dla fundamentu: Zbrojenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geometria fundamentu - Stopa prostokątna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szerokość fundamentu |  |  |  |  | B | = 1,40 m |  |  |  |  |  |
| Długość fundamentu\ |  |  |  |  | L | = 1,80 m |  |  |  |  |  |
| Wysokość fundamentu |  |  |  |  | H | = 1,85 m |  |  |  |  |  |
| Wymiary słupa |  |  |  |  | l1 | = 0,50 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b1 | = 0,50 m |  |  |  |  |  |
| Pozycja słupa |  |  |  |  | ex1 | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ey | = 0,00 m |  |  |  |  |  |
| Profil gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Name | Z [m] | H [m] | γsoil [kN/m3] | γs [kN/m3] | γd [kN/m3] | φ' [deg] | C' [kPa] | Cu [kPa] | MOi [kPa] | Mi [kPa] |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 4,85 | 17,50 | 26,50 | 17,50 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 52581,81 | 65727,27 |

| Poziom posadowienia fundamentu | zFL = -1,00 m |
| --- | --- |
| Fundament | monolityczny |

| Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dołem | Krytyczny SGN1 | As.xreq / As.xprov = 2% Spełnia |
| --- | --- | --- |
| Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dołem | Krytyczny SGN1 | As.yreq / As.yprov = 1% Spełnia |
| Sprawdzenie przebicia fundamentu | Krytyczny SGN1 | VEd / VRd.c = 1% & VEd' / VRd.c max = 0% Spełnia |

Obciążenia

Obciążenia wymiarujące:

| Nazwa | Stan graniczny | VA [kN] | HxA [kN] | HyA [kN] | MxA [kNm] | MyA [kNm] | q [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGN1 | SGN | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Parametry fundamentu

|  | d1x | = 0,051 m |
| --- | --- | --- |
|  | d1y | = 0,063 m |
| Beton C20/25 |  |  |
|  | fck | = 20,00 MPa |
|  | γc | = 1,40 |
|  | fcd | = 14,29 MPa |
| Stal B 500 A |  |  |
|  | fyk | = 500,00 MPa |
|  | γs | = 1,15 |
|  | fyd | = 434,78 MPa |

| Minimalny stopień zbrojenia | ρmin | = 0,12 % |
| --- | --- | --- |
| Maxymalny stopień zbrojenia | ρmax | = 4,00 % |
| Stopień zbrojenia | ρ | = 0,00 % |

Zginanie w kierunku x - Zbrojenie dołem

| SGN1 | As.xreq / As.xprov = 2% Spełnia |  |
| --- | --- | --- |
| Moment obliczeniowy w kierunku x | My | = 16,27 kNm |
| Teoretyczna powierzchnia zbrojenia w kierunku x | As.xreq | = 0,18 cm2/m |
| Przyjęta powierzchnia zbrojenia w kierunku x | As.xprov | = 7,54 cm2/m |

Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dołem

| SGN1 | As.yreg / As.yprov = 1% Spełnia |  |
| --- | --- | --- |
| Moment obliczeniowy w kierunku y | Mx | = 9,69 kNm |
| Teoretyczna powierzchnia zbrojenia w kierunku y | As.yreg | = 0,07 cm2/m |
| Przyjęta powierzchnia zbrojenia w kierunku y | As.yprov | = 7,54 cm2/m |

Sprawdzenie przebicia fundamentu

| SGN1 | VEd \ VRd.c = 1% & VEd' \ VRd.c max = 0% Spełnia |
| --- | --- |
|  | β = 1,00 |
|  | u1 = min(4 * π * d + 2 * l1 + 2 * b1, 2 * (B + L)) = 6,40 m |
|  | u0 = 2 * l1 + 2 * b1 = 2,00 m |
| Obciążenie netto | vEd = β * VEd,red / (u1 * d) = 1,93 kPa |
|  | vEd' = β * VEd,red / (u0 * d) = 6,16 kPa |
|  | CRd.c = 0.18 / γc = 0,13 |
|  | k = min(1 + sqrt(200 / d), 2) = 1,33 |
|  | ρL = min(sqrt(ρx * ρy), 2) = 0,05 % |
|  | vmin = 0.035 * k3 /2 * fck1 /2 = 241,16 kPa |
| Nośność na przebicie dla obwodu kontrolnego w odległości 2*d od krawędzi słupa | vRd.c = max(C Rd.c * k * (100 * ρL * f ck)1/3, V min) * 2 * d / a = 241,16 kPa |
|  | ν = 0.6 * (1 - f ck / 250 MPa) = 0,55 |
| Nośność na przebicie | vRd.c max = 0.5 * ν * f cd = 3942,86 kPa |

Elektrofiltr

1	Stopa fundamentowa :

1.1	Dane podstawowe

1.1.1	Założenia

- Obliczenia geotechniczne wg normy	: EN 1997-1:2008

- Obliczenia żelbetu wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dobór kształtu	: bez ograniczeń

1.1.2	Geometria:

A 	= 2,80 (m)		a1 	= 0,50 (m)		a2 	= 0,50 (m)

B 	= 1,00 (m)		b1 	= 0,50 (m)		b2 	= 0,50 (m)

h1 	= 0,40 (m)		e2 	= 2,20 (m)

h2 	= 1,45 (m)		ex 	= 0,00 (m)		ey 	= 0,00 (m)

h4 	= 0,10 (m)

a1' 	= 20,0 (cm)		a2' 	= 20,0 (cm)

b1' 	= 20,0 (cm)		b2' 	= 20,0 (cm)

cnom1	= 6,0 (cm)

cnom2	= 6,0 (cm)

Odchyłki otuliny: Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm)

1.1.3	Materiały

- Beton	: C30/37; wytrzymałość charakterystyczna = 30,00 MPa

ciężar objętościowy  = 24,53 (kN/m3)

prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

- Zbrojenie podłużne	: typ      A-IIIN (RB500W)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

Klasa ciągliwości:     B
	  gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie

- Zbrojenie poprzeczne	: typ      A-III (RB400)	wytrzymałość charakterystyczna = 400,00 MPa

1.1.4	Obciążenia:

Obciążenia fundamentu:

Przypadek	Natura	Grupa	Trzon	N	Fx	Fy	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

SGN: CW+ST+W1	obl.	----	1	101,04	-1,24	3,78	-8,58	0,14

2	101,04	1,24	3,78	-8,58	-0,14

SGN: CW+ST+W2	obl.	----	1	177,81	-14,64	-0,06	0,47	0,97

2	32,41	-11,27	-0,32	0,77	0,92

SGN: CW+ST+W3	obl.	----	1	154,03	-10,77	2,66	-5,79	0,73

2	50,39	-7,70	2,48	-5,57	0,62

SGU: CW+ST+W1	obl.	----	1	75,15	-0,92	2,52	-5,72	0,10

2	75,15	0,92	2,52	-5,72	-0,10

SGU: CW+ST+W2	obl.	----	1	126,33	-9,85	-0,04	0,31	0,66

2	29,40	-7,42	-0,21	0,52	0,60

SGU: CW+ST+W3	obl.	----	1	110,47	-7,27	1,77	-3,86	0,50

2	41,38	-5,04	1,65	-3,71	0,40

Obciążenia naziomu:

Przypadek	Natura	Q1

(kN/m2)

1.1.5	Lista kombinacji

1/	SGN :  SGN: CW+ST+W1 N=202,08 Mx=-17,15 Fy=7,56

2/	SGN :  SGN: CW+ST+W2 N=210,23 Mx=1,24 My=-158,04 Fx=-25,91 Fy=-0,38

3/	SGN :  SGN: CW+ST+W3 N=204,42 Mx=-11,35 My=-112,65 Fx=-18,47 Fy=5,13

4/	SGU :  SGU: CW+ST+W1 N=150,29 Mx=-11,43 Fy=5,04

5/	SGU :  SGU: CW+ST+W2 N=155,73 Mx=0,83 My=-105,36 Fx=-17,27 Fy=-0,25

6/	SGU :  SGU: CW+ST+W3 N=151,85 Mx=-7,57 My=-75,10 Fx=-12,31 Fy=3,42

7/*	SGN :  SGN: CW+ST+W1 N=202,08 Mx=-17,15 Fy=7,56

8/*	SGN :  SGN: CW+ST+W2 N=210,23 Mx=1,24 My=-158,04 Fx=-25,91 Fy=-0,38

9/*	SGN :  SGN: CW+ST+W3 N=204,42 Mx=-11,35 My=-112,65 Fx=-18,47 Fy=5,13

10/*	SGU :  SGU: CW+ST+W1 N=150,29 Mx=-11,43 Fy=5,04

11/*	SGU :  SGU: CW+ST+W2 N=155,73 Mx=0,83 My=-105,36 Fx=-17,27 Fy=-0,25

12/*	SGU :  SGU: CW+ST+W3 N=151,85 Mx=-7,57 My=-75,10 Fx=-12,31 Fy=3,42

1.2		Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1	Założenia

- Współczynnik redukujący kohezję:	0,00

- Fundament gładki prefabrykowany 6.5.3(10)

- Poślizg z uwzględnieniem parcia gruntu:	dla kierunków X i Y

- Podejście obliczeniowe:	1
A1 + M1 + R1
'	= 1,00
c'	= 1,00
cu	= 1,00
qu	= 1,00
	= 1,00
R,v	= 1,00
R,h	= 1,00
A2 + M2 + R1
'	= 1,25
c'	= 1,25
cu	= 1,40
qu	= 1,40
	= 1,00
R,v	= 1,00
R,h	= 1,00

1.2.2	Grunt:

Poziom gruntu:	N1 	= 0,00 (m)

Poziom trzonu słupa:	Na 	= 0,10 (m)

Minimalny poziom posadowienia:	Nf 	= -1,85 (m)

Poziom wody:	N maks 	= -1,20 (m)	N min 	= -7,50 (m)

Piasek drobny

• Poziom gruntu:	0.00 (m)

• Ciężar objętościowy:	19.00 (kN/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	26.50 (kN/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	29.9 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

1.2.3	Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca	SGN :  SGN: CW+ST+W2 N=210,23 Mx=1,24 My=-158,04 Fx=-25,91 Fy=-0,38

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

1.00 * wypór wody

Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 125,75 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 335,98 (kN)	Mx = 1,94 (kN*m)	My = -205,97 (kN*m)

Mimośród działania obciążenia:

eB = -0,61 (m)	eL = -0,01 (m)

Wymiary zastępcze fundamentu:

B' = B - 2|eB| = 0,99 (m)

L' = L - 2|eL| = 1,57 (m)

Głębokość posadowienia:	Dmin = 1,75 (m)

Metoda obliczeń naprężenia dopuszczalnego: Analityczna

Współczynniki nośności:

N	=	19.91

Nc	=	30.00

Nq	=	18.28

Współczynniki wpływu nachylenia obciążenia:

i	=	0.83

ic	=	0.89

iq	=	0.89

Współczynniki kształtu:

s	=	0.81

sc	=	1.33

sq	=	1.31

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu:

b	=	1.00

bc	=	1.00

bq	=	1.00

Parametry geotechniczne:

C	=	0.00 (MPa)

	=	0,52

	=	16.79 (kN/m3)

qu = 0,71 (MPa)

Obliczeniowy opór podłoża gruntowego:

qlim = qu / f = 0.71 (MPa)

f = 1,00

Naprężenie w gruncie:	qref = 0.29 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa: qlim / qref = 2.453  >  1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN: CW+ST+W2 N=210,23 Mx=1,24 My=-158,04 Fx=-25,91 Fy=-0,38

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Powierzchnia kontaktu:	s	= 0,25

slim	= 0,33

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN: CW+ST+W2 N=210,23 Mx=1,24 My=-158,04 Fx=-25,91 Fy=-0,38

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 86,01 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 296,24 (kN)	Mx = 1,94 (kN*m)	My = -205,97 (kN*m)

Wymiary zastępcze fundamentu:	A_ = 2,80 (m)	B_ = 1,00 (m)

Powierzchnia poślizgu:	2,11 (m2)

Współczynnik tarcia fundament - grunt: tan(d = 0,29

Kohezja:	cu = 0.00 (MPa)

Uwzględnione parcie gruntu:

Hx = -25,91 (kN)	Hy = -0,38 (kN)

Ppx = 13,63 (kN)	Ppy = 38,17 (kN)

Pax = -1,52 (kN)	Pay = -4,26 (kN)

Wartość siły poślizgu	Hd = 13,80 (kN)

Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:	Rd = 85,32 (kN)

Stateczność na przesunięcie:	6.183  >  1

Osiadanie średnie

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca 	SGU :  SGU: CW+ST+W2 N=155,73 Mx=0,83 My=-105,36 Fx=-17,27 Fy=-0,25

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 104,25 (kN)

Średnie naprężenie od obciążenia wymiarującego:	q = 0,10 (MPa)

Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego:	z = 2,50 (m)

Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe:	zd = 0,01 (MPa)

- wywołane ciężarem gruntu:	z = 0,08 (MPa)

Osiadanie:

- pierwotne	s' = 0,1 (cm)

- wtórne	s'' = 0,0 (cm)

- CAŁKOWITE	S = 0,1 (cm)  <  Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	37.65  >  1

Różnica osiadań

Kombinacja wymiarująca 	SGU :  SGU: CW+ST+W2 N=155,73 Mx=0,83 My=-105,36 Fx=-17,27 Fy=-0,25

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * wypór wody

Różnica osiadań:		S = 0,4 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	14.13  >  1

Obrót

Wokół osi OX

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN: CW+ST+W1 N=202,08 Mx=-17,15 Fy=7,56

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 86,01 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 288,09 (kN)	Mx = -31,14 (kN*m)	My = -0,00 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 144,04 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 31,14 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		4.625  >  1

Wokół osi OY

Kombinacja wymiarująca: 	SGN :  SGN: CW+ST+W2 N=210,23 Mx=1,24 My=-158,04 Fx=-25,91 Fy=-0,38

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 86,01 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 296,24 (kN)	Mx = 1,94 (kN*m)	My = -205,97 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 414,73 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 205,97 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		2.013  >  1

2	Ilościowe zestawienie materiałów:

- Objętość betonu		= 1,85 (m3)

- Powierzchnia deskowania		= 8,84 (m2)

- Stal A-IIIN (RB500W)

- Ciężar całkowity		= 0,46 (kN)

- Gęstość			= 0,25 (kN/m3)

- Średnia średnica		= 12,0 (mm)

- Zestawienie według średnic:

Średnica	Długość	Ilość:

(m)

12	0,88	23

12	2,68	12

- Stal A-III (RB400)

- Ciężar całkowity		= 0,35 (kN)

- Gęstość			= 0,19 (kN/m3)

- Średnia średnica		= 9,4 (mm)

- Zestawienie według średnic:

Średnica	Długość	Ilość:

(m)

6	1,62	16

12	4,21	4

12	4,26	4

Elementy rusztu ściany oddzielenia przeciwpożarowego przy osi 9

Elementy poziome

1	Poziom:

- Poziom odniesienia	: ---

- Dopuszczalne rozwarcie rys	: 0,40 (mm)

- Środowisko		: XC1

- Współczynnik pełzania betonu	: p = 3,06

- Klasa cementu	: N

- Wiek betonu w chwili obciążenia	: 28 (dni)

- Wiek betonu	: 50 (lat)

- Klasa konstrukcji	: S1

- Klasa odporności ogniowej	: brak wymagań

2	Element poziomy

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton:	C20/25		fck = 20,00 (MPa)

prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

Gęstość:	2501,36 (kG/m3)

Średnica kruszywa:	20,0 (mm)

- Zbrojenie podłużne::	A-IIIN (RB500W)	fyk = 500,00 (MPa)

gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie

Klasa ciągliwości : B

- Zbrojenie poprzeczne::	A-IIIN (RB500W)	fyk = 500,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	Przęsłowe	0,40	5,60	0,40

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 6,00 (m)

Przekrój	od 0,00 do 5,60 (m)

30,0 x 40,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Regulamin kombinacji		: PN-EN 1990:2004

- Obliczenia wg normy		: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dyspozycje sejsmiczne		: brak wymagań

- Belka prefabrykowana		: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c = 3,0 (cm)

: boczna	c1= 3,0 (cm)

: górna	c2= 3,0 (cm)

- Odchyłki otuliny	: Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm)

- Współczynnik 2 =0.50		: obciążenie długotrwałe lub cykliczne

- Metoda obliczania ścinania		: krzyżulców ukośnych

2.4	Wyniki obliczeniowe:

Zwiększono ilość zbrojenia podłużnego z uwagi na rysy prostopadłe

2.4.1	Oddziaływania w SGN

Przęsłowe	Mt maks	Mt min	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	33,70	-0,93	-57,09	-57,09	64,20	-64,20

2.4.2	Oddziaływania w SGU

Przęsłowe	Mt maks	Mt min	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	24,97	0,00	-42,29	-42,29	47,55	-47,55

2.4.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsłowe	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	2,36	0,00	0,00	4,11	0,00	4,11

2.4.4 Ugięcie i zarysowanie

wt(QP)	całkowite od kombinacji quasi-permanentnej

wt(QP)dop	dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej

Dwt(QP)	przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji

Dwt(QP)dop	dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji

wk	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

Przęsłowe	wt(QP)	wt(QP)dop	Dwt(QP)	Dwt(QP)dop	wk

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)

P1	0,9	2,4	0,9	0,0	0,4

3	Ilościowe zestawienie materiałów:

- Objętość betonu	= 0,77 (m3)

- Powierzchnia deskowania	= 7,04 (m2)

- Stal A-IIIN (RB500W)

- Ciężar całkowity	= 72,35 (kG)

- Gęstość		= 94,21 (kG/m3)

- Średnia średnica	= 12,0 (mm)

- Zestawienie według średnic:

Średnica	Długość	Ciężar	Ilość	Ciężar łączny

(mm)	(m)	(kG)	(szt.)	(kG)

12	1,19	1,06	24	25,47

12	6,32	5,61	3	16,84

12	6,71	5,96	2	11,91

12	6,81	6,04	3	18,13

Elementy pionowe

1	Poziom:

- Poziom odniesienia	: 0,10 (m)

- Współczynnik pełzania betonu	: p = 3,09

- Klasa cementu	: N

- Klasa środowiska	: XC1

- Klasa konstrukcji	: S1

2	Element pionowy

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	: C20/25		fck = 20,00 (MPa)

ciężar objętościowy  	: 2501,36 (kG/m3)

Średnica kruszywa	: 20,0 (mm)

- Zbrojenie podłużne:	: A-IIIN (RB500W)		fyk = 500,00 (MPa)
Klasa ciągliwości	: B

- Zbrojenie poprzeczne:	: A-III (RB400)		fyk = 400,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Prostokąt	30,0 x 40,0 (cm)

2.2.2	Wysokość: L	= 1,65 (m)

2.2.3	Grubość płyty	= 0,00 (m)

2.2.4	Wysokość belki	= 0,40 (m)

2.2.5	Otulina zbrojenia	= 4,0 (cm)

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dyspozycje sejsmiczne	: brak wymagań

- Słup prefabrykowany	: nie

- Prewymiarowanie	: nie

- Uwzględnienie smukłości	: tak

- Ściskanie	: ze zginaniem

- Strzemiona	: do płyty

- Więcej niż 50 % obciążeń przyłożonych: po 90 dniu

- Klasa odporności ogniowej	: brak wymagań

2.4	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	N	My(s)	My(i)	Mz(s)	Mz(i)

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

SGN: CW+ST	obliczeniowe	2	1,00	436,77	39,25	-19,37	0,00	-0,00

f - współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

Współczynniki bezpieczeństwa Rd/Ed = 2,34 > 1.0

2.5.1	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  SGN: CW+ST (A)

Siły przekrojowe:

Nsd = 436,77 (kN)	Msdy = 39,25 (kN*m)	Msdz = 0,00 (kN*m)

Siły wymiarujące:

węzeł górny

N = 436,77 (kN)	N*etotz = 41,05 (kN*m)	N*etoty= 8,74 (kN*m)

Mimośród:		ez (My/N)	ey (Mz/N)

statyczny	eEd:	9,0 (cm)	0,0 (cm)

imperfekcji	ei:	0,4 (cm)	0,0 (cm)

początkowy	e0:	9,4 (cm)	0,0 (cm)

minimalny	emin:2,0 (cm)	2,0 (cm)

całkowity 	etot:	9,4 (cm)	2,0 (cm)

2.5.1.1. Analiza szczegółowa-Kierunek Y:

2.5.1.1.1 Analiza smukłości

Konstrukcja nieprzesuwna

L (m)	Lo (m)		lim

1,65	1,65	14,29	59,59	Słup krępy

2.5.1.1.2 Analiza wyboczenia

M2 = 39,25 (kN*m)	M1 = -19,37 (kN*m)

Przypadek: przekrój na końcu słupa (węzeł górny), pominięcie wpływu smukłości

M0 = 39,25 (kN*m)

ea = *lo/2 = 0,4 (cm)

 = m = 0,01

 = 0,01

h = 1,00

m = (0,5(1+1/m))^0.5 = 1,00

m = 1,00

Ma = N*ea = 1,80 (kN*m)

MEdmin = 8,74 (kN*m)

M0Ed = max(MEdmin,M0 + Ma) = 41,05 (kN*m)

2.5.1.2. Analiza szczegółowa-Kierunek Z:

M2 = 0,00 (kN*m)	M1 = 0,00 (kN*m)

Przypadek: przekrój na końcu słupa (węzeł górny), pominięcie wpływu smukłości

M0 = 0,00 (kN*m)

ea = 0,0 (cm)

Ma = N*ea = 0,00 (kN*m)

MEdmin = 8,74 (kN*m)

M0Ed = max(MEdmin,M0 + Ma) = 8,74 (kN*m)

2.5.2	Zbrojenie:

rzeczywista powierzchnia	Asr = 4,52 (cm2)

Stopień zbrojenia:	= 0,38 %

3	Ilościowe zestawienie materiałów:

- Objętość betonu		= 0,15 (m3)

- Powierzchnia deskowania	= 1,75 (m2)

- Stal A-IIIN (RB500W)

- Ciężar całkowity	= 5,72 (kG)

- Gęstość		= 38,13 (kG/m3)

- Średnia średnica	= 12,0 (mm)

- Zestawienie zbrojenia:

Średnica	Długość	Ciężar	Ilość	Ciężar łączny

(m)	(kG)	(szt.)	(kG)

12	1,61	1,43	4	5,72

- Stal A-III (RB400)

- Ciężar całkowity	= 2,35 (kG)

- Gęstość		= 15,68 (kG/m3)

- Średnia średnica	= 6,0 (mm)

- Zestawienie zbrojenia:

Średnica	Długość	Ciężar	Ilość	Ciężar łączny

(m)	(kG)	(szt.)	(kG)

6	1,18	0,26	9	2,35

OBLICZENIA MAGAZYNU DOBOWEGO BIOMASY

MUR OPOROWY

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAŁ:

- BETON: 	klasa B 37, fck = 30,00 (MN/m2),

ciężar objętościowy = 24,00 (kN/m3)

- STAL: 		klasa A - IIIN, fyk = 490,00 (MN/m2)

OPCJE:

- Obliczenia wg normy:	betonowej: 	PN-B-03264(2002)

·	gruntowej: 	PN-83/B-03010

·

- Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm)

- Agresywność środowiska: XF1, XF3

- Wymiarowanie muru ze względu na:

- Nośność 	m = 0,810

- Poślizg 	m = 0,720

- Obrót 	 m = 0,720

- Weryfikacja muru ze względu na:

- Osiadanie średnie:

Sdop = 0,10 (m)

- Różnicę osiadań:

DSdop = 0,05 (m)

- Współczynniki redukcyjne dla:

·	-	Spójności gruntu	100,000 %

·	-	Tarcia gruntu	0,000 %

·	-	Odporu ściany	50,000 %

- Odporu ostrogi	100,000 %

- Kąt tarcia grunt - ściana:

·	-	Odpór dla gruntów spoistych	-1/3×f

·	-	Parcie dla gruntów spoistych	1/2×f

·	-	Odpór dla gruntów niespoistych	-1/3×f

·	-	Parcie dla gruntów niespoistych	1/2×f

·

·	2. Geometria:

·

·

·

·	3. Grunt:

·

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B

- Naziom	Głębokość gruntu za ścianą Ho = 7,50 (m)

- Uwarstwienie pierwotne:

Opis:

| Lp. | Nazwa gruntu | Poziom [m] | Miąższość [m] | Typ konsolidacji | Typ wilgotności | ID/IL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piasek drobny | 0,00 | 1,75 | - | mokre | 0,405 |
| 2. | Piasek drobny | -1,75 | - | - | mokre | 0,405 |

Parametry:

| Lp. | Spójność [kN/m2] | Kąt tarcia [Deg] | Ciężar obj. [kN/m3] | M [MN/m2] | Mo [MN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,00 | 29,94 | 19,00 | 65,00 | 52,00 |
| 2. | 0,00 | 29,94 | 19,00 | 65,00 | 52,00 |

- Grunty za ścianą:

Opis:

| Lp. | Nazwa gruntu | Poziom* [m] | Miąższość [m] | Typ konsolidacji | Typ wilgotności | ID/IL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piasek drobny | 2,50 | 2,50 | - | mokre | 0,405 |
| 2 | Torf holoceński | 8,25 | 5,00 | - | - | 0,000 |

* Względem prawego dolnego punktu stopy

Parametry:

| Lp. | Spójność [kN/m2] | Kąt tarcia [Deg] | Ciężar obj. [kN/m3] | M [MN/m2] | Mo [MN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 29,94 | 19,00 | 65,00 | 52,00 |
| 2 | 10,00 | 30,00 | 4,00 | 0,33 | 0,20 |

- Grunty przed ścianą:

Opis:

| Lp. | Nazwa gruntu | Poziom* [m] | Miąższość [m] | Typ konsolidacji | Typ wilgotności | ID/IL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 0,00 | - | mokre | 0,405 |
| 2 | Piasek drobny | 2,50 | 2,50 | - | mokre | 0,405 |

* Względem lewego dolnego punktu stopy

Parametry:

| Lp. | Spójność [kN/m2] | Kąt tarcia [Deg] | Ciężar obj. [kN/m3] | M [MN/m2] | Mo [MN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 29,94 | 19,00 | 65,00 | 52,00 |
| 2 | 0,00 | 29,94 | 19,00 | 65,00 | 52,00 |

4. Obciążenia

- Zestawienie obciążeń

·

·	1 skupione na ścianie

·	a6	eksploatacyjna	z  = 4,70 (m)	V  = -0,00 (kN)	H  = 10,00 (kN)	M  = 0,00 (kN*m)

·	2 skupione na ścianie

·	a7	stała	z  = 0,00 (m)	V  = 50,00 (kN)	H  = -0,00 (kN)	M  = 0,00 (kN*m)

·

·	5. Wyniki obliczeń geotechnicznych

·

·	PARCIA

·

Parcie i odpór gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru

Współczynniki parć i odporów granicznych i spoczynkowych dla gruntów:

Średni kat nachylenia naziomu e = 0,00 (Deg)

Kat nachylenia ściany b = 0,00 (Deg)

Grunty za ścianą:

| Lp. | Nazwa gruntu | Poziom [m] | Kąt tarcia [Deg] | Ka | Ko | Kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piasek drobny | 0,00 | 29,94 | 0,302 | 0,501 | 4,129 |
| 2. | Torf holoceński | 5,00 | 30,00 | 0,301 | 0,500 | 4,143 |

- Uogólnione przemieszczenia graniczne

·			odpór	0,115

·			parcie	0,012

·	Grunty przed ścianą:

| · Lp. | Nazwa gruntu | Poziom [m] | Kąt tarcia [Deg] | Ka | Ko | Kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piasek drobny | 0,00 | 29,94 | 0,302 | 0,501 | 4,129 |

- Uogólnione przemieszczenia graniczne

·			odpór	0,127

·			parcie	0,013

NOŚNOŚĆ

- Rodzaj podłoża pod stopą: warstwowe

- Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a7 + 1,300*a6

- Zredukowane obciążenie wymiarujące:

N=-343,36 (kN/m)  My=-217,79 (kN*m)  Fx=-12,19 (kN/m)

- Zastępczy wymiar stopy: 	A = 1,54 (m)

- Współczynnik nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia:

NB = 4,624	iB = 0,873

NC = 23,851	iC = 0,914

ND = 13,126	iD = 0,949

- Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 899,67 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 2,122  >  1,000

OSIADANIE

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe

- Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a7 + 1,000*a6

- Zredukowane obciążenie wymiarujące:

N=-307,74 (kN/m)  My=-197,74 (kN*m)  Fx=4,80 (kN/m)

- Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 0,13 (MN/m2)

- Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 4,50 (m)

- Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 0,01 (MN/m2)

- wywołane ciężarem gruntu: szg = 0,09 (MN/m2)

- Osiadanie:	S = 0,00 (m) < Sdop = 0,10 (m)

·

·

·	OBRÓT

·

- Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a7

- Zredukowane obciążenie wymiarujące:

N=-346,22 (kN/m)  My=-264,66 (kN*m)  Fx=-13,43 (kN/m)

- Moment obracający:	Mo= 119,67 (kN*m)

- Moment zapobiegający obrotowi fundamentu:	Muf = 430,89 (kN*m)

- Współczynnik bezpieczeństwa:  Muf * m / M0 = 2,592  >  1,000

POŚLIZG

- Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a7

- Zredukowane obciążenie wymiarujące:

N=-346,22 (kN/m)  My=-264,66 (kN*m)  Fx=-13,43 (kN/m)

- Zastępczy wymiar stopy: 	A = 1,80 (m)

- Współczynnik tarcia:

- gruntu (na poziomie posadowienia):	m = 0,403

- Współczynnik redukcji spójności gruntu = 100,000 %

- Spójność: C = 0,00 (kN/m2)

- Wartość siły poślizgu:	Qtr = 13,43 (kN/m)

- Wartość siły zapobiegającej poślizgowi muru:

- Qtf = N * m + C * A

- - w poziomie posadowienia:	Qtf = 139,38 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa:	 Qtf * m / Qtr = 7,475 >  1,000

KĄTY OBROTU

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe

- Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a7 + 1,000*a6

- Zredukowane obciążenie wymiarujące:

N=-307,74 (kN/m)  My=-197,74 (kN*m)  Fx=4,80 (kN/m)

- Maksymalne jednostkowe naprężenia charakterystyczne od obciążeń całkowitych:

·			qmax = 0,26 (MN/m2)

- Minimalne jednostkowe naprężenia charakterystyczne od obciążeń całkowitych:

·			qmin = 0,00 (MN/m2)

- Kąt obrotu:	ro = 0,15 (Deg)

- Współrzędne punktu obrotu ściany:

X = 2,40 (m)

Z = -2,50 (m)

- Współczynnik bezpieczeństwa:  7,950  >  1,000

·

·	6. Wyniki obliczeń żelbetowych

·

- Momenty

·

·

| · Element | Momenty | Wartość [kN*m] | Położenie [m] | Kombinacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ściana | maksymalny | 132,85 | -2,10 | 0,900*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 0,900*a7 + 1,300*a6 |
| Ściana | minimalny | -0,00 | 5,00 | 1,100*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 1,100*a7 |
| Stopa | maksymalny | 0,00 | 0,00 |  |
| Stopa | minimalny | -142,84 | 0,54 | 1,100*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 1,100*a7 + 1,300*a6 |

- Zbrojenie

| Położenie | Powierzchnia teoretyczna [cm2/m] | Pręty |  | Rozstaw [m] | Powierzchnia rzeczywista [cm2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ściana z prawej | 12,30 | 12,0 | co | 0,09 | 12,57 |
| ściana z prawej (h/3) | 4,97 | 12,0 | co | 0,22 | 5,14 |
| ściana z prawej (h/2) | 4,97 | 12,0 | co | 0,22 | 5,14 |
| stopa prawa (+) | 10,03 | 12,0 | co | 0,11 | 10,28 |
| stopa lewa (-) | 0,00 | 12,0 | co | 0,24 | 4,71 |
| stopa prawa (-) | 0,00 | 12,0 | co | 0,24 | 4,71 |

Zestawienie zbrojenia.:

• Wkładki:

• Pręty:	12,0

• Rozstaw:	0,09 (m)

• liczba:	11

• długość:	9,93 (m)

• Wkładki:

• Pręty:	12,0

• Rozstaw:	0,11 (m)

• liczba:	9

• długość:	3,49 (m)

• Wkładki:

• Pręty:	12,0

• Rozstaw:	0,24 (m)

• liczba:	4

• długość:	3,19 (m)

KONSTRUKCJA DACHU

WIDOK KONSTRUKCJI

NOTKA OBLICZENIOWA

Typ konstrukcji: Rama przestrzenna

Współrzędne środka ciężkości konstrukcji:

X =      7.982 (m)

Y =      5.630 (m)

Z =      1.187 (m)

Centralne momenty bezwładności konstrukcji:

Ix =  97422.418 (kg*m2)

Iy = 157759.482 (kg*m2)

Iz = 251015.780 (kg*m2)

Masa =   6388.265 (kg)

Opis struktury

Liczba węzłów:	140

Liczba prętów:	259

Elementy skończone prętowe:	299

Elementy skończone powierzchniowe:	0

Elementy skończone objętościowe:	0

Liczba statycz. stopni swobody:	816

Przypadki:	10

Kombinacje:	4

Zestawienie przypadków obciążenia / typów obliczeń

Przypadek 1	:	CW

Typ analizy: Statyka liniowa

Przypadek 2	:	ST

Typ analizy: Statyka liniowa

Przypadek 3	:	EKS

Typ analizy: Statyka liniowa

Przypadek 4	:	SN

Typ analizy: Statyka liniowa

Przypadek 5	:	W1

Typ analizy: Statyka liniowa

Przypadek 6	:	W2

Typ analizy: Statyka liniowa

Przypadek 7	:	SGN: CW+ST+EKS+SN+W1

Typ analizy: Kombinacja liniowa

Przypadek 8	:	SGN: CW+ST+EKS+W2

Typ analizy: Kombinacja liniowa

Przypadek 9	:	SGU: CW+ST+EKS+SN+W1

Typ analizy: Kombinacja liniowa

Przypadek 10	:	SGU: CW+ST+EKS+W2

Typ analizy: Kombinacja liniowa

WŁAŚCIWOŚCI PROFILI

Charakterystyki przekroju:

RK 80x80x5

HY=8,0, HZ=8,0 [cm]

AX=14,70 [cm2]

IX=210,94, IY=137,00, IZ=137,00 [cm4]

Materiał=S 235

RK 140x140x6

HY=14,0, HZ=14,0 [cm]

AX=31,80 [cm2]

IX=1443,66, IY=944,00, IZ=944,00 [cm4]

Materiał=S 235

CE 200

HY=7,6, HZ=20,0 [cm]

AX=23,40 [cm2]

IX=5,01, IY=1520,00, IZ=113,00 [cm4]

Materiał=S 235

RK 60x60x5

HY=6,0, HZ=6,0 [cm]

AX=10,70 [cm2]

IX=83,19, IY=53,30, IZ=53,30 [cm4]

Materiał=S 235

CHARAKTERYSTYKI - PRĘTY

|  | Nazwa przekroju | Lista prętów | AX (cm2) | AY (cm2) | AZ (cm2) | IX (cm4) | IY (cm4) | IZ (cm4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RK 80x80x5 | 290do301 | 14,70 | 8,00 | 8,00 | 210,94 | 137,00 | 137,00 |
|  | RK 140x140x6 | 1do45K2 63 122 188do200K2 202do220 249do289 | 31,80 | 16,80 | 16,80 | 1443,66 | 944,00 | 944,00 |
|  | CE 200 | 221do247 | 23,40 | 13,68 | 10,40 | 5,01 | 1520,00 | 113,00 |
|  | RK 60x60x5 | 56do62 64do88 90do121 123do154 156do187 | 10,70 | 6,00 | 6,00 | 83,19 | 53,30 | 53,30 |

PRĘTY

| Pręt | Węzeł 1 | Węzeł 2 | Przekrój | Materiał | Długość (m) | Gamma (Deg) | Typ | Obiekt konstr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 19 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,04 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 3 | 19 | 26 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 5 | 26 | 31 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 7 | 31 | 35 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 9 | 35 | 40 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 11 | 40 | 44 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 13 | 44 | 224 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 15 | 224 | 2 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,04 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 17 | 3 | 55 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,04 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 19 | 55 | 60 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 21 | 60 | 65 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 23 | 65 | 69 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 25 | 69 | 74 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 27 | 74 | 78 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 29 | 78 | 82 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 31 | 82 | 4 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,04 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 33 | 5 | 89 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,04 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 35 | 89 | 94 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 37 | 94 | 99 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 39 | 99 | 103 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 41 | 103 | 108 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 43 | 108 | 112 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 45 | 112 | 226 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 56 | 1 | 9 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,81 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 57 | 9 | 17 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 58 | 17 | 18 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 59 | 18 | 19 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 60 | 19 | 20 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 61 | 20 | 21 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 62 | 21 | 23 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 63 | 226 | 6 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,04 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 64 | 23 | 26 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 65 | 26 | 28 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 66 | 28 | 29 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 67 | 29 | 30 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 68 | 30 | 31 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 69 | 31 | 32 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 70 | 32 | 33 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 71 | 33 | 34 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 72 | 34 | 35 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 73 | 35 | 36 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 74 | 36 | 37 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 75 | 37 | 38 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 76 | 38 | 40 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 77 | 40 | 41 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 78 | 41 | 42 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 79 | 42 | 43 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 80 | 43 | 44 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 81 | 44 | 45 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 82 | 45 | 46 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 83 | 46 | 47 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 84 | 47 | 224 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 85 | 224 | 50 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 86 | 50 | 51 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 87 | 51 | 10 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 88 | 10 | 2 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,81 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 90 | 3 | 11 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,81 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 91 | 11 | 53 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 92 | 53 | 54 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 93 | 54 | 55 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 94 | 55 | 56 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 95 | 56 | 57 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 96 | 57 | 59 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 97 | 59 | 60 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 98 | 60 | 62 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 99 | 62 | 63 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 100 | 63 | 64 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 101 | 64 | 65 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 102 | 65 | 66 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 103 | 66 | 67 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 104 | 67 | 68 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 105 | 68 | 69 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 106 | 69 | 70 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 107 | 70 | 71 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 108 | 71 | 72 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 109 | 72 | 74 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 110 | 74 | 75 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 111 | 75 | 76 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 112 | 76 | 77 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 113 | 77 | 78 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 114 | 78 | 79 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 115 | 79 | 80 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 116 | 80 | 81 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 117 | 81 | 82 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 118 | 82 | 84 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 119 | 84 | 85 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 120 | 85 | 12 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 121 | 12 | 4 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,81 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 122 | 7 | 123 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,04 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 123 | 5 | 13 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,81 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 124 | 13 | 87 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 125 | 87 | 88 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 126 | 88 | 89 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 127 | 89 | 90 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 128 | 90 | 91 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 129 | 91 | 93 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 130 | 93 | 94 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 131 | 94 | 96 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 132 | 96 | 97 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 133 | 97 | 98 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 134 | 98 | 99 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 135 | 99 | 100 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 136 | 100 | 101 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 137 | 101 | 102 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 138 | 102 | 103 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 139 | 103 | 104 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 140 | 104 | 105 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 141 | 105 | 106 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 142 | 106 | 108 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 143 | 108 | 109 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 144 | 109 | 110 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 145 | 110 | 111 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 146 | 111 | 112 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 147 | 112 | 113 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 148 | 113 | 114 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 149 | 114 | 115 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 150 | 115 | 226 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 151 | 226 | 118 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 152 | 118 | 119 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 153 | 119 | 14 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 154 | 14 | 6 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,81 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 156 | 7 | 15 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,81 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 157 | 15 | 121 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 158 | 121 | 122 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 159 | 122 | 123 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 160 | 123 | 124 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 161 | 124 | 125 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 162 | 125 | 127 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 163 | 127 | 128 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 164 | 128 | 130 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 165 | 130 | 131 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 166 | 131 | 132 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 167 | 132 | 133 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 168 | 133 | 134 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 169 | 134 | 135 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 170 | 135 | 136 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 171 | 136 | 137 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 172 | 137 | 138 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 173 | 138 | 139 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 174 | 139 | 140 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 175 | 140 | 142 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 176 | 142 | 143 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 177 | 143 | 144 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 178 | 144 | 145 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 179 | 145 | 146 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 180 | 146 | 147 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 181 | 147 | 148 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 182 | 148 | 149 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 183 | 149 | 225 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 184 | 225 | 152 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 185 | 152 | 153 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 186 | 153 | 16 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,78 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 187 | 16 | 8 | RK 60x60x5 | S 235 | 0,81 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 188 | 123 | 128 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 190 | 128 | 133 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 192 | 133 | 137 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 194 | 137 | 142 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 196 | 142 | 146 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 198 | 146 | 225 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,00 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 200 | 225 | 8 | RK 140x140x6 | S 235 | 2,04 | 90,0 | Pas górny | Pręt |
| 202 | 9 | 18 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 203 | 18 | 20 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 204 | 20 | 23 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 205 | 23 | 28 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 206 | 28 | 30 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 207 | 30 | 32 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 208 | 32 | 34 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 209 | 34 | 36 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 210 | 36 | 38 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 211 | 38 | 41 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 212 | 41 | 43 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 213 | 43 | 45 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 214 | 45 | 47 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 215 | 47 | 50 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 216 | 50 | 10 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 217 | 11 | 54 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 218 | 54 | 56 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 219 | 56 | 59 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 220 | 59 | 62 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 221 | 193 | 25 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 222 | 25 | 223 | CE 200 | S 235 | 3,76 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 223 | 223 | 197 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 224 | 19 | 55 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 225 | 55 | 89 | CE 200 | S 235 | 3,76 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 226 | 89 | 123 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 227 | 26 | 60 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 228 | 60 | 94 | CE 200 | S 235 | 3,76 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 229 | 94 | 128 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 230 | 31 | 65 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 231 | 65 | 99 | CE 200 | S 235 | 3,76 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 232 | 99 | 133 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 233 | 35 | 69 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 234 | 69 | 103 | CE 200 | S 235 | 3,76 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 235 | 103 | 137 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 236 | 40 | 74 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 237 | 74 | 108 | CE 200 | S 235 | 3,76 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 238 | 108 | 142 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 239 | 44 | 78 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 240 | 78 | 112 | CE 200 | S 235 | 3,76 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 241 | 112 | 146 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 242 | 224 | 82 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 243 | 82 | 226 | CE 200 | S 235 | 3,76 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 244 | 226 | 225 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 245 | 218 | 22 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 246 | 22 | 24 | CE 200 | S 235 | 3,76 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 247 | 24 | 222 | CE 200 | S 235 | 3,75 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 249 | 62 | 64 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 250 | 64 | 66 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 251 | 66 | 68 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 252 | 68 | 70 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 253 | 70 | 72 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 254 | 72 | 75 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 255 | 75 | 77 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 256 | 77 | 79 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 257 | 79 | 81 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 258 | 81 | 84 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 259 | 84 | 12 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 260 | 13 | 88 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 261 | 88 | 90 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 262 | 90 | 93 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 263 | 93 | 96 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 264 | 96 | 98 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 265 | 98 | 100 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 266 | 100 | 102 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 267 | 102 | 104 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 268 | 104 | 106 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 269 | 106 | 109 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 270 | 109 | 111 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 271 | 111 | 113 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 272 | 113 | 115 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 273 | 115 | 118 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 274 | 118 | 14 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 275 | 15 | 122 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 276 | 122 | 124 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 277 | 124 | 127 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 278 | 127 | 130 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 279 | 130 | 132 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 280 | 132 | 134 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 281 | 134 | 136 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 282 | 136 | 138 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 283 | 138 | 140 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 284 | 140 | 143 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 285 | 143 | 145 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 286 | 145 | 147 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 287 | 147 | 149 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 288 | 149 | 152 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 289 | 152 | 16 | RK 140x140x6 | S 235 | 1,00 | -0,0 | Pręt | Pręt |
| 290 | 193 | 55 | RK 80x80x5 | S 235 | 4,18 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 291 | 19 | 25 | RK 80x80x5 | S 235 | 4,18 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 292 | 55 | 223 | RK 80x80x5 | S 235 | 4,19 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 293 | 25 | 89 | RK 80x80x5 | S 235 | 4,19 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 294 | 89 | 197 | RK 80x80x5 | S 235 | 4,18 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 295 | 223 | 123 | RK 80x80x5 | S 235 | 4,18 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 296 | 218 | 82 | RK 80x80x5 | S 235 | 4,18 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 297 | 224 | 22 | RK 80x80x5 | S 235 | 4,18 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 298 | 22 | 226 | RK 80x80x5 | S 235 | 4,19 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 299 | 82 | 24 | RK 80x80x5 | S 235 | 4,19 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 300 | 24 | 225 | RK 80x80x5 | S 235 | 4,18 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 301 | 226 | 222 | RK 80x80x5 | S 235 | 4,18 | 0,0 | Pręt | Pręt |

OBMIAR

| Typ | Liczba | Długość (m) | Ciężar jednostkowy (kG/m) | Ciężar pręta (kG) | Ciężar całkowity (kG) | Powierzchnia malowania (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 235 |  |  |  |  |  |  |
| CE 200 | 18 | 3,75 | 18,38 | 68,91 | 1240 | 48,80 |
| CE 200 | 9 | 3,76 | 18,38 | 69,09 | 622 | 24,47 |
| RK 60x60x5 | 120 | 0,79 | 8,40 | 6,64 | 797 | 21,52 |
| RK 60x60x5 | 8 | 0,81 | 8,40 | 6,81 | 54 | 1,47 |
| RK 80x80x5 | 8 | 4,18 | 11,54 | 48,25 | 386 | 10,27 |
| RK 80x80x5 | 4 | 4,19 | 11,54 | 48,37 | 193 | 5,15 |
| RK 140x140x6 | 60 | 1,00 | 24,97 | 24,97 | 1498 | 32,70 |
| RK 140x140x6 | 24 | 2,00 | 24,97 | 49,94 | 1199 | 26,16 |
| RK 140x140x6 | 8 | 2,05 | 24,97 | 51,19 | 410 | 8,94 |
| Sumarycznie |  |  |  |  |  |  |
| CE 200 | 27 | 101,34 | 18,38 | 1862,19 | 1862 | 73,27 |
| RK 60x60x5 | 128 | 101,28 | 8,40 | 851,01 | 851 | 22,99 |
| RK 80x80x5 | 12 | 50,20 | 11,54 | 579,49 | 579 | 15,41 |
| RK 140x140x6 | 92 | 124,40 | 24,97 | 3106,52 | 3107 | 67,80 |
| Razem |  |  |  |  | 6399 | 179,47 |

OBCIĄŻENIA

- PRZYPADKI:  1DO10

|  | Przypadek | Typ obciążenia | Lista | Wartość obciążenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ciężar własny | 1do45K2 56do88 90do154 156do188 190do200K2 202do301 | PZ Minus Wsp=1,00 |
|  | 2 | (ES) jednorodne |  | PZ=-0,08(kN/m2) |
|  | 2 | (ES) jednorodne | 248 | PZ=-0,08(kN/m2) |
|  | 2 | (ES) jednorodne | 248 | PZ=-0,20(kN/m2) |
|  | 3 | (ES) jednorodne |  | PZ=-0,50(kN/m2) |
|  | 3 | (ES) jednorodne | 248 | PZ=-0,50(kN/m2) |
|  | 4 | (ES) jednorodne |  | PZ=-0,72(kN/m2) |
|  | 4 | obciąż. jednorodne |  | PZ=-3,90(kN/m) |
|  | 4 | obciąż. jednorodne |  | PZ=-5,20(kN/m) |
|  | 4 | obciąż. jednorodne |  | PZ=-1,72(kN/m) |
|  | 4 | (ES) jednorodne | 248 | PZ=-0,72(kN/m2) |
|  | 4 | obciąż. jednorodne | 221do223 | PZ=-3,90(kN/m) |
|  | 4 | obciąż. jednorodne | 224do226 | PZ=-5,20(kN/m) |
|  | 4 | obciąż. jednorodne | 227do229 | PZ=-1,72(kN/m) |
|  | 5 | (ES) jednorodne |  | PZ=-0,14(kN/m2) |
|  | 5 | (ES) jednorodne | 248 | PZ=-0,14(kN/m2) |
|  | 6 | (ES) jednorodne |  | PZ=0,15(kN/m2) |
|  | 6 | (ES) jednorodne | 248 | PZ=0,15(kN/m2) |

KOMBINACJE

- PRZYPADKI:  7DO10

| Kombinacja | Nazwa | Typ analizy | Typ kombinacji | Definicja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 (K) | SGN: CW+ST+EKS+SN+W1 | Kombinacja liniowa | SGN | (1+2)*1.35+(3+4+5)*1.50 |
| 8 (K) | SGN: CW+ST+EKS+W2 | Kombinacja liniowa | SGN | (1+2)*1.35+(3+6)*1.50 |
| 9 (K) | SGU: CW+ST+EKS+SN+W1 | Kombinacja liniowa | SGU | (1+2+3+4+5)*1.00 |
| 10 (K) | SGU: CW+ST+EKS+W2 | Kombinacja liniowa | SGU | (1+2+3+6)*1.00 |

REAKCJE : EKSTREMA GLOBALNE

W UKŁADZIE GLOBALNYM - PRZYPADKI:  7 8

|  | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kNm) | MY (kNm) | MZ (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX | 434,83 | 11,08 | 192,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Węzeł | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Przypadek | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) |
| MIN | -435,62 | -11,08 | 11,30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Węzeł | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Przypadek | 7 (K) | 7 (K) | 8 (K) | 8 (K) | 7 (K) | 7 (K) |

PRZEMIESZCZENIA : EKSTREMA GLOBALNE

- PRZYPADKI:  9 10

|  | UX (cm) | UY (cm) | UZ (cm) | RX (Rad) | RY (Rad) | RZ (Rad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,007 | 0,008 | 0,001 |
| Węzeł | 14 | 34 | 1 | 35 | 5 | 147 |
| Przypadek | 9 (K) | 9 (K) | 9 (K) | 9 (K) | 9 (K) | 9 (K) |
| MIN | -0,5 | -0,4 | -3,8 | -0,007 | -0,007 | -0,001 |
| Węzeł | 59 | 136 | 103 | 137 | 118 | 45 |
| Przypadek | 9 (K) | 9 (K) | 9 (K) | 9 (K) | 9 (K) | 9 (K) |

SIŁY : EKSTREMA GLOBALNE

- PRZYPADKI:  7 8

|  | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kNm) | MY (kNm) | MZ (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX | 191,56 | 30,20 | 27,05 | 1,89 | 4,35 | 1,29 |
| Pręt | 39 | 17 | 226 | 122 | 267 | 17 |
| Węzeł | 103 | 3 | 89 | 123 | 102 | 3 |
| Przypadek | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) |
| MIN | -635,39 | -10,87 | -27,05 | -1,89 | -14,51 | -4,87 |
| Pręt | 252 | 63 | 224 | 1 | 224 | 41 |
| Węzeł | 68 | 6 | 55 | 19 | 55 | 103 |
| Przypadek | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) |

NAPRĘŻENIA : EKSTREMA GLOBALNE

- PRZYPADKI:  7 8

|  | S max (MPa) | S min (MPa) | S max(My) (MPa) | S max(Mz) (MPa) | S min(My) (MPa) | S min(Mz) (MPa) | Fx/Ax (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX | 157,47 | 122,15 | 95,44 | 36,11 | -0,00 | -0,00 | 137,74 |
| Pręt | 124 | 124 | 224 | 41 | 41 | 204 | 124 |
| Węzeł | 13 | 87 | 55 | 103 | 103 | 20 | 13 |
| Przypadek | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) | 8 (K) | 8 (K) | 7 (K) |
| MIN | -167,44 | -233,48 | 0,00 | 0,00 | -95,44 | -36,11 | -199,81 |
| Pręt | 252 | 252 | 41 | 204 | 224 | 41 | 252 |
| Węzeł | 70 | 68 | 103 | 20 | 55 | 103 | 68 |
| Przypadek | 7 (K) | 7 (K) | 8 (K) | 8 (K) | 7 (K) | 7 (K) | 7 (K) |

STOPY FUNDAMENTOWE POD SŁUPY

1	Stopa fundamentowa:

1.1	Dane podstawowe

1.1.1	Założenia

- Obliczenia geotechniczne wg normy	: EN 1997-1:2008

- Obliczenia żelbetu wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dobór kształtu	: bez ograniczeń

1.1.2	Geometria:

A 	= 1,00 (m)		a 	= 0,50 (m)

B 	= 1,00 (m)		b 	= 0,30 (m)

h1 	= 0,60 (m)		ex 	= 0,00 (m)

h2 	= 1,75 (m)		ey 	= 0,00 (m)

h4 	= 0,05 (m)

a' 	= 50,0 (cm)

b' 	= 30,0 (cm)

cnom1	= 6,0 (cm)

cnom2	= 6,0 (cm)

Odchyłki otuliny: Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm)

1.1.3	Materiały

- Beton	: C30/37; wytrzymałość charakterystyczna = 30,00 MPa

ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3)

prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

- Zbrojenie podłużne	: typ      A-IIIN (RB500W)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

Klasa ciągliwości:     B
	  gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie

- Zbrojenie poprzeczne	: typ      A-III (RB400)	wytrzymałość charakterystyczna = 400,00 MPa

1.1.4	Obciążenia:

Obciążenia fundamentu:

Przypadek	Natura	Grupa	N	Fx	Fy	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

SGN: CW+ST+W1	obl	----	265,40	-5,96	5,37	-20,12	-22,36

SGU: CW+ST+W1	obl	----	196,60	-3,97	3,98	-14,91	-14,91

Obciążenia naziomu:

Przypadek	Natura	Q1

(kN/m2)

1.1.5	Lista kombinacji

1/	SGN :  SGN: CW+ST+W1 N=265,40 Mx=-20,12 My=-22,36 Fx=-5,96 Fy=5,37

2/	SGU :  SGU: CW+ST+W1 N=196,60 Mx=-14,91 My=-14,91 Fx=-3,97 Fy=3,98

3/*	SGN :  SGN: CW+ST+W1 N=265,40 Mx=-20,12 My=-22,36 Fx=-5,96 Fy=5,37

4/*	SGU :  SGU: CW+ST+W1 N=196,60 Mx=-14,91 My=-14,91 Fx=-3,97 Fy=3,98

1.2		Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1	Założenia

- Współczynnik redukujący kohezję:	0,00

- Fundament gładki prefabrykowany 6.5.3(10)

- Poślizg z uwzględnieniem parcia gruntu:	dla kierunków X i Y

- Podejście obliczeniowe:	1
A1 + M1 + R1
'	= 1,00
c'	= 1,00
cu	= 1,00
qu	= 1,00
	= 1,00
R,v	= 1,00
R,h	= 1,00
A2 + M2 + R1
'	= 1,25
c'	= 1,25
cu	= 1,40
qu	= 1,40
	= 1,00
R,v	= 1,00
R,h	= 1,00

1.2.2	Grunt:

Poziom gruntu:	N1 	= 0,00 (m)

Poziom trzonu słupa:	Na 	= 0,00 (m)

Minimalny poziom posadowienia:	Nf 	= -2,40 (m)

Poziom wody:	N maks 	= -1,20 (m)	N min 	= -7,50 (m)

Piasek drobny

• Poziom gruntu:	0.00 (m)

• Ciężar objętościowy:	1937.46 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	29.9 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

1.2.3	Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca	SGN :  SGN: CW+ST+W1 N=265,40 Mx=-20,12 My=-22,36 Fx=-5,96 Fy=5,37

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

1.00 * wypór wody

Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 55,59 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 320,99 (kN)	Mx = -32,73 (kN*m)	My = -36,37 (kN*m)

Mimośród działania obciążenia:

eB = -0,11 (m)	eL = 0,10 (m)

Wymiary zastępcze fundamentu:

B' = B - 2|eB| = 0,77 (m)

L' = L - 2|eL| = 0,80 (m)

Głębokość posadowienia:	Dmin = 2,35 (m)

Metoda obliczeń naprężenia dopuszczalnego: Analityczna

Współczynniki nośności:

N	=	19.91

Nc	=	30.00

Nq	=	18.28

Współczynniki wpływu nachylenia obciążenia:

i	=	0.95

ic	=	0.97

iq	=	0.97

Współczynniki kształtu:

s	=	0.71

sc	=	1.51

sq	=	1.48

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu:

b	=	1.00

bc	=	1.00

bq	=	1.00

Parametry geotechniczne:

C	=	0.00 (MPa)

	=	0,52

	=	1586.60 (kG/m3)

qu = 1,03 (MPa)

Obliczeniowy opór podłoża gruntowego:

qlim = qu / f = 1.03 (MPa)

f = 1,00

Naprężenie w gruncie:	qref = 0.74 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa: qlim / qref = 1.389  >  1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN: CW+ST+W1 N=265,40 Mx=-20,12 My=-22,36 Fx=-5,96 Fy=5,37

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Powierzchnia kontaktu:	s	= 0,16

slim	= 0,33

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN: CW+ST+W1 N=265,40 Mx=-20,12 My=-22,36 Fx=-5,96 Fy=5,37

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 37,10 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 302,50 (kN)	Mx = -32,73 (kN*m)	My = -36,37 (kN*m)

Wymiary zastępcze fundamentu:	A_ = 1,00 (m)	B_ = 1,00 (m)

Powierzchnia poślizgu:	0,96 (m2)

Współczynnik tarcia fundament - grunt: tan(d = 0,29

Kohezja:	cu = 0.00 (MPa)

Uwzględnione parcie gruntu:

Hx = -5,96 (kN)	Hy = 5,37 (kN)

Ppx = 25,82 (kN)	Ppy = -25,82 (kN)

Pax = -2,88 (kN)	Pay = 2,88 (kN)

Wartość siły poślizgu	Hd = 0,00 (kN)

Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:	Rd = 87,12 (kN)

Stateczność na przesunięcie:	

Osiadanie średnie

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca 	SGU :  SGU: CW+ST+W1 N=196,60 Mx=-14,91 My=-14,91 Fx=-3,97 Fy=3,98

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 49,42 (kN)

Średnie naprężenie od obciążenia wymiarującego:	q = 0,27 (MPa)

Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego:	z = 2,50 (m)

Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe:	zd = 0,02 (MPa)

- wywołane ciężarem gruntu:	z = 0,09 (MPa)

Osiadanie:

- pierwotne	s' = 0,3 (cm)

- wtórne	s'' = 0,0 (cm)

- CAŁKOWITE	S = 0,3 (cm)  <  Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	15.3  >  1

Różnica osiadań

Kombinacja wymiarująca 	SGU :  SGU: CW+ST+W1 N=196,60 Mx=-14,91 My=-14,91 Fx=-3,97 Fy=3,98

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * wypór wody

Różnica osiadań:		S = 0,5 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	10.58  >  1

Obrót

Wokół osi OX

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN: CW+ST+W1 N=265,40 Mx=-20,12 My=-22,36 Fx=-5,96 Fy=5,37

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 37,10 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 302,50 (kN)	Mx = -32,73 (kN*m)	My = -36,37 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 151,25 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 32,73 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		4.621  >  1

Wokół osi OY

Kombinacja wymiarująca: 	SGN :  SGN: CW+ST+W1 N=265,40 Mx=-20,12 My=-22,36 Fx=-5,96 Fy=5,37

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 37,10 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 302,50 (kN)	Mx = -32,73 (kN*m)	My = -36,37 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 151,25 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 36,37 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		4.159  >  1

2	Ilościowe zestawienie materiałów:

- Objętość betonu		= 0,86 (m3)

- Powierzchnia deskowania		= 5,20 (m2)

- Stal A-IIIN (RB500W)

- Ciężar całkowity		= 12,50 (kG)

- Gęstość			= 14,50 (kG/m3)

- Średnia średnica		= 12,0 (mm)

- Zestawienie według średnic:

Średnica	Długość	Ilość:

(m)

12	0,88	16

- Stal A-III (RB400)

- Ciężar całkowity		= 20,06 (kG)

- Gęstość			= 23,26 (kG/m3)

- Średnia średnica		= 10,0 (mm)

- Zestawienie według średnic:

Średnica	Długość	Ilość:

(m)

6	1,22	8

12	4,81	2

12	5,26	2

OBLICZENIA MAGAZYNU GŁÓWNEGO BIOMASY

WIDOK KONSTRUKCJI

NOTKA OBLICZENIOWA

Typ konstrukcji: Rama przestrzenna

Współrzędne środka ciężkości konstrukcji:

X =      7.000 (m)

Y =     17.500 (m)

Z =      0.355 (m)

Centralne momenty bezwładności konstrukcji:

Ix = 1607041.163 (kg*m2)

Iy = 230697.543 (kg*m2)

Iz = 1836349.980 (kg*m2)

Masa =  13198.015 (kg)

Opis struktury

Liczba węzłów:	106

Liczba prętów:	162

Elementy skończone prętowe:	162

Elementy skończone powierzchniowe:	0

Elementy skończone objętościowe:	0

Liczba statycz. stopni swobody:	582

Przypadki:	16

Kombinacje:	10

Zestawienie przypadków obciążenia / typów obliczeń

Przypadek 1	:	CW

Typ analizy: Statyka NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 2	:	ST

Typ analizy: Statyka NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 3	:	EKS

Typ analizy: Statyka NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 4	:	SN

Typ analizy: Statyka NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 5	:	Wx

Typ analizy: Statyka NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 6	:	Wy

Typ analizy: Statyka NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 7	:	SGN: CW+ST+EKS+SN+Wx

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 8	:	SGN: CW+ST+EKS+SN+Wy

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 11	:	SGN: CW+ST+EKS+SN

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 12	:	SGN: CW+ST+EKS+Wx

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 13	:	SGN: CW+ST+EKS+Wy

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 14	:	SGU: CW+ST+EKS+SN+Wx

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 15	:	SGU: CW+ST+EKS+SN+Wy

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 16	:	SGU: CW+ST+EKS+SN

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 17	:	SGU: CW+ST+EKS+Wx

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

Przypadek 18	:	SGU: CW+ST+EKS+Wy

Typ analizy: Kombinacja NL

Proces nieliniowy zbieżny.

Maksymalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność została osiągnięta	:      1.000

Minimalna wartość parametru procesu, gdy zbieżność nie nastąpiła	:      1.000

WŁAŚCIWOŚCI PROFILI

Charakterystyki przekroju:

CE 200

HY=7,6, HZ=20,0 [cm]

AX=23,40 [cm2]

IX=5,01, IY=1520,00, IZ=113,00 [cm4]

Materiał=S 235

IPE 400

HY=18,0, HZ=40,0 [cm]

AX=84,50 [cm2]

IX=52,40, IY=23130,00, IZ=1320,00 [cm4]

Materiał=S 235

CHARAKTERYSTYKI - PRĘTY

|  | Nazwa przekroju | Lista prętów | AX (cm2) | AY (cm2) | AZ (cm2) | IX (cm4) | IY (cm4) | IZ (cm4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CE 200 | 18do73 | 23,40 | 13,68 | 10,40 | 5,01 | 1520,00 | 113,00 |
|  | IPE 400 | 3 76do91 100do180 | 84,50 | 48,60 | 34,40 | 52,40 | 23130,00 | 1320,00 |

CHARAKTERYSTYKI - KABLE

|  | Nazwa kabla | Lista prętów | Przekrój AX (cm2) | Naprężenie SIG (MPa) | Naciąg Fo (kN) | Długość L (m) | Dylatacja dl (m) | Dylatacja względna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | T6x19+A Fi=20 Fo=22,5 | 92do99 | 1,41 |  | 22,500 |  |  |  |

CHARAKTERYSTYKI - MATERIAŁY

|  | Materiał | E (MPa) | G (MPa) | NI | LX (1/°C) | CW (kN/m3) | Re (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S 460 | 210000,00 | 81000,00 | 0,30 | 0,00 | 77,010 | 390,00 |
| 2 | S 235 | 210000,00 | 81000,00 | 0,30 | 0,00 | 77,010 | 235,00 |

PRĘTY

| Pręt | Węzeł 1 | Węzeł 2 | Przekrój | Materiał | Długość (m) | Gamma (Deg) | Typ | Obiekt konstr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 91 | IPE 400 | S 235 | 1,036 | 0,0 | Pręt | Pręt |
| 18 | 25 | 26 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 19 | 26 | 27 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 20 | 27 | 28 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 21 | 28 | 29 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 22 | 29 | 30 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 23 | 30 | 31 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 24 | 31 | 32 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 25 | 33 | 34 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 26 | 34 | 35 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 27 | 35 | 36 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 28 | 36 | 37 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 29 | 37 | 38 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 30 | 38 | 39 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 31 | 39 | 40 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 32 | 41 | 42 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 33 | 42 | 43 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 34 | 43 | 44 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 35 | 44 | 45 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 36 | 45 | 46 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 37 | 46 | 47 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 38 | 47 | 48 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 39 | 49 | 50 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 40 | 50 | 51 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 41 | 51 | 52 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 42 | 52 | 53 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 43 | 53 | 54 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 44 | 54 | 55 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 45 | 55 | 56 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 46 | 57 | 58 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 47 | 58 | 59 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 48 | 59 | 60 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 49 | 60 | 61 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 50 | 61 | 62 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 51 | 62 | 63 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 52 | 63 | 64 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 53 | 65 | 66 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 54 | 66 | 67 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 55 | 67 | 68 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 56 | 68 | 69 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 57 | 69 | 70 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 58 | 70 | 71 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 59 | 71 | 72 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 60 | 73 | 74 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 61 | 74 | 75 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 62 | 75 | 76 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 63 | 76 | 77 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 64 | 77 | 78 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 65 | 78 | 79 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 66 | 79 | 80 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 67 | 81 | 82 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 68 | 82 | 83 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 69 | 83 | 84 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 70 | 84 | 85 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 71 | 85 | 86 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 72 | 86 | 87 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 73 | 87 | 88 | CE 200 | S 235 | 5,000 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 76 | 1 | 89 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 77 | 4 | 90 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 78 | 7 | 92 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 79 | 10 | 94 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 80 | 13 | 96 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 81 | 16 | 97 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 82 | 19 | 98 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 83 | 22 | 99 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 84 | 3 | 100 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 85 | 6 | 101 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 86 | 9 | 103 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 87 | 12 | 105 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 88 | 15 | 107 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 89 | 18 | 108 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 90 | 21 | 109 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 91 | 24 | 110 | IPE 400 | S 235 | 0,300 | 0,0 | Słup | Pręt |
| 92 | 3 | 1 | T6x19+A Fi=20 Fo=22,5 | S 460 | 14,000 | 0,0 | Kable | Pręt |
| 93 | 6 | 4 | T6x19+A Fi=20 Fo=22,5 | S 460 | 14,000 | 0,0 | Kable | Pręt |
| 94 | 9 | 7 | T6x19+A Fi=20 Fo=22,5 | S 460 | 14,000 | 0,0 | Kable | Pręt |
| 95 | 12 | 10 | T6x19+A Fi=20 Fo=22,5 | S 460 | 14,000 | -0,0 | Kable | Pręt |
| 96 | 15 | 13 | T6x19+A Fi=20 Fo=22,5 | S 460 | 14,000 | 0,0 | Kable | Pręt |
| 97 | 18 | 16 | T6x19+A Fi=20 Fo=22,5 | S 460 | 14,000 | 0,0 | Kable | Pręt |
| 98 | 21 | 19 | T6x19+A Fi=20 Fo=22,5 | S 460 | 14,000 | -0,0 | Kable | Pręt |
| 99 | 24 | 22 | T6x19+A Fi=20 Fo=22,5 | S 460 | 14,000 | 0,0 | Kable | Pręt |
| 100 | 1 | 32 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 101 | 32 | 40 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 102 | 40 | 48 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 103 | 48 | 56 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 104 | 56 | 2 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 105 | 4 | 31 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 106 | 31 | 39 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 107 | 39 | 47 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 108 | 47 | 55 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 109 | 55 | 5 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 110 | 16 | 27 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 111 | 27 | 35 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 112 | 35 | 43 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 113 | 43 | 51 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 114 | 51 | 17 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 115 | 19 | 26 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 116 | 26 | 34 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 117 | 34 | 42 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 118 | 42 | 50 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 119 | 50 | 20 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 120 | 22 | 25 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 121 | 25 | 33 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 122 | 33 | 41 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 123 | 41 | 49 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 124 | 49 | 23 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 125 | 7 | 30 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 126 | 30 | 38 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 127 | 38 | 46 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 128 | 46 | 54 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 129 | 54 | 8 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 130 | 10 | 29 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 131 | 29 | 37 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 132 | 37 | 45 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 133 | 45 | 53 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 134 | 53 | 11 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 135 | 13 | 28 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 136 | 28 | 36 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 137 | 36 | 44 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 138 | 44 | 52 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 139 | 52 | 14 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 140 | 5 | 63 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 141 | 63 | 71 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 142 | 71 | 79 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 143 | 79 | 87 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 144 | 87 | 6 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 145 | 17 | 59 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 146 | 59 | 67 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 147 | 67 | 75 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 148 | 75 | 83 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 149 | 83 | 18 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 150 | 2 | 64 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 151 | 64 | 72 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 152 | 72 | 80 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 153 | 80 | 88 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 154 | 88 | 3 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 155 | 23 | 57 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 156 | 57 | 65 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 157 | 65 | 73 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 158 | 73 | 81 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 159 | 81 | 24 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 160 | 20 | 58 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 161 | 58 | 66 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 162 | 66 | 74 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 163 | 74 | 82 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 164 | 82 | 21 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 165 | 8 | 62 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 166 | 62 | 70 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 167 | 70 | 78 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 168 | 78 | 86 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 169 | 86 | 9 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 170 | 11 | 61 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 171 | 61 | 69 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 172 | 69 | 77 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 173 | 77 | 85 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 174 | 85 | 12 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 175 | 14 | 60 | IPE 400 | S 235 | 0,150 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 176 | 60 | 68 | IPE 400 | S 235 | 2,100 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 177 | 68 | 76 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 178 | 76 | 84 | IPE 400 | S 235 | 2,250 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 179 | 84 | 15 | IPE 400 | S 235 | 0,289 | 0,0 | Belka | Pręt |
| 180 | 23 | 111 | IPE 400 | S 235 | 1,036 | 0,0 | Pręt | Pręt |

OBMIAR

| Typ | Liczba | Długość (m) | Ciężar jednostkowy (kG/m) | Ciężar pręta (kG) | Ciężar całkowity (kG) | Powierzchnia malowania (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 235 |  |  |  |  |  |  |
| CE 200 | 56 | 5,000 | 18,38 | 91,88 | 5145 | 202,44 |
| IPE 400 | 16 | 0,150 | 66,36 | 9,95 | 159 | 3,52 |
| IPE 400 | 16 | 0,290 | 66,36 | 19,24 | 308 | 6,81 |
| IPE 400 | 16 | 0,300 | 66,36 | 19,91 | 319 | 7,04 |
| IPE 400 | 2 | 1,040 | 66,36 | 69,01 | 138 | 3,05 |
| IPE 400 | 16 | 2,100 | 66,36 | 139,35 | 2230 | 49,29 |
| IPE 400 | 32 | 2,250 | 66,36 | 149,30 | 4778 | 105,62 |
| Sumarycznie |  |  |  |  |  |  |
| CE 200 | 56 | 280,000 | 18,38 | 5145,18 | 5145 | 202,44 |
| IPE 400 | 98 | 119,520 | 66,36 | 7930,92 | 7931 | 175,34 |
| Razem |  |  |  |  | 13076 | 377,78 |
| S 460 |  |  |  |  |  |  |
| T6x19+A Fi=20 Fo=22,5 | 8 | 14,000 | 1,11 | 15,50 | 124 | 0,0 |
| Sumarycznie |  |  |  |  |  |  |
| T6x19+A Fi=20 Fo=22,5 | 8 | 112,000 | 1,11 | 124,01 | 124 | 0,0 |
| Razem |  |  |  |  | 124 | 0,0 |

KOMBINACJE

- PRZYPADKI:  7 8 11DO18

| Komb. | Nazwa | Typ analizy | Typ kombinacji | Definicja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | SGN: CW+ST+EKS+SN+Wx | Kombinacja NL | SGN | (1+2)*1.35+(3+4+5)*1.50 |
| 8 | SGN: CW+ST+EKS+SN+Wy | Kombinacja NL | SGN | (1+2)*1.35+(3+4+6)*1.50 |
| 11 | SGN: CW+ST+EKS+SN | Kombinacja NL | SGN | (1+2)*1.35+(3+4)*1.50 |
| 12 | SGN: CW+ST+EKS+Wx | Kombinacja NL | SGN | (1+2)*1.35+(3+5)*1.50 |
| 13 | SGN: CW+ST+EKS+Wy | Kombinacja NL | SGN | (1+2)*1.35+(3+6)*1.50 |
| 14 | SGU: CW+ST+EKS+SN+Wx | Kombinacja NL | SGU | (1+2+3+4+5)*1.00 |
| 15 | SGU: CW+ST+EKS+SN+Wy | Kombinacja NL | SGU | (1+2+3+4+6)*1.00 |
| 16 | SGU: CW+ST+EKS+SN | Kombinacja NL | SGU | (1+2+3+4)*1.00 |
| 17 | SGU: CW+ST+EKS+Wx | Kombinacja NL | SGU | (1+2+3+5)*1.00 |
| 18 | SGU: CW+ST+EKS+Wy | Kombinacja NL | SGU | (1+2+3+6)*1.00 |

REAKCJE : EKSTREMA GLOBALNE

W UKŁADZIE GLOBALNYM - PRZYPADKI:  7 8 11DO13

|  | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kNm) | MY (kNm) | MZ (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX | 272,316 | 2,256 | 86,631 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Węzeł | 90 | 91 | 101 | 99 | 101 | 94 |
| Przypadek | 11 | 11 | 11 | 8 | 12 | 13 |
| MIN | -272,316 | -2,256 | 3,928 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Węzeł | 109 | 111 | 99 | 107 | 105 | 94 |
| Przypadek | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 8 |

PRZEMIESZCZENIA : EKSTREMA GLOBALNE

- PRZYPADKI:  14DO18

|  | UX (cm) | UY (cm) | UZ (cm) | RX (Rad) | RY (Rad) | RZ (Rad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,004 | 0,002 | 0,000 |
| Węzeł | 42 | 1 | 89 | 41 | 34 | 72 |
| Przypadek | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| MIN | -0,0 | -0,0 | -0,7 | -0,004 | -0,002 | -0,000 |
| Węzeł | 71 | 23 | 5 | 48 | 79 | 65 |
| Przypadek | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |

SIŁY : EKSTREMA GLOBALNE

- PRZYPADKI:  7 8 11DO13

|  | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kNm) | MY (kNm) | MZ (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX | 301,757 | 2,256 | 272,316 | 1,15 | 81,69 | 2,34 |
| Pręt | 144 | 180 | 90 | 124 | 77 | 180 |
| Węzeł | 6 | 23 | 21 | 49 | 4 | 23 |
| Przypadek | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| MIN | -22,532 | -2,256 | -272,316 | -1,15 | -81,69 | -2,34 |
| Pręt | 92 | 3 | 77 | 104 | 90 | 3 |
| Węzeł | 3 | 2 | 4 | 56 | 21 | 2 |
| Przypadek | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

NAPRĘŻENIA : EKSTREMA GLOBALNE

- PRZYPADKI:  7 8 11DO13

|  | S max (MPa) | S min (MPa) | S max(My) (MPa) | S max(Mz) (MPa) | S min(My) (MPa) | S min(Mz) (MPa) | Fx/Ax (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAX | 106,43 | 34,28 | 74,02 | 15,93 | 0,00 | 0,00 | 35,71 |
| Pręt | 164 | 160 | 66 | 180 | 180 | 79 | 144 |
| Węzeł | 21 | 20 | 79 | 23 | 111 | 94 | 6 |
| Przypadek | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| MIN | -159,80 | -159,80 | 0,0 | -0,00 | -74,02 | -15,93 | -159,80 |
| Pręt | 92 | 92 | 77 | 79 | 66 | 180 | 92 |
| Węzeł | 3 | 3 | 90 | 94 | 79 | 23 | 3 |
| Przypadek | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 |

Żelbetowa rama

1	Belka

- Nazwa	: Poziom +6,00

- Poziom odniesienia	: ---

- Dopuszczalne rozwarcie rys	: 0,30 (mm)

- Środowisko		: XF1

- Współczynnik pełzania betonu	: p = 2,35

- Klasa cementu	: N

- Wiek betonu w chwili obciążenia	: 28 (dni)

- Wiek betonu	: 50 (lat)

- Klasa konstrukcji	: S1

- Klasa odporności ogniowej	: brak wymagań

2	Belka:  M5 - Belka nad bramą

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	:	C30/37		fck = 30,00 (MPa)

prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

Gęstość	:	2501,36 (kG/m3)

Średnica kruszywa	:	20,0 (mm)

- Zbrojenie podłużne:	:	A-IIIN (RB500W)	fyk = 500,00 (MPa)

gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie

Klasa ciągliwości : B

- Zbrojenie poprzeczne:	:	A-IIIN (RB500W)	fyk = 500,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Przęsło	Pozycja	Pl	L	Pp

(m)	(m)	(m)

P1	Przęsłowe	0,40	9,00	0,40

Rozpiętość obliczeniowa: Lo = 9,40 (m)

Przekrój	od 0,00 do 9,00 (m)

40,0 x 75,0 (cm)

Bez lewej płyty

Bez prawej płyty

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Regulamin kombinacji		: PN-EN 1990:2004

- Obliczenia wg normy		: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dyspozycje sejsmiczne		: brak wymagań

- Belka prefabrykowana		: nie

- Otulina zbrojenia	: dolna	c = 3,0 (cm)

: boczna	c1= 3,0 (cm)

: górna	c2= 3,0 (cm)

- Odchyłki otuliny	: Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm)

- Współczynnik 2 =0.50		: obciążenie długotrwałe lub cykliczne

- Metoda obliczania ścinania		: krzyżulców ukośnych

2.4	Wyniki obliczeniowe:

Zwiększono ilość zbrojenia podłużnego z uwagi na rysy prostopadłe

2.4.1	Oddziaływania w SGN

Przęsłowe	Mt maks	Mt min	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	308,19	-0,00	-87,06	-86,88	181,96	-170,71

2.4.2	Oddziaływania w SGU

Przęsłowe	Mt maks	Mt min	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	225,38	0,00	-63,83	-63,70	133,69	-125,44

2.4.3	Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przęsłowe	Przęsłowe (cm2)	Podpora lewa (cm2)	Podpora prawa (cm2)

dolne	górne	dolne	górne	dolne	górne

P1	10,69	0,00	1,02	2,87	0,84	2,88

2.4.4 Ugięcie i zarysowanie

wt(QP)	całkowite od kombinacji quasi-permanentnej

wt(QP)dop	dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej

Dwt(QP)	przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji

Dwt(QP)dop	dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji

wk	- szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi elementu

Przęsłowe	wt(QP)	wt(QP)dop	Dwt(QP)	Dwt(QP)dop	wk

(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(mm)

P1	2,0	3,8	1,8	0,0	0,3

3	Ilościowe zestawienie materiałów:

- Objętość betonu	= 2,94 (m3)

- Powierzchnia deskowania	= 18,90 (m2)

- Stal A-IIIN (RB500W)

- Ciężar całkowity	= 237,92 (kG)

- Gęstość		= 80,93 (kG/m3)

- Średnia średnica	= 14,1 (mm)

- Zestawienie według średnic:

Średnica	Długość	Ciężar	Ilość	Ciężar łączny

(mm)	(m)	(kG)	(szt.)	(kG)

12	2,09	1,86	45	83,72

12	9,91	8,80	4	35,20

20	5,21	12,84	2	25,69

20	9,46	23,33	4	93,32

1	Słupy

- Nazwa	: Poziom +6,00

- Poziom odniesienia	: -2,40 (m)

- Współczynnik pełzania betonu	: p = 2,40

- Klasa cementu	: N

- Klasa środowiska	: XF1

- Klasa konstrukcji	: S1

2	Słup: Słup przy bramie

2.1	Charakterystyki materiałów:

- Beton	: C30/37		fck = 30,00 (MPa)

ciężar objętościowy  	: 2501,36 (kG/m3)

Średnica kruszywa	: 20,0 (mm)

- Zbrojenie podłużne:	: A-IIIN (RB500W)		fyk = 500,00 (MPa)
Klasa ciągliwości	: B

- Zbrojenie poprzeczne:	: A-IIIN (RB500W)		fyk = 500,00 (MPa)

2.2	Geometria:

2.2.1	Prostokąt	40,0 x 60,0 (cm)

2.2.2	Wysokość: L	= 8,78 (m)

2.2.3	Grubość płyty	= 0,00 (m)

2.2.4	Wysokość belki	= 0,75 (m)

2.2.5	Otulina zbrojenia	= 4,0 (cm)

2.3	Opcje obliczeniowe:

- Obliczenia wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dyspozycje sejsmiczne	: brak wymagań

- Słup prefabrykowany	: nie

- Prewymiarowanie	: nie

- Uwzględnienie smukłości	: tak

- Ściskanie	: ze zginaniem

- Strzemiona	: do płyty

- Więcej niż 50 % obciążeń przyłożonych: po 90 dniu

- Klasa odporności ogniowej	: brak wymagań

2.4	Obciążenia:

Przypadek	Natura	Grupa	f	N	My(s)	My(i)	Mz(s)	Mz(i)

(kN)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)

SGN: CW+ST+EKS	obliczeniowe	2	1,00	250,70	-0,00	-93,87	-110,59	55,08

SGN: CW+ST+W1	obliczeniowe	2	1,00	235,92	-0,00	-262,94	-99,29	49,50

SGN: CW+ST+W2	obliczeniowe	2	1,00	235,92	-0,00	262,94	-99,29	49,50

SGN: CW+ST+EKS+W1	obliczeniowe	2	1,00	250,70	-0,00	-356,81	-110,59	55,08

SGN: CW+ST+EKS+W2	obliczeniowe	2	1,00	250,70	-0,00	169,06	-110,59	55,08

f - współczynnik obciążenia

2.5	Wyniki obliczeniowe:

Współczynniki bezpieczeństwa Rd/Ed = 1,10 > 1.0

2.5.1	Analiza SGN

Kombinacja wymiarująca:  SGN: CW+ST+EKS+W1 (B)

Siły przekrojowe:

Nsd = 250,70 (kN)	Msdy = -356,81 (kN*m)	Msdz = 55,08 (kN*m)

Siły wymiarujące:

węzeł dolny

N = 250,70 (kN)	N*etotz = -360,44 (kN*m)	N*etoty= 55,08 (kN*m)

Mimośród:		ez (My/N)	ey (Mz/N)

statyczny	eEd:	-142,3 (cm)	22,0 (cm)

imperfekcji	ei:	1,4 (cm)	0,0 (cm)

początkowy	e0:	-140,9 (cm)	22,0 (cm)

minimalny	emin:	2,0 (cm)	2,0 (cm)

całkowity 	etot:	-143,8 (cm)	22,0 (cm)

2.5.1.1. Analiza szczegółowa-Kierunek Y:

2.5.1.1.1 Analiza smukłości

Konstrukcja nieprzesuwna

L (m)	Lo (m)		lim

8,40	8,40	48,50	128,69	Słup krępy

2.5.1.1.2 Analiza wyboczenia

M2 = -0,00 (kN*m)	M1 = -356,81 (kN*m)

Przypadek: przekrój na końcu słupa (węzeł dolny), pominięcie wpływu smukłości

M0 = -356,81 (kN*m)

ea = *lo/2 = 1,4 (cm)

 = m = 0,00

 = 0,01

h = 0,69

m = (0,5(1+1/m))^0.5 = 1,00

m = 1,00

Ma = N*ea = 3,63 (kN*m)

MEdmin = 5,01 (kN*m)

M0Ed = max(MEdmin,M0 + Ma) = -360,44 (kN*m)

2.5.1.2. Analiza szczegółowa-Kierunek Z:

M2 = 55,08 (kN*m)	M1 = -110,59 (kN*m)

Przypadek: przekrój na końcu słupa (węzeł dolny), pominięcie wpływu smukłości

M0 = 55,08 (kN*m)

ea = 0,0 (cm)

Ma = N*ea = 0,00 (kN*m)

MEdmin = 5,01 (kN*m)

M0Ed = max(MEdmin,M0 + Ma) = 55,08 (kN*m)

2.5.2	Zbrojenie:

rzeczywista powierzchnia	Asr = 31,42 (cm2)

Stopień zbrojenia:	= 1,31 %

3	Ilościowe zestawienie materiałów:

- Objętość betonu		= 1,93 (m3)

- Powierzchnia deskowania	= 16,05 (m2)

- Stal A-IIIN (RB500W)

- Ciężar całkowity	= 250,17 (kG)

- Gęstość		= 129,89 (kG/m3)

- Średnia średnica	= 14,0 (mm)

- Zestawienie zbrojenia:

Średnica	Długość	Ciężar	Ilość	Ciężar łączny

(m)	(kG)	(szt.)	(kG)

8	0,49	0,20	24	4,69

8	0,69	0,27	48	13,16

8	1,78	0,70	24	16,83

20	8,74	21,55	10	215,49

1	Stopa fundamentowa: M5 - Stopy pod słupy ramy

1.1	Dane podstawowe

1.1.1	Założenia

- Obliczenia geotechniczne wg normy	: EN 1997-1:2008

- Obliczenia żelbetu wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dobór kształtu	: bez ograniczeń

1.1.2	Geometria:

A 	= 2,20 (m)		a 	= 0,40 (m)

B 	= 3,30 (m)		b 	= 0,60 (m)

h1 	= 0,80 (m)		ex 	= 0,00 (m)

h2 	= 1,30 (m)		ey 	= 0,00 (m)

h4 	= 0,10 (m)

a' 	= 40,0 (cm)

b' 	= 60,0 (cm)

cnom1	= 6,0 (cm)

cnom2	= 6,0 (cm)

Odchyłki otuliny: Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm)

1.1.3	Materiały

- Beton	: C30/37; wytrzymałość charakterystyczna = 30,00 MPa

ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3)

prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

- Zbrojenie podłużne	: typ      A-IIIN (RB500W)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

Klasa ciągliwości:     B
	  gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie

- Zbrojenie poprzeczne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500,00 MPa

1.1.4	Obciążenia:

Obciążenia fundamentu:

Przypadek	Natura	Grupa	N	Fx	Fy	Mx	My

(kN)	(kN)	(kN)	(kN*m)	(kN*m)

SGN: CW+ST+EKS	obliczeniowe	----	250,70	-19,72	-21,55	93,87	-55,08

SGN: CW+ST+W1	obliczeniowe	----	235,92	-17,71	-31,30	262,94	-49,50

SGN: CW+ST+W2	obliczeniowe	----	235,92	-17,71	31,30	-262,94	-49,50

SGN: CW+ST+EKS+W1	obliczeniowe	----	250,70	-19,72	-52,86	356,81	-55,08

SGN: CW+ST+EKS+W2	obliczeniowe	----	250,70	-19,72	9,75	-169,06	-55,08

SGU: CW+ST+EKS	obliczeniowe	----	184,61	-14,46	-14,37	62,58	-40,38

SGU: CW+ST+W1	obliczeniowe	----	174,75	-13,12	-20,87	175,29	-36,67

SGU: CW+ST+W2	obliczeniowe	----	174,75	-13,12	20,87	-175,29	-36,67

SGU: CW+ST+EKS+W1	obliczeniowe	----	184,61	-14,46	-35,24	237,87	-40,38

SGU: CW+ST+EKS+W2	obliczeniowe	----	184,61	-14,46	6,50	-112,71	-40,38

Obciążenia naziomu:

Przypadek	Natura	Q1

(kN/m2)

1.1.5	Lista kombinacji

1/	SGN :  SGN: CW+ST+EKS N=250,70 Mx=93,87 My=-55,08 Fx=-19,72 Fy=-21,55

2/	SGN :  SGN: CW+ST+W1 N=235,92 Mx=262,94 My=-49,50 Fx=-17,71 Fy=-31,30

3/	SGN :  SGN: CW+ST+W2 N=235,92 Mx=-262,94 My=-49,50 Fx=-17,71 Fy=31,30

4/	SGN :  SGN: CW+ST+EKS+W1 N=250,70 Mx=356,81 My=-55,08 Fx=-19,72 Fy=-52,86

5/	SGN :  SGN: CW+ST+EKS+W2 N=250,70 Mx=-169,06 My=-55,08 Fx=-19,72 Fy=9,75

6/	SGU :  SGU: CW+ST+EKS N=184,61 Mx=62,58 My=-40,38 Fx=-14,46 Fy=-14,37

7/	SGU :  SGU: CW+ST+W1 N=174,75 Mx=175,29 My=-36,67 Fx=-13,12 Fy=-20,87

8/	SGU :  SGU: CW+ST+W2 N=174,75 Mx=-175,29 My=-36,67 Fx=-13,12 Fy=20,87

9/	SGU :  SGU: CW+ST+EKS+W1 N=184,61 Mx=237,87 My=-40,38 Fx=-14,46 Fy=-35,24

10/	SGU :  SGU: CW+ST+EKS+W2 N=184,61 Mx=-112,71 My=-40,38 Fx=-14,46 Fy=6,50

11/*	SGN :  SGN: CW+ST+EKS N=250,70 Mx=93,87 My=-55,08 Fx=-19,72 Fy=-21,55

12/*	SGN :  SGN: CW+ST+W1 N=235,92 Mx=262,94 My=-49,50 Fx=-17,71 Fy=-31,30

13/*	SGN :  SGN: CW+ST+W2 N=235,92 Mx=-262,94 My=-49,50 Fx=-17,71 Fy=31,30

14/*	SGN :  SGN: CW+ST+EKS+W1 N=250,70 Mx=356,81 My=-55,08 Fx=-19,72 Fy=-52,86

15/*	SGN :  SGN: CW+ST+EKS+W2 N=250,70 Mx=-169,06 My=-55,08 Fx=-19,72 Fy=9,75

16/*	SGU :  SGU: CW+ST+EKS N=184,61 Mx=62,58 My=-40,38 Fx=-14,46 Fy=-14,37

17/*	SGU :  SGU: CW+ST+W1 N=174,75 Mx=175,29 My=-36,67 Fx=-13,12 Fy=-20,87

18/*	SGU :  SGU: CW+ST+W2 N=174,75 Mx=-175,29 My=-36,67 Fx=-13,12 Fy=20,87

19/*	SGU :  SGU: CW+ST+EKS+W1 N=184,61 Mx=237,87 My=-40,38 Fx=-14,46 Fy=-35,24

20/*	SGU :  SGU: CW+ST+EKS+W2 N=184,61 Mx=-112,71 My=-40,38 Fx=-14,46 Fy=6,50

1.2		Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1	Założenia

- Współczynnik redukujący kohezję:	0,00

- Fundament gładki prefabrykowany 6.5.3(10)

- Poślizg z uwzględnieniem parcia gruntu:	dla kierunków X i Y

- Podejście obliczeniowe:	1
A1 + M1 + R1
'	= 1,00
c'	= 1,00
cu	= 1,00
qu	= 1,00
	= 1,00
R,v	= 1,00
R,h	= 1,00
A2 + M2 + R1
'	= 1,25
c'	= 1,25
cu	= 1,40
qu	= 1,40
	= 1,00
R,v	= 1,00
R,h	= 1,00

1.2.2	Grunt:

Poziom gruntu:	N1 	= 0,00 (m)

Poziom trzonu słupa:	Na 	= -0,20 (m)

Minimalny poziom posadowienia:	Nf 	= -2,40 (m)

Poziom wody:	N maks 	= -1,30 (m)	N min 	= -6,40 (m)

1.  Piasek drobny

• Poziom gruntu:	0.00 (m)

• Miąższość:	2.40 (m)

• Ciężar objętościowy:	1937.46 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	29.9 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

2.  Piasek drobny

• Poziom gruntu:	-2.40 (m)

• Miąższość:	1.00 (m)

• Ciężar objętościowy:	1937.46 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	29.9 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

3.  Piasek drobny

• Poziom gruntu:	-3.40 (m)

• Miąższość:	1.00 (m)

• Ciężar objętościowy:	1937.46 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	29.9 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

1.2.3	Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarująca	SGN :  SGN: CW+ST+EKS+W1 N=250,70 Mx=356,81 My=-55,08 Fx=-19,72 Fy=-52,86

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

1.00 * wypór wody

Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 402,01 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 652,71 (kN)	Mx = 467,81 (kN*m)	My = -96,49 (kN*m)

Mimośród działania obciążenia:

eB = -0,72 (m)	eL = -0,15 (m)

Wymiary zastępcze fundamentu:

B' = B - 2|eB| = 1,90 (m)

L' = L - 2|eL| = 1,87 (m)

Głębokość posadowienia:	Dmin = 2,30 (m)

Metoda obliczeń naprężenia dopuszczalnego: Analityczna

Współczynniki nośności:

N	=	19.91

Nc	=	30.00

Nq	=	18.28

Współczynniki wpływu nachylenia obciążenia:

i	=	0.81

ic	=	0.87

iq	=	0.88

Współczynniki kształtu:

s	=	0.71

sc	=	1.52

sq	=	1.49

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu:

b	=	1.00

bc	=	1.00

bq	=	1.00

Parametry geotechniczne:

C	=	0.00 (MPa)

	=	0,52

	=	1625.73 (kG/m3)

qu = 1,01 (MPa)

Obliczeniowy opór podłoża gruntowego:

qlim = qu / f = 1.01 (MPa)

f = 1,00

Naprężenie w gruncie:	qref = 0.26 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa: qlim / qref = 3.892  >  1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN: CW+ST+EKS+W1 N=250,70 Mx=356,81 My=-55,08 Fx=-19,72 Fy=-52,86

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Powierzchnia kontaktu:	s	= 0,29

slim	= 0,33

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN: CW+ST+W2 N=235,92 Mx=-262,94 My=-49,50 Fx=-17,71 Fy=31,30

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 262,79 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 498,71 (kN)	Mx = -328,67 (kN*m)	My = -86,69 (kN*m)

Wymiary zastępcze fundamentu:	A_ = 2,20 (m)	B_ = 3,30 (m)

Powierzchnia poślizgu:	6,25 (m2)

Współczynnik tarcia fundament - grunt: tan(d = 0,29

Kohezja:	cu = 0.00 (MPa)

Uwzględnione parcie gruntu:

Hx = -17,71 (kN)	Hy = 31,30 (kN)

Ppx = 107,90 (kN)	Ppy = -71,94 (kN)

Pax = -12,04 (kN)	Pay = 8,03 (kN)

Wartość siły poślizgu	Hd = 0,00 (kN)

Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:	Rd = 143,63 (kN)

Stateczność na przesunięcie:	

Osiadanie średnie

Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarująca 	SGU :  SGU: CW+ST+EKS+W1 N=184,61 Mx=237,87 My=-40,38 Fx=-14,46 Fy=-35,24

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 350,19 (kN)

Średnie naprężenie od obciążenia wymiarującego:	q = 0,09 (MPa)

Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego:	z = 3,30 (m)

Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe:	zd = 0,01 (MPa)

- wywołane ciężarem gruntu:	z = 0,11 (MPa)

Osiadanie:

- pierwotne	s' = 0,1 (cm)

- wtórne	s'' = 0,0 (cm)

- CAŁKOWITE	S = 0,1 (cm)  <  Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	34.18  >  1

Różnica osiadań

Kombinacja wymiarująca 	SGU :  SGU: CW+ST+EKS+W2 N=184,61 Mx=-112,71 My=-40,38 Fx=-14,46 Fy=6,50

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.00 * wypór wody

Różnica osiadań:		S = 0,2 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	23.19  >  1

Obrót

Wokół osi OX

Kombinacja wymiarująca 	SGN :  SGN: CW+ST+EKS+W1 N=250,70 Mx=356,81 My=-55,08 Fx=-19,72 Fy=-52,86

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 262,79 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 513,50 (kN)	Mx = 467,81 (kN*m)	My = -96,49 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 847,27 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 467,81 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		1.811  >  1

Wokół osi OY

Kombinacja wymiarująca: SGN :  SGN: CW+ST+EKS+W2 N=250,70 Mx=-169,06 My=-55,08 Fx=-19,72 Fy=9,75

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

1.35 * wypór wody

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 262,79 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 513,50 (kN)	Mx = -189,53 (kN*m)	My = -96,49 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 564,85 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 96,49 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		5.854  >  1

2	Ilościowe zestawienie materiałów:

- Objętość betonu		= 6,12 (m3)

- Powierzchnia deskowania		= 11,40 (m2)

- Stal A-IIIN (RB500W)

- Ciężar całkowity		= 293,60 (kG)

- Gęstość			= 47,97 (kG/m3)

- Średnia średnica		= 16,0 (mm)

- Zestawienie według średnic:

Średnica	Długość	Ilość:

(m)

16	2,08	37

16	3,18	25

16	3,69	8

- Stal A-IIIN (B500SP)

- Ciężar całkowity		= 18,01 (kG)

- Gęstość			= 2,94 (kG/m3)

- Średnia średnica		= 10,0 (mm)

- Zestawienie według średnic:

Średnica	Długość	Ilość:

(m)

10	1,62	18

Mur oporowy

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAŁ:

- BETON: 	klasa B 37, fck = 30,00 (MN/m2),

ciężar objętościowy = 24,00 (kN/m3)

- STAL: 		klasa A - IIIN, fyk = 490,00 (MN/m2)

OPCJE:

- Obliczenia wg normy:	betonowej: 	PN-B-03264(2002)

·	gruntowej: 	PN-83/B-03010

·

- Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm)

- Agresywność środowiska: XF1, XF3

- Wymiarowanie muru ze względu na:

- Nośność 	m = 0,810

- Poślizg 	m = 0,720

- Obrót 	 m = 0,720

- Weryfikacja muru ze względu na:

- Osiadanie średnie:

Sdop = 0,10 (m)

- Różnicę osiadań:

DSdop = 0,05 (m)

- Współczynniki redukcyjne dla:

·	-	Spójności gruntu	100,000 %

·	-	Tarcia gruntu	0,000 %

·	-	Odporu ściany	50,000 %

- Odporu ostrogi	100,000 %

- Kąt tarcia grunt - ściana:

·	-	Odpór dla gruntów spoistych	-1/3×

·	-	Parcie dla gruntów spoistych	1/2×

·	-	Odpór dla gruntów niespoistych	-1/3×

·	-	Parcie dla gruntów niespoistych	1/2×

·

·

·

·	2. Geometria:

·

·

·

·	3. Grunt:

·

- Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B

- Naziom	Głębokość gruntu za ścianą Ho = 7,00 (m)

- Uwarstwienie pierwotne:

Opis:

| Lp. | Nazwa gruntu | Poziom [m] | Miąższość [m] | Typ konsolidacji | Typ wilgotności | ID/IL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piasek drobny | 0,00 | 1,00 | - | mokre | 0,405 |
| 2. | Piasek drobny | -1,00 | - | - | mokre | 0,405 |

Parametry:

| Lp. | Spójność [kN/m2] | Kąt tarcia [Deg] | Ciężar obj. [kN/m3] | M [MN/m2] | Mo [MN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,00 | 29,94 | 19,00 | 65,00 | 52,00 |
| 2. | 0,00 | 29,94 | 19,00 | 65,00 | 52,00 |

- Grunty za ścianą:

Opis:

| Lp. | Nazwa gruntu | Poziom* [m] | Miąższość [m] | Typ konsolidacji | Typ wilgotności | ID/IL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piasek drobny | 2,40 | 2,40 | - | mokre | 0,405 |
| 2 | Torf holoceński | 7,40 | 4,60 | - | - | 0,000 |

* Względem prawego dolnego punktu stopy

Parametry:

| Lp. | Spójność [kN/m2] | Kąt tarcia [Deg] | Ciężar obj. [kN/m3] | M [MN/m2] | Mo [MN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 29,94 | 19,00 | 65,00 | 52,00 |
| 2 | 10,00 | 30,00 | 4,00 | 0,33 | 0,20 |

- Grunty przed ścianą:

Opis:

| Lp. | Nazwa gruntu | Poziom* [m] | Miąższość [m] | Typ konsolidacji | Typ wilgotności | ID/IL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piasek drobny | 2,40 | 2,40 | - | mokre | 0,405 |

* Względem lewego dolnego punktu stopy

Parametry:

| Lp. | Spójność [kN/m2] | Kąt tarcia [Deg] | Ciężar obj. [kN/m3] | M [MN/m2] | Mo [MN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 29,94 | 19,00 | 65,00 | 52,00 |

4. Obciążenia

- Zestawienie obciążeń

·

·	1 skupione na ścianie

·	a6	eksploatacyjna	z  = 2,75 (m)	V  = -0,00 (kN)	H  = 8,00 (kN)	M  = 0,00 (kN*m)

·	2 skupione na ścianie

·	a2	eksploatacyjna	z  = 0,50 (m)	V  = -0,00 (kN)	H  = 0,75 (kN)	M  = 0,00 (kN*m)

·	3 skupione na ścianie

·	a3	eksploatacyjna	z  = 1,50 (m)	V  = -0,00 (kN)	H  = 0,75 (kN)	M  = 0,00 (kN*m)

·	4 skupione na ścianie

·	a4	eksploatacyjna	z  = 2,50 (m)	V  = -0,00 (kN)	H  = 0,75 (kN)	M  = 0,00 (kN*m)

·	5 skupione na ścianie

·	a5	eksploatacyjna	z  = 3,50 (m)	V  = -0,00 (kN)	H  = 0,75 (kN)	M  = 0,00 (kN*m)

·	6 skupione na ścianie

·	a6	eksploatacyjna	z  = 4,50 (m)	V  = -0,00 (kN)	H  = 0,75 (kN)	M  = 0,00 (kN*m)

·	7 skupione na ścianie

·	a7	eksploatacyjna	z  = 5,12 (m)	V  = -0,00 (kN)	H  = 0,93 (kN)	M  = 0,00 (kN*m)

·

·	5. Wyniki obliczeń geotechnicznych

·

·	PARCIA

·

Parcie i odpór gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru

Współczynniki parć i odporów granicznych i spoczynkowych dla gruntów:

Średni kat nachylenia naziomu = 0,00 (Deg)

Kat nachylenia ściany = 0,00 (Deg)

Grunty za ścianą:

| Lp. | Nazwa gruntu | Poziom [m] | Kąt tarcia [Deg] | Ka | Ko | Kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piasek drobny | 0,00 | 29,94 | 0,302 | 0,501 | 4,129 |
| 2. | Torf holoceński | 4,60 | 30,00 | 0,301 | 0,500 | 4,143 |

- Uogólnione przemieszczenia graniczne

·			odpór	0,116

·			parcie	0,012

·	Grunty przed ścianą:

| · Lp. | Nazwa gruntu | Poziom [m] | Kąt tarcia [Deg] | Ka | Ko | Kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piasek drobny | 0,00 | 29,94 | 0,302 | 0,501 | 4,129 |

- Uogólnione przemieszczenia graniczne

·			odpór	0,127

·			parcie	0,013

NOŚNOŚĆ

- Rodzaj podłoża pod stopą: warstwowe

- Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,300*a6 + 1,300*a2 + 1,300*a3 + 1,300*a4 + 1,300*a5 + 1,300*a6 + 1,300*a7

- Zredukowane obciążenie wymiarujące:

N=-260,38 (kN/m)  My=-91,72 (kN*m)  Fx=-29,26 (kN/m)

- Zastępczy wymiar stopy: 	A = 1,71 (m)

- Współczynnik nośności oraz wpływu nachylenia obciążenia:

NB = 4,624	iB = 0,669

NC = 23,851	iC = 0,780

ND = 13,126	iD = 0,829

- Graniczny opór podłoża gruntowego: Qf = 841,37 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 2,617  >  1,000

OSIADANIE

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe

- Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a6 + 1,000*a2 + 1,000*a3 + 1,000*a4 + 1,000*a5 + 1,000*a6 + 1,000*a7

- Zredukowane obciążenie wymiarujące:

N=-234,33 (kN/m)  My=-86,30 (kN*m)  Fx=-15,45 (kN/m)

- Obciążenie charakterystyczne, jednostkowe od obciążeń całkowitych: q = 0,09 (MN/m2)

- Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego: z = 3,00 (m)

- Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 0,01 (MN/m2)

- wywołane ciężarem gruntu: szg = 0,06 (MN/m2)

- Osiadanie:	S = 0,00 (m) < Sdop = 0,10 (m)

·

·	OBRÓT

·

- Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ

- Zredukowane obciążenie wymiarujące:

N=-263,82 (kN/m)  My=-159,00 (kN*m)  Fx=-28,44 (kN/m)

- Moment obracający:	Mo= 116,10 (kN*m)

- Moment zapobiegający obrotowi fundamentu:	Muf = 408,82 (kN*m)

- Współczynnik bezpieczeństwa:  Muf * m / M0 = 2,535  >  1,000

POŚLIZG

- Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ

- Zredukowane obciążenie wymiarujące:

N=-263,82 (kN/m)  My=-159,00 (kN*m)  Fx=-28,44 (kN/m)

- Zastępczy wymiar stopy: 	A = 2,22 (m)

- Współczynnik tarcia:

- gruntu (na poziomie posadowienia):	 = 0,403

- Współczynnik redukcji spójności gruntu = 100,000 %

- Spójność: C = 0,00 (kN/m2)

- Wartość siły poślizgu:	Qtr = 28,44 (kN/m)

- Wartość siły zapobiegającej poślizgowi muru:

- Qtf = N *  + C * A

- - w poziomie posadowienia:	Qtf = 106,21 (kN/m)

- Współczynnik bezpieczeństwa:	 Qtf * m / Qtr = 2,688 >  1,000

KĄTY OBROTU

- Rodzaj podłoża pod fundamentem: warstwowe

- Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a6 + 1,000*a2 + 1,000*a3 + 1,000*a4 + 1,000*a5 + 1,000*a6 + 1,000*a7

- Zredukowane obciążenie wymiarujące:

N=-234,33 (kN/m)  My=-86,30 (kN*m)  Fx=-15,45 (kN/m)

- Maksymalne jednostkowe naprężenia charakterystyczne od obciążeń całkowitych:

·			qmax = 0,18 (MN/m2)

- Minimalne jednostkowe naprężenia charakterystyczne od obciążeń całkowitych:

·			qmin = 0,00 (MN/m2)

- Kąt obrotu:	ro = 0,09 (Deg)

- Współrzędne punktu obrotu ściany:

X = 2,68 (m)

Z = -2,40 (m)

- Współczynnik bezpieczeństwa:  11,658  >  1,000

·

·	6. Wyniki obliczeń żelbetowych

·

- Momenty

·

·

| · Element | Momenty | Wartość [kN*m] | Położenie [m] | Kombinacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ściana | maksymalny | 152,29 | -2,00 | 0,900*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 1,300*a6 + 1,300*a2 + 1,300*a3 + 1,300*a4 + 1,300*a5 + 1,300*a6 + 1,300*a7 |
| Ściana | minimalny | -0,00 | 4,60 | 1,100*CM + 1,100*GP + 1,320*GZ + 1,300*a6 + 1,300*a4 + 1,300*a5 + 1,300*a6 |
| Stopa | maksymalny | 13,43 | 0,40 | 1,100*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 1,300*a6 + 1,300*a2 + 1,300*a3 + 1,300*a4 + 1,300*a5 + 1,300*a6 + 1,300*a7 |
| Stopa | minimalny | -128,48 | 0,70 | 0,900*CM + 0,765*GP + 1,320*GZ + 1,300*a6 + 1,300*a2 + 1,300*a3 + 1,300*a4 + 1,300*a5 + 1,300*a6 + 1,300*a7 |

- Zbrojenie

| Położenie | Powierzchnia teoretyczna [cm2/m] | Pręty |  | Rozstaw [m] | Powierzchnia rzeczywista [cm2/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ściana z prawej | 16,34 | 20,0 | co | 0,19 | 16,53 |
| ściana z prawej (h/3) | 5,79 | 12,0 | co | 0,19 | 5,95 |
| ściana z prawej (h/2) | 5,79 | 12,0 | co | 0,19 | 5,95 |
| stopa lewa (-) | 7,14 | 10,0 | co | 0,10 | 7,85 |
| stopa prawa (+) | 11,49 | 16,0 | co | 0,16 | 12,57 |
| stopa prawa (-) | 0,00 | 10,0 | co | 0,10 | 7,85 |

Zestawienie zbrojenia.:

• Wkładki:

• Pręty:	20,0

• Rozstaw:	0,19 (m)

• liczba:	5

• długość:	8,75 (m)

• Wkładki:

• Pręty:	16,0

• Rozstaw:	0,16 (m)

• liczba:	6

• długość:	3,11 (m)

• Wkładki:

• Pręty:	10,0

• Rozstaw:	0,10 (m)

• liczba:	10

• długość:	3,19 (m)