ROZDZIAŁ  II

INSTALACJE SANITARNE

SPIS  ZAWARTOŚCI DO ROZDZIAŁU IV

OPIS TECHNICZNY

1.0.	Przedmiot opracowania	154

2.0.	Podstawa opracowania	154

3.0.	Opis projektowanego rozwiązania	154

3.1.	Instalacja wodociągowa	154

3.2.	Zabezpieczenie wody na cele ppoż. do zewnętrznego gaszenia pożaru	157

3.3.	Kanalizacja technologiczna	157

3.4.	Kanalizacja deszczowa	158

3.5.	Instalacja ogrzewcza wodna	158

3.6.	Wentylacja	159

3.6.1.	Wentylacja w hali kotła biomasowego.	159

3.6.2.	Wentylacja pozostałych pomieszczeń	161

4.0.	Bilans wody i ścieków	161

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Oświadczenia autorów opracowania, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Kserokopie uprawnień projektowych autorów opracowania i kserokopie zaświadczeń                              o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

SPIS RYSUNKÓW

Rys. nr	IS-04-01	   Plan sytuacyjny.

Rys. nr	IS-04-02	   Rzut na poz. 0,00.

Rys. nr	IS-04-03	   Rzut na poz. +3,96.

Rys. nr	IS-04-04	   Rzut dachu.

OPIS TECHNICZNY

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny isntalacji sanitarnych dla zamierzenia budowlanego p.t. „Budowa kotła na biomasę w ZC Czeczott”, polegającego na wykonaniu robót budowlanych w istniejącej kotłowni węglowej na potrzeby zabudowy kotła na biomasę wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, budowie nowej zabudowy oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej na terenie działki                   o numerze ewidencyjnym 1510/14 Zakładu Ciepłowniczego „Czeczott” w miejscowości Wola. Działka jest własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o. o.

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest Umowa nr 99/PB/NSE/20/01/026/WENSE/2020 z dnia 11.09.2020r. zawarta   pomiędzy Węglokoks Energia NSE sp. z o. o z siedzibą                              w Brzeszczach  przy ul. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze, a firmą Ekoterma Sp. z o.o.                z siedzibą przy ul. Okrzei 10; 61-406 Poznań, a ponadto:

- SIWZ w tym między innymi PFU, Zał. Nr 1 do Siwz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz KIP,

- opinia  geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonana przez uprawnionego geologa udostępniona przez inwestora (załączona do PFU)                           z kwietnia 2020r,

- odpowiedzi udzielone przez Inwestora, na pytania zadane na etapie przetargu,

- projekty istniejącej kotłowni  i inne materiały udostępnione przez inwestora,

- aktualna mapa do celów projektowych,

- inwentaryzacja,

- uzgodnienia techniczne z Inwestorem,

- aktualne normy i przepisy.

# Opis projektowanego rozwiązania

# Instalacja wodociągowa

Woda w projektowanej części ciepłowni wykorzystywana będzie dla potrzeb:

- technologicznych:

  - studzienka schładzająca,

  - spłukiwanie posadzki,

  - instalacja zraszająca,

- przeciwpożarowych.

Przepływ obliczeniowy instalacji wodociągowej na cele technologiczne:

- studzienka schładzająca – Cv1: Kvs = 11 m³/h = 3,1 dm³/s

- zawór czerpalny DN20:  q = 3*0,5 dm³/s → qobl =0,698*[1,5^(0,5)]–0,12 = 0,73 dm³/s

- instalacja zraszająca technologiczna (podajnik paliwa): q = 8m³/h = 2,22 dm³/s

- uzupełnienie instalacji kondensacji spalin:  q = 0,83 dm³/s

k – współczynnik jednoczesności rozbioru

qobl = 2,22 + (3,1+0,73)*0,5 + 0,83 = 4,97 dm³/s

Max zapotrzebowanie chwilowe wody na cele technologiczne wynosi:

Qmax,ch  = 4,97 dm³/s = 17,9 m³/h

Przepływ obliczeniowy instalacji wodociągowej na cele ppoż.:

- Hydrant wewnętrzny 52 w hali kotła:  q = 1 * 2,5 dm³/s = 2,5 dm³/s

- Hydrant wewnętrzny 52 w magazynie biomasy:  q = 1 * 2,5 dm³/s = 2,5 dm³/s

Σq = 5,0 dm³/s

k – współczynnik jednoczesności rozbioru: 0,75

qobl = 3,75 dm³/s

Max zapotrzebowanie chwilowe wody na cele ppoż. wynosi:

Qmax,ppoż  = 3,75 l/s.

Przepływ obliczeniowy instalacji wodociągowej dla kotłowni biomasowej:

Przepływ obliczeniowy minimalny:

Qmin = 0,5 m³/h

Przepływ obliczeniowy nominalny – praca normalna ciepłowni:

Qnom = 17,9 m³/h

Przepływ obliczeniowy – praca awaryjna ciepłowni – instalacja hydrantowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe:

Qppoż = 13,5 m³/h

Dobór wodomierza (podlicznik wewnętrzny) dla kotłowni biomasowej:

Ciągły strumień objętości dla wodomierza Dn65:

Q3  = 40 m³/h

Przeciążeniowy strumień objętości dla wodomierza Dn65:

Q4  = 50 m³/h

Minimalny strumień objętości dla wodomierza Dn65:

Q1  = 0,127 m³/h

Do pomiaru zużycia wody dla potrzeb kotłowni biomasowej dobrano wodomierz skrzydełkowy z nadajnikiem impulsów Dn 65.

Dobór średnicy wodociągu dla kotłowni biomasowej:

Na podstawie wykresu doboru parametrów hydraulicznych dla rur ciśnieniowych            dobrano średnicę przyłącza wodociągowego dla projektowanej kotłowni biomasowej            z rury stalowej podwójnie ocynkowanej Dn100 przy prędkości przepływu                                  maks. v = 0,7 m/s.

Woda dla potrzeb kotłowni biomasowej dostarczona będzie z istniejącego przyłącza do kotłowni Dn150. Na rurociągu Dn150 należy zamontować trójnik Dn150/150 i dalej rurociągiem Dn150 należy wykonać odejście na cele zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, zasilającej 2 nowe hydranty zewnętrzne Dn80 oraz odejście rurociągiem Dn100 zasilającym instalację wewnętrzną wodociągową kotłowni biomasowej. Na projektowanym rurociągu Dn150 (na cele przeciwpożarowe) przewiduje się wodomierz śrubowy Dn100 z nadajnikiem impulsów, a na rurociągu Dn100 (na cele technologiczne i ppoż. kotłowni biomasowej) przewiduje się wodomierz skrzydełkowy Dn65 z nadajnikiem impulsów. Instalację zewnętrzną na cele przeciwpożarowe należy wykonać z rur PE 100 RC SDR11 Dz180 i dalej z rur PE 100 RC SDR11 Dz125, zgodnie z dyspozycją na planie zagospodarowania terenu. Po wyjściu z budynku należy wykonać przejście stal/PE.

Dalej, w części projektowanej, rurociągami Dn100, Dn65, Dn50 i Dn20 woda rozprowadzana będzie na potrzeby ppoż. i technologiczne. Dla potrzeb ppoż. przewidziano 1 hydrant wewnętrzny Dn50 w hali kotła i 1 hydrant wewnętrzny Dn50               w magazynie głównym biomasy. W magazynie głównym biomasy instalacja będzie instalacją suchą, uruchamiana za pomocą przycisku bistabilnego i sygnału z instalacji sygnalizacji pożaru.

Na instalacji do projektowanej w kotłowni biomasowej zaprojektowano zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym typ EA Dn100, który zabezpiecza przed przepływami zwrotnymi wody. Na rurociągu Dn80 dostarczającym wodę na cele technologiczne przewidziano zawór pierwszeństwa typ VV300 Dn80. W warunkach normalnych zawór pierwszeństwa będzie otwarty i pracuje jak regulator ciśnienia utrzymując ciśnienie w instalacji wodociągowej na cele technologiczne na stałym poziomie, niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego. Natomiast w przypadku pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór pierwszeństwa natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa będzie mieć zasilanie w wodę. Zawór zamyka również dopływ wody do instalacji wodociągowej              w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wypływu wody.

Instalacja wody na cele technologiczne zapewnia 2,22 l/s wody dla instalacji zraszającej układu podawania biomasy, która zabezpiecza przed rozprzestrzenieniem się ognia w przypadku cofnięcia się płomienia z paleniska. Instalacja ta sterowana jest zaworami elektromagnetycznymi w funkcji temperatury, których dobór i dostawa wchodzą                     w zakres dostawcy kotła.

W celu zachowania czystości pomieszczeń, w hali kotła biomasowego przewidziano łącznie 3 punkty czerpalne z możliwością podłączenia węża.

Wodę zimną doprowadzono do studni schładzającej STS, w których wtrysk wody wodociągowej z rurociągów Dn25 nastąpi automatycznie w funkcji temperatury wymieszanych ścieków w studni. Dopływ wody do studni regulowany będzie poprzez zawór odcinający elektromagnetyczny zamontowany na rurociągu w hali kotła.

Instalacje zimnej wody wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Przejścia przez przegrody wykonać w rurach ochronnych i zabezpieczyć przeciwpożarowo zgodnie               z warunkami ochrony przeciwpożarowej w projekcie budowlanym.  Rurociągi należy izolować pianką polietylenową o grubości 13mm.

# Zabezpieczenie wody na cele ppoż. do zewnętrznego gaszenia pożaru

Do zewnętrznego gaszenia pożaru przewidziano dwa hydranty zewnętrzne DN80,  każdy o wydajności 10 l/s, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru, przez co najmniej 2 godziny.

Hydranty zewnętrzne DN80 zlokalizowane będą w odległości ok. 10-75m od projektowanych obiektów. Projektowane hydranty zasilane będą z istniejącego przyłącza wodociągowego na terenie ZC Czeczott.

Dobór średnicy wodociągu dla celów przeciwpożaorwych:

Na podstawie wykresu doboru parametrów hydraulicznych dla rur ciśnieniowych            dobrano średnicę wodociągu dla celów przeciwpożaorwych z rury PE100 RC SDR11 Dz180 przy prędkości przepływu maks. v = 1,18 m/s i z rury PE100 RC SDR11 Dz125 przy prędkości przepływu maks. v = 1,22 m/s.

Max ciśnienie w sieci wodociągowej ppoż. nie może przekroczyć 1,6 MPa.

Max zapotrzebowanie chwilowe wody wynosi: Qmax,ppoż  = 20 l/s.

Lokalizacja hydrantów został przedstawiona na Planie sytuacyjnym rys. nr IS-01.

# Kanalizacja technologiczna

Kanalizacja technologiczna obejmować będzie:

- ścieki technologiczne z:

  - odpowietrzeń i spustów z instalacji wodnych,

  - spustów z urządzeń wodnych,

  - zrzuty z zaworów bezpieczeństwa,

  - podczyszczony kondensat z układu kondensacji spalin – w przypadku realizacji układu kondensacji.

Przepływ obliczeniowy ścieków technologicznych:

- zrzut z zaworów bezpieczeństwa:  AWs = 5*2,0

- spusty i odwodnienia:  AWs = 5*2,0

- odpowietrzenia:  AWs = 5*0,5

ΣAWs = 22,5

qs = 0,5 * (22,5)0,5 = 2,37 dm³/s ≥ max(AWsi)

qs  ≥ max(AWsi) → qs = 2,37 dm³/s

- zrzut kondensatu:  q = 0,83 dm³/s

qobl = 2,37+0,83 = 3,2 dm³/s

Ścieki technologiczne powstałe z odwodnień, odpowietrzeń, spustów i zrzutów                                z zaworów bezpieczeństwa instalacji wodnych oraz układu kondensacji spalin odprowadzane będą za pomocą zaprojektowanych lejków, wpustów i rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie DN100 oraz DN150, do projektowanej betonowej studzienki rozprężająco – schładzającej (STS) o średnicy Dw = 1000 mm  i głębokości h = 2850 mm. Następnie po schłodzeniu, będą odprowadzane przelewem do projektowanej studzienki na zewnątrz budynku, a dalej do istniejącej studzineki na kanalizacji sanitarnej, przy południowej ścianie budynku kotłowni biomasowej. W kanałach technologicznych należy przewidzieć studzienki odwadniające (zagłębienia) o wymiarach min. 30x30x40cm, umożliwiające ręczne odpompowywanie nagromadzonej wody. Kanały kanalizacji technologicznej, dla medium powyżej 90°C wykonać z żeliwa lub rur PVC/PP HT.

# Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanych powierzchni dachowych będą odprowadzane do gruntu w sposób niezorganizowany. Rury spustowe Ø150 prowadzone będą po elewacji budynku. Każda rura spustowa zakończona będzie nad terenem, a w miejscu wylotu z rury spustowej wykonana będzie powierzchnia nieutwardzona wypełniona grysem granitowym.

Ścieki opadowe z projektowanych powierzchni utwardzonych będą odprowadzane za pomocą projektowanych wpustów ulicznych i odwodnieni liniowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie ZC Czeczott.

Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC klasy S.

Trasa kanalizacji deszczowej została przedstawiona na Planie sytuacyjnym, rys. nr IS-01.

# Instalacja ogrzewcza wodna

W budynku kotłowni biomasowej zaprojektowano ogrzewanie wodne z nagrzewnicami wodnymi na parametry 135/80°C, tmax=150°C, pmax=10bar, o łącznej mocy cieplnej 75kW zasilane z istniejącej instalacji grzewczej wysokoparametrowej kotłowni węglowej.

W hali kotła biomasowego przewidziano nagrzewnice ramowe o zakresie mocy cieplnej 5-30kW z zaworami regulacyjnymi dwudrogowymi i zaworami równoważącymi z odwodnieniem, sterowane inteligentnym sterownikiem z czujnikiem temperatury wewnętrznej. Główne przewody rozdzielcze instalacji ogrzewczej wodnej w kotłowni, wykonane z rur stalowych czarnych należy prowadzić wzdłuż ścian, na podporach systemowych.

W rozdzielni elektrycznej przewidziano ogrzewanie awaryjne klimatyzatorem.

Lokalizacja nagrzewnic oraz projektowane temperatury w pomieszczeniach zostały pokazane na rzutach. Łączne zapotrzebowanie ciepła na c.o., c.t. i wentylację wynosi 123 kW.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Qco = 75 kW

Qwent i pow. do spalania = 188kW

Qzc,k = 140 kW – zyski ciepła od kotła

Qco+c.t. = 75 + 188 – 140 = 123 kW

# Wentylacja

# Wentylacja w hali kotła biomasowego.

Dla potrzeb spalania biomasy pobierane jest powietrze z wewnątrz hali przez wentylatory dostarczane wraz z kotłem.

Dla zapewnienia wymaganej ilości powietrza do spalania, wentylacji i usunięcia zysków ciepła projektuje się:

- 6 czerpni ściennych, z ruchomymi kierownicami sterowane elektrycznie                       o wymiarach 2000 x 1000 mm,

- 2 wywietrzaki dachowe Ø630 mm, z podstawą na cokole dachowym,

- 2 wywietrzaki dachowe Ø400 mm, z podstawą na cokole dachowym,

- 2 wentylatory dachowe wywiewne Ø710 mm, z podstawą na cokole dachowym tłumiącym.

Bilans powietrza wentylacyjnego w okresie letnim:

Dane wejściowe:

tn = 30°C

tw = 40°C

Qzc,KB = 140 kW – zyski ciepła z kotła KB (7MW)

Vsp = 14062 m³/h = 3,91 m³/s – wymagana ilość powietrza do spalania

Ilość powietrza nawiewanego w okresie letnim:

Vn,l = 41791 m³/h

Ilość powietrza wywiewanego ze względu na usunięcie zysków ciepła z hali kotła,                   z uwzględnieniem warunku usunięcia zysków ciepła wraz z powietrzem do spalania pobieranym przez kocioł:

Vw,l = 27729 m³/h

Bilans powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym:

Dane wejściowe:

tn = -20°C

tw = 40°C

Qzc,KB = 140 kW – zyski ciepła z kotła KB (7MW)

Vsp = 14062 m³/h = 3,91 m³/s – wymagana ilość powietrza do spalania

Ilość powietrza nawiewanego w okresie zimowym:

Vn,z = 17062 m³/h

Ilość powietrza wywiewanego:

Vw,z = 3000 m³/h

Dobór elementów nawiewnych:

Dobrano 6 czerpni ściennych o wymiarach 2000 x 1000 mm z ruchomymi kierownicami, sterowanymi elektrycznie, z blokadą całkowitego zamknięcia, zapewniające niezbędną ilość powietrza do spalania i niezbędną ilość powietrza do odprowadzenia zysków ciepła.

Dobór elementów wywiewnych:

Dobrano 2 wywietrzaki cylindryczne dachowe o wielkości Ø630 mm i wywietrzaki cylindryczne dachowe o wielkości Ø400 mm, montowanych na podstawie dachowej z cokołem dachowym. Wywietrzaki dachowe stanowić będą element wentylacji grawitacyjnej, przy wyłączonym wentylatorze dachowym wywiewnym.

Dobrano 2 wentylatory dachowe wywiewne z podstawą dachową tłumiącą z przetwornicą częstotliwości i czujnikiem temperatury wewnętrznej, zapewniające w okresie letnim odprowadzenie zysków ciepła z pomieszczenia, przy wydajności V = 13850 m³/h i sprężu dp = 350 Pa każdy. Wentylatory będą pracować kaskadowo. Wentylator nr 1 włączany będzie przy temperaturze wewnętrznej 40°C i w razie dalszego wzrostu temperatury wewnętrznej wzrastać będzie jego wydajność. Wentylator nr 2  włączany będzie przy temperaturze wewnętrznej 45°C i w razie dalszego wzrostu temperatury wewnętrznej wzrastać będzie jego wydajność. Kiedy temperatura wewnętrzna spadnie do 35°C wentylatory będą wyłączane.

# Wentylacja pozostałych pomieszczeń

W pomieszczeniu rozdzielni na poz. -0,300 przewidziano wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną z kratką ścienną nawiewną i kratką ścienną wywiewną o wymiarach 500x250mm każda.

W pomieszczeniu siłowników ruchomej podłogi przewidziano wentylację grawitacyjną zapewniającą min. 10-cio krotną wymianę powietrza z 2 czerpniami ściennymi                                 z ruchomymi kierownicami sterowaną ręcznie o wymiarach 1000 x 500 mm każda oraz trzema wywietrzakami dachowymi  Ø315 mm, z podstawą dachową na cokole dachowym.

Dodatkowo w pomieszczeniu rozdzielni kotła biomasowego przewidziano klimatyzator typu Split o mocy chłodniczej 7kW i grzewczej 3kW. Odwodnienie wykonać rurą elastyczną i odprowadzić do wewnętrznej kanalizacji technologicznej.

# Bilans wody i ścieków

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne:

- max, godzinowe: Qmax,g  = 17,9 m³/h,

- max, chwilowe: Qmax,ch  = 4,97 l/s.

Zapotrzebowanie wody na cele instalacji wewnętrznej ppoż.:

- max, chwilowe: Qmax,ppoż  = 5,02 l/s.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoż. zewnętrznego gaszenia pożaru:

- max, chwilowe: Qmax,ppoż  = 20 l/s.

Ilość ścieków sanitarnych: brak

Ilość ścieków technologicznych:

- max, chwilowe: Qmax,ch  = 3,2 l/s,

- max, dobowe: Qmax,d  = 1,1 m³/d.

Ilość ścieków deszczowych:

- max, chwilowe: Qmax,ch  = 107,0 l/s.

Poznań, 2021-05-05

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), my niżej podpisani oświadczamy,                        że Projekt Budowlany p.t.: „Budowa kotła na biomasę w ZC Czeczott” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny                   z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

Instalacje sanitarne:

Projektowała mgr inż. Renata Langner                                              ..................................................

upr. bud. Instalacyjne nr WKP/0154/POOS/13

Sprawdził mgr inż. Michał Langner                                                     ...................................................

upr. bud. instalacyjne nr WKP/0132/PWOS/14