ROZDZIAŁ  III

TECHNOLOGIA

SPIS  ZAWARTOŚCI

OPIS TECHNICZNY

1.0.	Przedmiot opracowania	175

2.0.	Podstawa opracowania	175

3.0.	Zakres opracowania	175

4.0.	Opis stanu istniejącego technologii	176

5.0.	Opis projektowanego rozwiązania	179

5.1.	Charakterystyka ogólna	179

5.2.	Dane wyjściowe i parametry charakterystyczne sieci ciepłowniczej	181

5.3.	Dobór kotła i urządzeń pomocniczych	182

5.4.	Układ cieplny	183

5.5.	Stacja uzdatniania wody	185

5.6.	Sieci cieplne i wyprowadzenie mocy cieplnej	185

5.7.	Obiegi pomocnicze kotła i kotłowni	186

5.8.	Instalacja sprężonego powietrza	186

5.9.	Odprowadzenie spalin	186

5.10.	Gospodarka biomasą	186

6.0.	Wytyczne wykonania i montażu	187

7.0.	Zestawienie podstawowych urządzeń projektowanych	188

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Oświadczenia autorów opracowania, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Kserokopie uprawnień projektowych autorów opracowania i kserokopie zaświadczeń                              o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

SPIS RYSUNKÓW

Rys. nr	T-01	   Schemat cieplny

Rys. nr	T-02	   Rzut na poz. 0,00

Rys. nr	T-03	   Rzut na poz. +3,96

Rys. nr	T-04	   Rzut na poz. +7,56

OPIS TECHNICZNY

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny technologii cieplno-maszynowej dla zamierzenia budowlanego p.t. „Budowa kotła na biomasę w ZC Czeczott”, polegającego na wykonaniu robót budowlanych w istniejącej kotłowni węglowej na potrzeby zabudowy kotła na biomasę wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, budowie nowej zabudowy oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1510/14 Zakładu Ciepłowniczego „Czeczott”                        w miejscowości Wola. Działka jest własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o. o.

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest Umowa nr 99/PB/NSE/20/01/026/WENSE/2020 z dnia 11.09.2020r. zawarta   pomiędzy Węglokoks Energia Nse sp. z o. o z siedzibą                           w Brzeszczach  przy ul. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze, a firmą Ekoterma Sp. z o.o.    z siedzibą przy ul. Okrzei 10; 61-406 Poznań, a ponadto:

- SIWZ w tym między innymi PFU, Zał. Nr 1 do Siwz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz KIP,

- opinia  geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonana przez uprawnionego geologa udostępniona przez inwestora(załączona do PFU) z kwietnia 2020r,

- odpowiedzi udzielone przez Inwestora, na pytania zadane na etapie przetargu,

- projekty istniejącej kotłowni  i inne materiały udostępnione przez inwestora,

- aktualna mapa do celów projektowych,

- inwentaryzacja,

- uzgodnienia techniczne z Inwestorem,

- aktualne normy i przepisy.

# Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje podstawowe rozwiązania projektu technicznego branży technologii cieplno-maszynowej kotłowni biomasowej 7 MW na działce nr 1510/14, na terenie Zakładu Ciepłowniczego „Czeczott” w Woli przy ul. ul. Kopalniana 10; 43-225 Wola.

W zakres opracowania wchodzi między innymi:

- dobór głównych i pomocniczych  urządzeń technologicznych część  mechaniczna  i cieplno-maszynowa,

- schemat cieplno-hydrauliczny,

- dyspozycje urządzeń technologicznych - rzuty ,

- zestawienie głównych i pomocniczych  urządzeń technologicznych,

- opis techniczny.

# Opis stanu istniejącego technologii

Zakład Ciepłowniczy „Czeczott” położony jest w północno - zachodniej części miejscowości Wola  i zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 1510/14, która jest własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o. o.

Na terenie w/w  działki zlokalizowany jest kompleks obiektów kotłowni węglowej,                      w których  zainstalowany jest jeden kocioł wodny WR 5, jeden kocioł wodny WR10 i jeden kocioł wodny WR 25. Łączna moc nominalna wszystkich eksploatowanych kotłów znajdujących się na terenie zakładu wynosi 46,51 MW.

Zakład Ciepłowniczy „Czeczott”  dostarcza ciepło do celów grzewczych  i ciepłej wody użytkowej dla odbiorców na terenie miasta Czeczott.

Ciepłownia zimą pracuje na parametry obliczeniowe 125/70°C. Latem, gdy ciepłownia pracuje na potrzeby c.w.u. parametry  obliczeniowe wynoszą 85/50°C. Energia cieplna jest przesyłana do mieszkańców miasta za pomocą sieci cieplnych.

Wszystkie istniejące kotły wodne opalane są węglem kamiennym (sortyment miał).

Teren przedmiotowej inwestycji - działka nr 1510/14 posiada powierzchnię 1,364 ha. Na działce tej usytuowane  są główne obiekty budowlane kotłowni m.in.: budynek główny  kotłowni, budynek stacji uzdatniania wody połączony łącznikiem z kotłownią, stacja transformatorów, budynek magazynowy, budynek transformatorów i warszt. ZUT, budynek went. podmuchu kotła Wrp46, budynek stacji pomp odsiarcz. i magazyn deemis-u, urządzenia oczyszczające spaliny z kotłów, komin żelbetowy o wys. 80m, estakada nawęglania i odżużlania, drogi wewnętrzne z parkingiem oraz  dwa wjazdy.

Na terenie inwestycji znajdują się także sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej  oraz sieć wodociągowa i instalacja p.poż. (hydranty) wewnątrz budynku kotłowni. Powyższa infrastruktura podziemna  zapewniają odbiór ścieków bytowo-gospodarczych, technologicznych z kotłowni i dostawę wody na cele bytowo-gospodarcze                                     i technologiczne.

Uzbrojenie obejmuje także sieci cieplne i  przyłącza elektryczne. zapewniając zasilanie elektryczne kotłowni i wyprowadzenie mocy cieplnej z kotłowni do sieci cieplnej miejscowości Wola. Cały teren kotłowni według wypisów z rejestru gruntów zaliczony jest do terenów przemysłowych.

Instalacja energetycznego spalania paliw na potrzeby produkcji energii cieplnej  obejmuje następujące podstawowe układy technologiczne ciepłowni:

- kotły wodne z urządzeniami pomocniczymi okołokotłowymi,

- układ  nawęglania  z przenośnikiem taśmowym ukośno-poziomym i  stacją rzutową do zasobników węgla przykotłowych,

- układ cieplno-maszynowy połączony rurociągami w funkcjonalną całość umożliwiającą wyprowadzenie energii cieplnej do s.c.,

- instalacja oczyszczania(odpylanie i odsiarczanie) i odprowadzenia spalin wraz                  z wentylatorami wyciągowymi spalin i wspólnym kominem żelbetowym o wys. 80m,

- instalacje odżużlania i odpopielania,

- stacja uzdatniania, magazynowania i uzupełniania  wody w sieci cieplnej,

- instalacje elektroenergetyczne.

Układ nawęglania kotłów.

Węgiel dostarczany jest układem przenośników taśmowych, ze zbiorników węgla byłego Zakładu Przeróbki Węgla KWK „Czeczott” do zasobników  węglowych przykotłowych. Na przenośniku taśmowym  zainstalowane są wózki pługowe zrzutowe   ręcznie przesuwane nad zasobniki węgla poszczególnych kotłów. Z zasobników węgiel kierowany jest rękawami zsypowymi poprzez zasuwy odcinające do koszy zasypowych  rusztów poszczególnych kotłów.

Układ odpylania, odsiarczania i odprowadzenia spalin.

Kotły są wyposażone w indywidualne urządzenie odpylające:

- odpylacz wstępny i filtr workowy – kocioł WR-5/1, kocioł WR-10/2

- odpylacz wstępny i elektrofiltr – kocioł WR-25/3.

Wszystkie kotły wyposażone są w instalację odsiarczania spalin metodą półsuchą amoniakalną z wykorzystaniem reagenta De-emis®.

Spaliny po odpylaniu i odsiarczaniu odprowadzane są do atmosfery  za pomocą wspólnego  komina o średnicy na wylocie  2,4 m oraz wysokość 80 m.

Układ odżużlania i odpopielania.

Wilgotna mieszanina żużla i popiołu jest odprowadzana z kotłów za pomocą odżużlaczy  zgrzebłowych oraz przenośników taśmowych. Żużel, popiół oraz pył z odpylaczy odprowadzany jest do zbiorników mieszaniny żużlowo – popiołowej. Odpad jest wywożony okresowo transportem samochodowym.

Stacja uzdatniania wody.

Woda napełniająca i uzupełniająca obieg cieplny jest przygotowywana w stacji uzdatniania wody (SUW), która zasilana jest wodą z kopalnianej stacji wstępnego uzdatniania wody.

SUW zawiera następujący ciąg elementów technologicznych:

- filtracja w kolumnach filtrów żwirowych,

- filtracja w kolumnach odżelaziaczy,

- usuwanie wolnego CO2 w eliminatorze wypełnionym pierścieniami Raschiga,

- zmiękczanie w wymienniku kationowym sodowym.

Woda przeznaczona do uzupełnienia obiegu ciepłowniczego poddawana jest procesowi zmiękczania przy pomocy wymienników sodowych, które regenerowane są 5 - 10% roztworem solanki.

Układ cieplny.

W istniejącej kotłowni zastosowano układ cieplny , zamknięty, typowy dla temperatury wody powyżej 100º C, składający się z:

- trzech kotłów wodnych  wysokoparametrowych: WR 5, WR10 i jeden kocioł wodny WR 25,

- dwóch  zespołów  pomp kotłowo-sieciowych każdy składający się z trzech pomp

, przy czym podstawowo jeden  zespół pomp pracuje na sieć cieplną kierunek Wola I , a drugi  na kierunek  Wola II,

- jeden zespół pomp mieszających  składający się z dwóch pomp pracujących na  dwa układy mieszania gorącego doprowadzające wodę do kotłów ,

- dwóch zespołów  pomp uzupełniających każdy  składający się z dwóch pomp,

- jeden zespół pomp stabilizujących składający się z dwóch pomp,

- dwóch zespołów  pomp wody zmiękczonej  jeden podstawowy  składający się z dwóch pomp i awaryjny z jedną pompą,

- stacji uzdatniania wody i odgazowania wody

- dwóch zespołów układów mieszania zimnego , przy czym jeden  zespół pracuje na sieć cieplną kierunek Wola I , a drugi  na kierunek  Wola II

- dwóch odmulaczy sieciowych

- oraz rurociągów wraz armaturą odcinającą , zabezpieczającą i  regulującą

Istniejący  układ termo-hydrauliczny (który obecnie funkcjonuje z niewielkimi zmianami)  został zaprojektowany docelowo na moc cieplną ok. 75,59MW  ( 1xWR-5(5,815MW)+ 1xWR-10 (11,63MW)+ 2xWR-25(58,14MW) , co daje przepływ max. 1223m3/h  przy parametrach  obliczeniowych (przy temperaturze obl. zewnętrznej -20°C ) sieci cieplnej 125/70 °C. Na takie przepływy zostały dobrane średnice rurociągów głównych kotłowni i średnice  rurociągów do wyprowadzenia mocy cieplnej z kotłowni - Wola 1-DN500; Wola 2 DN250. Obecnie w kotłowni  są zabudowane kotły o mocy  nominalnej łącznej  46,52MW ( 1xWR-5(5,815MW)+ 1xWR-10 (11,63MW)+ 1xWR-25(29,07MW) , co daje przepływ max. 753 m3/h  przy parametrach  obliczeniowych (przy temperaturze obl. zewnętrznej - 20°C ) sieci cieplnej 125/70 °C. Taka moc i wynikający stąd  przepływ jest także nieaktualny. Obecnie na podstawie przesłanej aktualnej tabeli regulacyjnej zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi ok. 19,43MW to daje 313m3/h przy parametrach  obliczeniowych (przy temperaturze obl. zewnętrznej  -20°C ) sieci cieplnej 125/70 °C. Zapotrzebowanie ciepła w przyszłości będzie się kształtować na podobnym poziomie.  W najbliższym czasie wg odrębnego opracowania inwestor planuje  modernizacja instalacji termo-hydraulicznej , wymianę kotła WR-25 na WR-12, a kocioł WR-10 ma być wyłączony z ruchu po wybudowaniu kotła biomasowego o mocy cieplnej  7 MW.

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje w zakresie:

- wytwarzania ciepła – WCC/387/366/U/OT-2/98/BM z dnia 11 września 2020 roku

- wytwarzania energii elektrycznej – WEE/16929/366/W/OKR/2018/JM z dnia 29 sierpnia 2019 roku

- przesyłania i dystrybucji ciepła – PCC/407/366/U/OT-2/98/BM z dnia 8 lipca 2014 roku.

Prowadzenie istniejącej instalacji kotłowni z instalacją regulowane jest posiadanym przez ZC Czeczott  pozwoleniem zintegrowanym wraz z aktualizacjami.

125/70°C. Latem, gdy ciepłownia pracuje na potrzeby c.w.u. parametry  obliczeniowe wynoszą 85/50°C.

# Opis projektowanego rozwiązania

# Charakterystyka ogólna

W ramach technologii kotłowni wodnej, grzewczej, opalanej biomasą o mocy cieplnej nom. 7,0 MW przewiduje się zabudowę następujących podstawowych urządzeń:

- kotła wodnego na biomasę  KB1, wysokoparametrowego o mocy 7 MW                z kompletnym wyposażeniem w urządzenia okołokotłowe,  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kotła, od układu podawania biomasy ( ładowarka kołowa, silos z ruchomą podłogą, przenośniki biomasy od ruchomej podłogi), przez układy spalania biomasy, (palenisko-kosz biomasy z szufladą podającą, ruszt, komora paleniskowa, wentylator powietrza podmuchowego i wtórnego) wymiennik spaliny – woda, po instalację odpopielania kotła,   instalację odpylania  i odprowadzenia spalin z ekonomizerem, układem kondensacji spalin (opcja),  multicyklonem poziomym, elektrofiltrem lub filtrem workowym, wentylatorem spalin i kominem   oraz  kontenerami szczelnymi na popiół i pył.

- rurociągów dolotowych i wylotowych wraz z wszelką armaturą do wyprowadzenia ciepła z zespołu kotła biomasowego do istniejących układów cieplnych,

- pompy kotłowo-przewałowe kotła ,

- pompy  mieszające kotła,

- pompy układu kondensacji,(opcja )

- pompy obiegu chłodzenia rusztu kotła,

- pompy grzania elektrofiltra,

- rozdzielni elektrycznych głównych i zasilających  z okablowaniem,

- szaf sterujących z okablowaniem,

- waga samochodowa.

Główne urządzenia zespołu kotła biomasowego zostaną zlokalizowane w istniejących wolnych przęsłach konstrukcyjnych (modułach) budynku głównego kotłowni węglowej pomiędzy osiami 9-10-11 oraz pomiędzy osiami A-B-C-D a pozostałe urządzenia zostaną zlokalizowane na zewnątrz budynku głównego kotłowni w tym między innymi :

- ruchoma podłoga ze zgrzebłowymi przenośnikami biomasy zlokalizowana                     w dobowym  magazynie biomasy z zadaszeniem,

- komin stalowy samonośny izolowany cieplnie dwupłaszczowy  o wysokości 20m n.p.m. i średnicy u wylotu 0,8m wraz ze stanowiskiem pomiarowym,

- multicyklon z kanałami spalin,

- elektrofiltr (lub filtr workowy),

- waga samochodowa,

- szczelne kontenery stalowe na popiół i pył

Budynek główny kotłowni węglowej pomiędzy osiami 9-10-11 oraz pomiędzy osiami                        A-B-C-D będzie dostosowany do potrzeb  montażu zespołu kotła biomasowego.

W/w przęsłach celem stworzenia miejsca pod zespół kotła biomasowego zostaną wykonane rozbiórki,  przebudowa i budowa we wszystkich branżach.

Ponadto w branży technologicznej konieczna jest przebudowa nieaktualnej instalacji technologicznej termo-hydraulicznej  (w tym demontaż starych rurociągów i montaż nowych rurociągów wg nowych tras) oraz demontaż rurociągów oraz demontaż (lub przełożenie) urządzeń pomocniczych ( filtry sieciowe , pompy obiegowe , skrócony taśmociąg odżużlania)w obrębie przeznaczonym na kotłownię biomasową pomiędzy osiami 9-10-11 oraz pomiędzy osiami A-B-C-D, podlegająca odrębnej procedurze na odrębne zlecenie.

Ponadto na zewnątrz należy wykonać prace  kolidującej  z budową  kotła biomasowego i jego wyposażenia :

- przełożenia i przebudowa  kanalizacji deszczowej,

- rozbiórki budynków i fundamentów,

- a także utwardzeń w rejonie budowy elementów kotłowni biomasowej.

Prace budowlane i instalacyjne nie związane z technologią kotłowni zostały szczegółowo przedstawione w pozostałych branżowych projektach technicznych.

W/w roboty budowlane należy wykonać  w sposób umożliwiający funkcjonowanie kotłowni węglowej, przy czym większość głównych prac należy przeprowadzić w okresie letnim, przy najmniejszym obciążeniu cieplnym kotłowni.

# Dane wyjściowe i parametry charakterystyczne sieci ciepłowniczej

Kocioł na biomasę będzie przewidziany do pracy całorocznej lub sezonowej                            w zależności od zapotrzebowania na ciepło z mocą od 30% do 100 % mocy nominalnej. Praca z różną mocą w ciągu roku wynikać będzie z wielkości zapotrzebowania na ciepło w okresie letnim i zimowym oraz konieczności wspólnej pracy z innymi kotłami               w sezonie grzewczym.

Podstawowe parametry obciążenia  kotła:

- czas pracy – do 8200 godzin,

- zakładana wielkość produkcji ciepła – 90 000 GJ/rok,

- średnia sprawność kotła – 86 %,

- średnia wartość opałowa biomasy – 7500 ÷9500 kJ/kg,

- rodzaj biomasy – głównie zrębka leśna do 55 % wilgotności,

- roczne zużycie biomasy – 15000 Mg.

Parametry pracy sieci ciepłowniczej dla całej ciepłowni

a) Poza sezonem grzewczym (lato):

- Qmax ok. 3,4÷3,8 MW

- Vobl. ok.   94 m3/h m³/h

- tz/tp= 70/50°C÷ 85/50°C

- P dysp. w  sezonie letnim ok. 35 mH20

b) W sezonie grzewczym - stan istn.:

- Qmax= 18,73 MW

- Vobl.= 303 m³/h

- Tz/Tp= 125/70°C

- pdysp. w sezonie grzewczym ok. 50 mH20

c) W sezonie grzewczym - stan perspektywiczny.:

- Qmax= 17,449-17,554 MW

- Vobl.= 283 m³/h

- Tz/Tp= 125/70°C

- Pdysp w sezonie grzewczym ok. 50 mH20

Zakład Ciepłowniczy „Czeczott” pracuje w ruchu ciągłym przez 24 h na dobę.                          W sezonie grzewczym (od września do kwietnia) ciepłownia produkuje ciepło dostarczane w wodzie grzewczej do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ciepło produkowane w sezonie letnim dostarczane jest w wodzie grzewczej do instalacji wody użytkowej. Wielkość produkcji ciepła w poszczególnych okresach uzależniona jest od potrzeb odbiorców i zależy w dużym zakresie od temperatur zewnętrznych.

Budowa nowego kotła opalnego biomasą w miejsce kotła WR-10 opalanego węglem kamiennym:

- nie wpłynie na zużycie wody,

- ograniczy zużycie węgla,

- skutkować będzie zużyciem biomasy,

- nie spowoduje wzrostu wielkości produkcji ciepła,

# Dobór kotła i urządzeń pomocniczych

Ogólnego doboru  mocy kotła dokonano na etapie założeń do Siwz do wykonywania PB budowy kotłowni biomasowej, w której przewidziano rozbudowę kotłowni o budowę kotła biomasowego o  mocy cieplnej nom. 7,0 MW.

Na niniejszym etapie dobrano jeden kocioł  wysokoparametrowy o mocy  cieplnej nom 7,0 MW z kompletnym wyposażeniem, w tym z ekonomizerem (układ kondensacji spalin –rozwiązanie opcjonalne)  o następujących podstawowych  danych technicznych

Kocioł KB – 7 MW:

- Moc cieplna nominalna						                   7,0 MW

- Moc cieplna min.                                                               2,1 MW

- Nom. temp. kotła na wylocie					              125°C

- Max. temp. kotła na dolocie                 			              100°C

- Nom. temp. kotła na dolocie					              85°C

- Min. temp. kotła na dolocie				                           75°C

- Przepływ wody przez kocioł max.			                 250m3/h (125/100°)

- Przepływ wody przez kocioł nom.  	                               125m3/h (125/75°)

- Sprawność kotła z ekonomizerem ( bez układu kondensacji)  ok.     86%

- Ilość wody całkowita						            ok. 35000 l

- Max. ciśnienie rob.							          16,0 bar

- Króciec wlotowy							            DN200; PN25

- Króciec wylotowy							            DN200; PN25

Urządzenia pomocnicze kotłowni dobrano na podstawie obliczeń cieplno-hydraulicznych.

    - Zespół kotła biomasowego

Najważniejsze elementy kotła biomasowego umieszczone będą na poziomie +/-0,00m, są to między innymi:

- układ podawania paliwa z ruchomą podłogą poruszaną siłownikami hydraulicznymi napędzanymi agregatem hydraulicznym

- przenośnik napędzany agregatem hydraulicznym,

- zasobnik z popychakiem paliwa poruszany agregatem hydraulicznym ,

- palenisko komora spalania -  wykonana  z cegieł ognioodpornych z izolacją,

- ruszt–skośny składający się z zestawu rusztów mechanicznych napędzanych hydraulicznie,

- wentylatory (z falownikami)  podmuchu powietrza pierwotnego, wtórnego, recyrkulacji spalin,

- kocioł zasadniczy, wymiennik pionowy rurowy–płomieniówkowy, spaliny/woda

- ekonomizer,

- multicyklon poziomy

- elektrofiltr lub filtr workowy,

- wentylator wyciągowy spalin z falownikiem,

- układ kondensacji spalin (jako opcja)

- kanały spalin z przepustnicami spalin

- zbiornik sprężonego powietrza  ze sprężarką.

- układy odprowadzenia pyłu i popiołu – zespół przenośników transportujących  popiół do kontenerów na zewnątrz budynku,

- szafy zasilająco-sterujące

# Układ cieplny

Zastosowany układ cieplny kotła  na biomasę  przedstawiono na schemacie cieplnym rys. nr T-01. Zaprojektowano układ cieplno-hydrauliczny  systemu zamkniętego wg PN-91/B-02415, dostosowany do współpracy z istniejącym zamkniętym układem hydraulicznym kotłowni węglowej.

Ciepło z zespołu kotła biomasowego będzie  przesyłana nowymi rurociągami (dolot                  i wylot z kotła)  do istniejących układów cieplnych, które przewiduje się zmodernizować do aktualnej zamówionej  mocy cieplnej wg odrębnego zlecenia.

Projektowany kocioł na biomasę będzie pracować na parametry nominalne 125/100 lub 125/75°C. Kotłownia obecnie pracuje na parametry obliczeniowe 125/70ºC w okresie grzewczym i parametry 85/50 lub 70/50 ºC w okresie letnim. Kocioł będzie pracować    wg wybranego programu przewidzianego na sterowniku.

Zaprojektowano dwie pompy kotłowe (przewałowe) PKP1÷2 (podłączone za istniejącymi  pompami wody sieciowej)  wymuszające obieg wody przez kocioł wodny biomasowy, ekonomizer suchy, armaturę i rurociągi łączące kocioł z istniejącymi  kolektorem wody powrotnej zimnej i istniejącym kolektorem  wody zasilającej –gorącej za kotłami węglowymi WR. Pompy będą sterowane przetwornicami częstotliwości zmieniającymi obroty pompy w funkcji zadawanego przepływu lub ciśnienia na zasilaniu wraz zaworem CV1. Ekonomizer suchy włączony jest szeregowo z kotłem wodnym zasadniczym. Ekonomizer podgrzewa wodę podawaną bezpośrednio do kotła zasadniczego. Moc ekonomizera suchego wynosić będzie ok. 400kW. Wyprowadzenie mocy cieplnej z kotła biomasowego do sieci cieplnych odbywać się będzie przez istniejące pompy sieciowe (i projektowane pompy przewałowe PKP), tak samo jak dotychczas przy wyprowadzeniu mocy cieplnej  z kotłów węglowych.

Przewidziano ciepłomierze LC1 do określenia ilości energii cieplnej wytworzonej przez kocioł zasadniczy wodny  biomasowy oraz ciepłomierz LC2 do określenia ilości energii cieplnej wytworzonej  przez ekonomizer suchy kotła.

Zaprojektowano układ mieszania gorącego kotła składający się z dwóch pompy mieszających PMB1÷2, z których jedna pracuje, a druga stanowi 100% rezerwę. Zastosowano pompy  z przetwornicami częstotliwości zmieniającymi wydajność (obroty) w funkcji zadanego ciśnienia przed dwoma zaworami termoregulacyjnymi, z których jeden CV2 będzie regulował temperaturę przed kotłem, a drugi CV3 przed ekonomizerem. Układ mieszający obejmuje pompy mieszające , zawory regulujące                    i  rurociągi łączące rurociąg wylotowy wody gorącej z kotła z rurociągiem podającym wodę do kotła i ekonomizera suchego. Przewidziano dla kotła biomasowego mieszanie zimne z zaworem termoregulującym  CV4 sterowanym w funkcji temperatury wody sieciowej zgodnej z tabelą regulującą i temperaturą zewnętrzną.

Zastosowany kocioł ma system chłodzenia rusztu paleniska,  do którego przewidziano układ odzysku ciepła z chłodzenia rusztu. Układ składa się z dwóch pompy chłodzących ruszt PCR1÷2, wymuszających obieg przez ramę rusztu, z których jedna pracuje,                        a druga stanowi 100% rezerwę. Zastosowano pompy  z przetwornicami częstotliwości zmieniającymi wydajność (obroty) w funkcji zadanej temperatury za ramą  rusztu. Układ pobiera wodę z rurociągu dolotowego do kotła biomasowego i po pogrzaniu ponownie podaje przed pompy przewałowe podające wodę do kotła i ekonomizera suchego.

Do układu odzysku  ciepła z chłodzenia rusztu paleniska  podłączono układ grzania elektrofiltra. Układ składa się z dwóch pompy grzewczych  elektrofiltra PGE1÷2, wymuszających obieg przez wężownicę grzejną  elektrofiltra, z których jedna pracuje,                a druga stanowi 100% rezerwę. Zaprojektowano liczniki ciepła LC3 do pomiaru ilości energii cieplnej odzyskiwanej z chłodzenia rusztu paleniska po odjęciu ciepła traconego na grzanie elektrofiltra.

W ramach dostawy kotła przewidziano opcję  układ kondensacji spalin o mocy cieplnej ok.1700kW. Woda do układu kondensacji pobierana będzie  z rurociągu dolotowego do kotła biomasowego (z powrotu  sieci cieplnej) i po podgrzaniu w ekonomizerze kondensacyjnym podawana będzie ponownie do rurociągu wody dolotowej do kotła biomasowego. Temperatura wody wlotowej wynosić będzie od ok. 45°C,                            a temperatura wody wylotowej z układu kondensacji wynosić będzie ok. 50-55°C. Spaliny po przejściu przez ekonomizer kondensacyjny zostaną schłodzone  Przepływ przez układ zapewniają dwie pompy układu kondensacji PUK1 i 2, (z których jedna pracuje, a druga stanowi 100% rezerwę) sterowane przetwornicą częstotliwości.

W tej opcji należy przewidzieć  układ uzdatniania kondensatu ze spalin, dzięki któremu powstały podczas kondensacji spalin kondensat będzie wykorzystywany np. do istniejących odżużlaczy mokrych kotłów węglowych jako woda uzupełniająca,                               a ewentualny  nadmiar  zostać odprowadzony do kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano liczniki ciepła LC4 do pomiaru ilości energii cieplnej odzyskiwanej                      w układzie kondensacji spalin.

Uzupełnianie i stabilizację ciśnienia wody w kotłowni i sieci przewidziano za pomocą istniejących pomp uzupełniająco-stabilizujących.

Zgodnie z założeniami kocioł biomasowy będzie pracował jako podstawowy, a kotły węglowe jako szczytowe. Kotłownie biomasowa i węglowa mogą pracować równolegle, a wyprowadzenie mocy cieplnej do miejskich sieci cieplnych odbywa się będzie  przez istniejące pompy sieciowe do czasu modernizacji instalacji termo-hydraulicznej.

Zestawienie podstawowych urządzeń na etapie PB załączono do opisu technicznego, patrz pkt.7.0. Schemat cieplny kotła  na biomasę  przedstawiono na rys. nr T-01

Dyspozycje urządzeń projektowanych pokazano na rys. nr T-02 – T-04.

# Stacja uzdatniania wody

Woda do  napełniania i uzupełniania ww. obiegów cieplnych kotłowni biomasowej będzie pobierana z obiegów cieplnych  kotłowni węglowej.

W kotłowni węglowej  jest istniejąca automatyczna stacja zmiękczania wody oraz stacja odgazowania wody o odpowiedniej wydajności wraz ze stacją dozującą środki korygujące jakość wody do wymagań stawianych przez kotły, sieci cieplne i ogólne rozporządzenia w sprawie jakości wody do kotłów wodnych wysokoparametrowych              i miejskich sieci cieplnych.

Stacja wyposażona jest w pełną automatykę, umożliwiającą bezobsługową jej pracę.

# Sieci cieplne i wyprowadzenie mocy cieplnej

Wyprowadzenie mocy cieplnej z kotła biomasowego będzie realizowane nowymi rurociągami (dolot, wylot z kotła) wprowadzającymi ciepło do istniejących układów cieplnych wyprowadzających ciepło do sieci cieplnej miejscowości Wola., rozprowadzających energię cieplną na  kierunek  Wola 1-DN500 i Wola 2 DN250, które przewiduje się zmodernizować do aktualnej zamówionej mocy cieplnej wg odrębnego zlecenia, przy czym w/w przyłącza zostały zaprojektowane onegdaj na moc cieplną docelową ok. 76MW. Obecnie na podstawie przesłanej aktualnej tabeli regulacyjnej zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi ok. 19,43MW to daje 313m3/h, przy parametrach  obliczeniowych (przy temperaturze obl. zewnętrznej -20°C ) sieci cieplnej 125/70 °C. Zapotrzebowanie ciepła w przyszłości będzie się kształtować na podobnym poziomie.  W najbliższym czasie inwestor planuje  wg odrębnego opracowania wymianę kotła WR-25 na WR-12, modernizację instalacji termo-hydraulicznej a kocioł WR-10 ma być wyłączony z ruchu po wybudowaniu kotła biomasowego o mocy cieplnej  7 MW.                W wyniku tych działań zmienią się pompy wyprowadzające moc cieplną do sieci, odmulacze sieciowe i inne urządzenia pomocnicze oraz przekroje  instalacji układu cieplnego ciepłowni i przekroje  przyłączy cieplnych.

# Obiegi pomocnicze kotła i kotłowni

Oprócz głównych rurociągów w obiegu sieciowym i w obiegu  kotła  występują także  inne rurociągi takie jak:

- rurociągi zrzutowe  z zaworów bezpieczeństwa,

- odpowietrzenia, spusty i przelewy.

# Instalacja sprężonego powietrza

W ramach dostawy kotła biomasowego  będą dostarczone  urządzenia do  instalacji sprężonego powietrza dla potrzeb funkcjonowania kotła.

# Odprowadzenie spalin

Dla kotła na biomasę układ odprowadzenia spalin obejmuje multicyklon poziomy, elektrofiltr lub filtr workowy, ekonomizer, wentylatora wyciągowego spalin, (układ kondensacji spalin –rozwiązanie opcjonalne) oraz komina o wysokości 20,0m i średnicy u wylotu 0,8m. Spaliny wychodzące z paleniska kotła kierowane są do kotła zasadniczego (wymiennik spaliny/woda ogrzewana) i po oddaniu ciepła wodzie spaliny kierowane są bezpośrednio na multicyklony poziome, gdzie są wstępnie odpylane,                 a następnie na elektrofiltr lub filtr workowy, gdzie są zasadniczo odpylane. Z elektrofiltra spaliny kierowane są do ekonomizera, gdzie są schodzone  do ok. 130÷140ºC,                     a następnie na ssanie wentylatora wyciągowego spalin, a stąd tłoczone są do układu kondensacji spalin – opcja, jeżeli  pracuje lub obejściowym kanałem spalin bezpośrednio do komina stalowego samonośnego o wysokości 20m n.p.t. i średnicy               u wylotu 0,8m. Ciepło odzyskane z ekonomizera i z układu kondensacji będzie wykorzystane do podgrzewu powrotnej wody sieciowej. Na kominie przewidziano stanowisko i króćce pomiarowe do okresowego pomiaru emisji spalin.

Układ kondensacji spalin szczególnie jest zalecany do instalacji spalających biomasę,                      z racji wysokiej zawartości wilgoci w paliwie 30 – 55%. Układ taki dodatkowo oczyszcza gazy spalinowe.

# Gospodarka biomasą

W skład układu magazynowania i transportu biomasy wchodzą:

- waga transportowa

- magazyn główny biomasy o powierzchni ok. 490m², zapewniający zapas paliwa na ok. 5 dni pracy kotła,

- magazyn dobowy biomasy z ruchomą podłogą o powierzchni ok.198m², zapewniający zapas paliwa na 24h pracy kotła,

- hydrauliczny przenośnik biomasy kotła.

Parametry  biomasy przewidywanej do spalania w palenisku kotła  w skali roku:

- rodzaj biomasy – głównie zrębka leśna

- średnia wartość opałowa biomasy: 7000 ÷ 9500 kJ/kg,

- zawartość popiołu 1÷5 %

- wilgotność:  25÷55 % ,

- zawartość siarki: do 0,04%

- zawartość chloru: do 0,01%

- ciężar nasypowy: 250 ÷450kg/m3

- wielkość ziarna: do 100mm

- max. długość ziarna do 250mm

- roczne zużycie biomasy: ~15000 Mg.

Biomasa będzie dowożona do ciepłowni transportem kołowym.

Przed rozładowaniem biomasa zostanie zważona i rozliczona na zaprojektowanym stanowisku wagi transportowej biomasy. Stanowisko  zawiera podest umożliwiający obserwacje i  pobranie próbki biomasy.

Podstawowo biomasa gromadzona będzie w głównym magazynie biomasy. Stąd za pomocą ładowarki kołowej biomasa podawana będzie na ruchomą podłogę silosu żelbetowego magazynu dobowego biomasy, skąd dalej za pomocą zespołu przenośników hydraulicznych podawana będzie  przez szufladę przy kotle do rusztu paleniska  kotła biomasowego.

# Wytyczne wykonania i montażu

Wytyczne wykonania, montażu i odbioru instalacji

Wytyczne wykonania, montażu i odbioru instalacji wg PN-EN 13480-4 – Rurociągi przemysłowe metalowe – Wykonanie i montaż, PN-EN 13480-5 – Rurociągi przemysłowe metalowe – Kontrola i badania.

Ochrona przed korozją – malowanie

Wszystkie rurociągi należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

Izolacja cieplna

Wszystkie urządzenia cieplne i rurociągi winny być zaizolowane cieplnie. Po wykonaniu izolacji cieplnych na płaszczach ochronnych nanieść odpowiednie napisy zawierające:

- nazwę medium płynącego w rurze,

- parametry medium (ciśnienie, temperatura),

- kierunek przepływu (strzałką) oraz nazwę miejsca dokąd płynie.

Oznakowania winny  być wykonane w kolorach zgodnych z EN dotyczącymi danego medium.

# Zestawienie podstawowych urządzeń projektowanych

| Poz. | Wyszczególnienie | Ilość | Charakterystyka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PKB+ KWB | Kocioł wodny wysokoparametrowy opalany zrębkami o mocy nominalnej 7 MW, ciśnieniu ruchowym 1,6 MPa, maksymalnej temperaturze wody 150oC, w skład którego wchodzą: - Palenisko z ogniotrwałego obmurza z rusztem ruchomym - Wymiennik kotła pionowy trzyciągowy - Instalacja podmuchowa powietrza podmuchowego i wtórnego oraz - Instalacja recyrkulacji spalin - Instalacja podawania paliwa (ruchoma podłoga, zespół przenośników hydraulicznych ,kosz i szufla hydrauliczna biomasy - Instalacja wygarniania żużla/popiołu - Instalacja odprowadzania spalin,( odpylania i odpopielania) z kotła do komina, przez multicyklon, elektrofiltr , ekonomizer(ok.400kW) i przetłaczane wentylatorem wyciągowym spalin do kominem lub do instalacji kondensacji spalin (ok.1700kW) i do komina - Instalacja czyszczenia powierzchni konwekcyjnych (zdmuchiwacze sadzy) - Instalacja chłodzenia rusztu - Instalacja grzania elektrofiltra - Instalacja sprężonego powietrza wraz ze sprężarką i zbiornikiem - Szafa zasilająco-sterująca z okablowaniem oraz AKPiA z wizualizacją | 1 | Qknom=7000 kW Qkmin=2100kW Temp wody: na dolocie max.: 100ºC na dolocie nom: 85ºC na dolocie min: 75ºC na wylocie nom: 125ºC przepływ min 125 m3/h przepływ max ok.240 m3/h zakres obciążeń: 30-100% ciśnienie otwarcia zaworu 16 bar tmax.150 ºC wartość opałowa biomasy: przy wilgotności 30%: 13,1 MJ/kg przy wilgotności 55%: 8 MJ/kg zużycie biomasy (55%): 3621kg/h Zapotrzebowanie mocy elektrycznej: Ne=250kW |
| PKB1, 2 | Pompa kotłowa - przewałowa z zewnętrzną przetwornicą częstotliwości, | 2 (1 rez.) | Q=190,0 m3/h; H=20,0 m H2O; Ne=22,0 kW; U=400 V; temp. 40-100ºC |
| PMB1, 2 | Pompa mieszająca kotła biomasowego z zewnętrzną przetwornicą częstotliwości, | 2 (1 rez.) | Q=190,0 m3/h; H=20,0 m H2O; Ne=22,0 kW; U=400 V; temp. 10-150ºC |
| PUK1-2 | Pompa układu kondensacji z wbudowaną przetwornicą częstotliwości (opcja) | 2 (1 rez.) | Q=170,0 m3/h; H=20,0 m H2O; Ne=18,5 kW; U=400 V; temp. 10-120ºC |
| PCR1-2 | Pompa obiegu chłodzenia rusztu paleniska z wbudowaną przetwornicą częstotliwości | 2 (1 rez.) | Q=26,5 m3/h; H=14,0 m H2O; Ne=1,5 kW; U=400 V; temp. 10-120ºC |
| PGE1-2 | Pompa obiegu grzania elektrofiltra z wbudowaną przetwornicą częstotliwości | 2 (1 rez.) | Q=4,0 m3/h; H=14,0 m H2O; Ne=0,37 kW; U=400 V; temp. 10-120ºC |
| CV1 | Przepustnica międzykołnierzowa, regulacyjno-odcinająca, podwójnie mimośrodowa z napędem elektrycznym | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| CV2 | Zawór termoregulacyjny z napędem elektrycznym | 1 |  |
| CV3 | Zawór termoregulacyjny z napędem elektrycznym | 1 |  |
| CV4 | Zawór termoregulacyjny z napędem elektrycznym | 1 |  |
| XA1-2 | Przepustnica międzykołnierzowa, odcinająca z napędem elektrycznym | 2 |  |
| LC1 | Licznik ciepła do pomiaru ciepła z kotła | 1 | Qmax=300 m3/h, |
| LC2 | Licznik ciepła do pomiaru ciepła z ekonomizera | 1 | Qmax=300 m3/h, |
| LC3 | Licznik ciepła do pomiaru ciepła z chłodzenia rusztu pomniejszonego o ciepło na grzanie elektrofiltra | 1 | Qmax=40 m3/h, |
| LC4 | Licznik ciepła do pomiaru ciepła z układu kondensacji | 1 | Qmax=170 m3/h,(opcja) |

Poznań, 2021-05-05

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), my niżej podpisani oświadczamy, że Projekt techniczny technologii do Projektu Budowlanego p.t.: „Budowa kotła na biomasę w ZC Czeczott” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

Instalacje sanitarne:

Projektowała mgr inż. Renata Langner                                              ..................................................

upr. bud. Instalacyjne nr WKP/0154/POOS/13

Sprawdził mgr inż. Michał Langner                                                     ...................................................

upr. bud. instalacyjne nr WKP/0132/PWOS/14