ROZDZIAŁ IV

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I AKPIA

SPIS  ZAWARTOŚCI

OPIS TECHNICZNY

1.0.	Przedmiot opracowania	205

2.0.	Podstawa opracowania	205

3.0.	Opis stanu istniejącego systemu elektroenergetycznego	206

4.0.	Dane wyjściowe przekazane przez Inwestora	206

5.0.	Opis projektowanego rozwiązania	206

5.1.	Istniejąca komora transformatora	206

5.2.	Rozdzielnica główna RGK 500V	207

5.3.	Linie kablowe niskiego napięcia	207

6.0.	Instalacje elektryczne w projektowanym budynku kotłowni	208

6.1.	Parametry elektroenergetyczne kotłowni	208

6.2.	Przyłącza kablowe zasilające rozdzielnice w kotłowni	208

6.3.	Zasilanie rezerwowe	208

6.4.	Rozdzielnica główna kotłowni	208

6.5.	Kompensacja mocy biernej	209

6.6.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	209

6.7.	System wewnętrznych linii zasilających	210

6.8.	Przegrody i zabezpieczenia pożarowe	210

6.9.	Instalacja dla potrzeb technologii kotłowni	210

6.10.	Instalacja dla potrzeb technologii obsługującej obiekt	210

6.11.	Instalacja oświetlenia podstawowego	211

6.12.	Instalacja oświetlenia awaryjnego	211

6.13.	Instalacja oświetlenia zewnętrznego	212

6.14.	Instalacja gniazd wtykowych ogólnych	213

6.15.	Osprzęt instalacyjny	213

6.16.	Instalacja ekwipotencjalizacji	213

6.17.	Instalacja odgromowa	214

6.18.	Ochrona przepięciowa	215

7.0.	Instalacje AKPiA	215

8.0.	Ochrona przed porażeniem elektrycznym	215

9.0.	Zagrożenia porażeniowe	216

10.0.	Uwagi końcowe	216

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Oświadczenia autorów opracowania, że projekt został sporządzony zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Kserokopie uprawnień projektowych autorów opracowania i kserokopie zaświadczeń                              o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Tabela 1: Bilans mocy i dobór zabezpieczeń

SPIS RYSUNKÓW

IE-01   	Projekt zagospodarowania terenu. Instalacje elektroenergetyczne zewnętrzne.

IE-02 	Rzut na poziom ±0,00. Instalacja uziemiająca i przepusty kablowe.

IE-03 	Rzut na poziom ±0,00. Oświetlenie i gniazda wtykowe.

IE-04 	Rzut na poziom ±0,00. Trasy kablowe i ekwipotencjalizacja.

IE-05 	Rzut na poziom +3,30. Oświetlenie, gniazda wtykowe, trasy kablowe,

ekwipotencjalizacja..

IE-06 	Rzut na poziom +7,56. Oświetlenie, gniazda wtykowe, trasy kablowe, ekwipotencjalizacja.

IE-07	Rzut na poziom +15,06. Oświetlenie, gniazda wtykowe, trasy kablowe, ekwipotencjalizacja.

IE-08 	Rzut dachu kotłowni biomasy. Instalacja odgromowa.

IE-09 	Rzut dachu magazynu głównego. Instalacja odgromowa.

IE-10 	Budynek stacji transformatorowej. Przebudowa związana z przyłączeniem kotłowni na biomasę.

IE-11 	Schemat zasilania kotłowni na biomasę.

OPIS TECHNICZNY

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych i AKPiA do projektu budowlanego dla inwestycji p.t. „Budowa kotła na biomasę w ZC Czeczott”, polegającej na wykonaniu robót budowlanych w istniejącej kotłowni węglowej na potrzeby zabudowy kotła na biomasę wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi,  budowie nowej zabudowy oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1510/14 Zakładu Ciepłowniczego „Czeczott”             w miejscowości Wola. Działka jest własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o. o.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt przystosowania istniejącego systemu elektroenergetycznego do zasilania projektowanego kotła na biomasę, montaż dodatkowego transformatora, przebudowa istniejących rozdzielnic elektrycznych, zewnętrzne sieci kablowe oraz instalacje elektryczne wewnętrzne związane z obsługą projektowanego kotła na biomasę.

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest Umowa nr 99/PB/NSE/20/01/026/WENSE/2020 z dnia 11.09.2020r. zawarta pomiędzy Węglokoks Energia NSE sp. z o. o z siedzibą                                w Brzeszczach  przy ul. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze, a firmą Ekoterma Sp. z o.o.                    z siedzibą przy ul. Okrzei 10; 61-406 Poznań, a ponadto:

- SIWZ w tym między innymi PFU, Zał. Nr 1 do Siwz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz KIP,

- opinia  geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonana przez uprawnionego geologa,

- odpowiedzi udzielone przez Inwestora, na pytania zadane na etapie przetargu,

- dokumentacja archiwalna istniejącej kotłowni  i inne materiały udostępnione przez inwestora,

- aktualna mapa do celów projektowych,

- inwentaryzacja,

- uzgodnienia techniczne z Inwestorem,

- aktualne normy i przepisy.

# Opis stanu istniejącego systemu elektroenergetycznego

Zakład Ciepłowniczy Czeczott w Woli posiada dwa przyłącza elektroenergetyczne SN-20 kV z sieci Tauron Dystrybucja S.A. (stacja transformatorowa S777).

Przyłącza zasilające SN-20 kV doprowadzone są do stacji transformatorowej SY79 20/0,5/0,4 kV. Stacja transformatorowa SY79 jest własnością Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. Główne elementy stacji transformatorowej SY79:

- dwusekcyjna rozdzielnica SN-20 kV

- dwa układy pomiarowo-rozliczeniowe na przyłączach SN-20 kV

- transformator 800 kVA, 20/0,5/0,4 kV

- transformator 630 kVA, 20/0,5 kV

- transformator 160 kVA, 20/0,4 kV

- rozdzielnica nn-0,4 kV wyposażona w wyłączniki z zabezpieczeniami strony wtórnej transformatorów

- baterie kondensatorów

Ze stacji transformatorowej wyprowadzone są linie kablowe nn-0,5 kV i nn-0,4 kV do rozdzielnic w istniejącym budynku technicznym. W budynku tym znajduje się dwusekcyjna rozdzielnica RGK 500V i dwusekcyjna rozdzielnica RGK 400V. Obie rozdzielnice wyposażone są w automatyczne sterowniki SZR.

Z rozdzielnicy RGK 500V zasilane są rozdzielnice kotłów WR5, WR10 i WR25, a także instalacja nawęglania i odżużlania oraz pompownia. Z rozdzielnicy RGK 400V zasilane są obwody pomocnicze (SUW), gniazda wtykowe oraz oświetlenie.

# Dane wyjściowe przekazane przez Inwestora

Stacja transformatorowa SY76, moc przyłączeniowa (10.01.2019)

- przyłącze P1: 600 kW / 20kV

- przyłącze P2: 600 kW / 20kV

W związku z projektowanym przyłączeniem instalacji kotła na biomasę nie przewiduje się wzrostu mocy przyłączeniowej ponieważ zostanie równocześnie zmieniona istniejąca infrastruktura techniczna w obrębie ZC Czeczott.

# Opis projektowanego rozwiązania

# Istniejąca komora transformatora

W istniejącej komorze transformatora należy wykonać:

- remont i dostosowanie konstrukcji nośnej i szyn montażowych do zainstalowania nowego transformatora

- remont instalacji uziemiającej

- przepusty kablowe do kanałów kablowych w pomieszczeniu rozdzielnicy RGK- 500V

- konstrukcje wsporcze do projektowanych kabli

- wymiana drzwi (300x215cm) na EI30 kolor czerwony

- remont komory pod względem ogólnobudowlanym

- montaż i przyłączenie projektowanego transformatora suchego 500/400 V              o mocy 630 kVA.

# Rozdzielnica główna RGK 500V

W pomieszczeniu rozdzielnicy RGK 500V należy:

- wymienić wyłącznik oraz wyposażenie pomocnicze w polu nr 19 (sekcja nr II)

- ułożyć projektowane kable w istniejących kanałach kablowych

- wykonać przepust kablowy w ścianie zewnętrznej do wyprowadzenia kabla zasilającego w projektowanej rozdzielnicy kotła biomasowego

Wyłącznik należy wyposażyć w komplet aparatury umożliwiającej zdalne sterowanie (napęd silnikowy, cewkę załączającą i wyłączającą, wyzwalacz wzrostowy, stykli pomocnicze).

# Linie kablowe niskiego napięcia

Projekt przewiduje wykonanie linii zasilających z zastosowaniem kabli aluminiowych typu YAKXS. Dotyczy to kabli pracujących w obwodach 500V i 400V.

Kable należy układać z wykorzystaniem istniejących kanałów kablowych wewnątrz pomieszczeń rozdzielnic RGK 500V i RGK 400V. Linie kablowe należy układać na drabinkach kablowych mocowanych do ścian kanału z zachowaniem promieni gięcia dla danego typu kabla. Mocowanie tras kablowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogu producenta. Należy stosować opaski kablowe z opisem relacji kabli. Przejścia kabli przez ściany zewnętrzne należy wykonać poprzez wodo i gazoszczelne przepusty kablowe.

Poza budynkiem kable ułożyć w istniejącym, zewnętrznym kanale kablowych oraz częściowo na estakadzie.

W przypadku odcinków kabli układanych bezpośrednio w ziemi należy zachować głębokość ułożenia 70 cm w stosunku do docelowego poziomu terenu na 10 cm podsypce z piasku. Kabel zasypać należy piaskiem o grubości warstwy nie mniejszej od 10 cm, a następnie żwirem lub pospółką zagęszczając tak, aby uzyskać współczynnik zagęszczenia równy 1. Trasę linii kablowej oznakować folią niebieską wykonaną z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla wynosić winna 25 cm. Przejścia pod drogami, skrzyżowania z innymi instalacjami podziemnymi oraz zbliżenia do innych instalacji lub zbliżenia do ewentualnych obiektów budowlanych wykonać zgodnie z N SEP-E-004 (zgodnie z punktem 3.1.5.1. – tablica 1 oraz zgodnie z punktem 3.1.5.2. - tablica 2).

# Instalacje elektryczne w projektowanym budynku kotłowni

# Parametry elektroenergetyczne kotłowni

- Napięcie zasilania:		230/400 V

- Moc zainstalowana: 		416 kW

- Moc zapotrzebowana:		231 kW

Zgodnie z informacjami Inwestora w systemie elektroenergetycznym ZC Czeczott istnieje rezerwa mocy pokrywająca zapotrzebowanie energetyczne projektowanej kotłowni.

# Przyłącza kablowe zasilające rozdzielnice w kotłowni

Zasilanie rozdzielnicy RK w projektowanej części kotłowni wyprowadzone zostanie                       z projektowanego transformatora 500/400V o mocy 630 kVA zainstalowanego                       w istniejącej komorze transformatorowej. Projekt przewiduje zastosowanie kabli typu YAKXS 0,6/1 kV w istniejącym, zewnętrznym kanale kablowych oraz częściowo                    na estakadzie. Do wnętrza budynku kable należy doprowadzić poprzez przepusty              gazo i wodoszczelne, a w pomieszczeniu rozdzielnicy RK ułożyć w kanale kablowym.

# Zasilanie rezerwowe

Projektowana rozdzielnica RK będzie włączona do zakładowego systemu zasilania rezerwowanego, w związku z tym nie jest konieczne stosowanie oddzielnego agregatu prądotwórczego do zasilania wybranych urządzeń technologicznych. Projekt centralnego systemu zasilania rezerwowanego agregatem prądotwórczym jest przedmiotem odrębnego opracowania projektowego.

# Rozdzielnica główna kotłowni

Projektowana rozdzielnica RK zostanie zainstalowana w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu kotłowni biomasowej. Rozdzielnica zostanie zainstalowana na kanale kablowym.

W rozdzielnicy przewiduje się wydzielenie sekcji do zasilania następujących grup odbiorników:

- rozdzielnica technologii kotła (w zakresie dostawy technologii kotłowni)

- rozdzielnica magazynu biomasy (w zakresie dostawy technologii kotłowni)

- rozdzielnica - filtr ESP (w zakresie dostawy technologii kotłowni)

- ekonomizer

- oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne projektowanej części kotłowni

- gniazda wtykowe i technologia pomocnicza obsługująca budynek kotłowni

Przewiduje się zastosowanie rozdzielnicy w metalowej obudowie przyściennej o stopniu ochrony IP31 wg katalogu Eaton lub równoważnego odpowiednika.

Rozdzielnicę wykonać w systemie TN-S. Kable zasilające i obwody odbiorcze wyprowadzić dołem do kanału kablowego lub do systemu koryt kablowych zainstalowanych nad rozdzielnicą.

Rozdzielnica wyposażona zostanie w następujące elementy:

- wyłącznik główny

- ograniczniki przepięć

- analizatory parametrów sieci elektroenergetycznej

- wyłączniki i rozłączniki bezpiecznikowe przeznaczone do zasilania obwodów odbiorczych

Rozdzielnica RK współpracować będzie z układem przeciwpożarowego wyłącznika prądu i posiadać będzie wydzieloną sekcję zasilania odbiorów, które nie będą wyłączane podczas uruchomienia przeciwpożarowego wyłączenia prądu PWP. Będą to odbiory wchodzące w skład instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP.

# Kompensacja mocy biernej

W rozdzielnicy kotłowni RK zaprojektowano rezerwowy rozłącznik bezpiecznikowy oraz przekładnik prądowy, który będzie mógł zostać wykorzystany do przyłączenia baterii kondensatorów wyposażonej w dławiki blokujące wyższe harmoniczne. Decyzję o zainstalowaniu oraz ostateczny dobór mocy baterii kondensatorów należy poprzedzić pomiarem współczynnika mocy cos φ podczas pracy urządzeń technologicznych i innych instalacji budynku.

# Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

W budynku kotłowni zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu jako przycisk wyzwalający współpracujący z wyzwalaczem wzrostowym wyłącznika głównego w rozdzielnicy RK.

Przycisk zainstalować przy wejściu głównym do budynku w obudowie wyposażonej w szybę z napisem „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”. Zbicie szybki powinno spowodować wyzwolenie wyłącznika. Wyłączenie przeciwpożarowe będzie odłączać zasilanie elektryczne od odbiorników w całym budynku z wyjątkiem urządzeń i instalacji przeciwpożarowych. Przeciwpożarowemu wyłączeniu prądu nie podlega:

- oświetlenie awaryjne składające się z opraw zasilanych z centralnej baterii

- instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP

Przyłączenie przycisku wyłączenia pożarowego wykonać kablem o odporności ogniowej PH 90 (wraz z zamocowaniem). Zastosować należy kabel FLAME-X 950 (N)HXH FE180/90.

Uruchomienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie może spowodować uruchomienia rezerwowego źródła zasilania – agregatu prądotwórczego.

# System wewnętrznych linii zasilających

Z rozdzielnicy głównej RK zostaną wyprowadzone zostaną wewnętrzne linie zasilające wykonane w oparciu o kable z żyłami miedzianymi YKY lub YKXS w systemie TN-S. Wewnętrzne linie zasilające prowadzone będą na konstrukcji stalowej z wykorzystaniem koryt kablowych. W systemach tras kablowych należy wykorzystywać w pełni rozwiązania systemowe dla wykonywania zmian trasy, odgałęzień itp. (kolanka, trójniki, czwórniki, redukcje, łączniki, przeguby, itp.) . Należy stosować systemowe elementy nośne i montażowe zalecane przez producenta tras kablowych. W miejscach, gdzie nie ma możliwości mocowania tras kablowych za pomocą elementów wsporczych rozstawionych co 2 m należy zastosować samonośne koryta kablowe.

Do zasilania urządzeń pożarowych należy zastosować kable ognioodporne typu NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV oraz korytka kablowe wraz z systemem zawiesi o odpowiedniej odporności ogniowej.

# Przegrody i zabezpieczenia pożarowe

Trasy kablowe i kable przechodzące przez ściany oddzielenia pożarowego powinny być uszczelnione materiałem o parametrach zgodnych z klasą odporności ogniowej ściany.

# Instalacja dla potrzeb technologii kotłowni

Urządzenia technologiczne związane z obsługą kotła biomasowego zostaną przyłączone do szaf zasilająco sterujących dostarczanych łącznie z kotłem. Okablowanie służące do przyłączenia odbiorników technologicznych należy wykonać wg odrębnego projektu w zakresie firmy dostarczającej technologię kotła.

Wszystkie instalacje wykonać w systemie TN-S.

# Instalacja dla potrzeb technologii obsługującej obiekt

Do technologii tej zaliczono:

- nagrzewnice wodne

- urządzenia wentylacyjne

- urządzenia klimatyzacyjne

- zestawy gniazd przyłączeniowych odbiorników ruchomych

- centralkę i zasilacze systemu ppoż.

Instalację zasilania technologii obsługującej obiekt wykonać należy przy zastosowaniu kabli 1 i 3-fazowych typu YDY w systemie TN-S.

Instalacja ta wyprowadzona zostanie z rozdzielnicy RK i układana będzie na korytkach kablowych i w kształtownikach systemu „U”.

Obwody zasilania urządzeń systemu SSP wykonane zostaną z zastosowaniem kabli ognioodpornych typu NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV oraz systemu zawiesi o odpowiedniej odporności ogniowej.

# Instalacja oświetlenia podstawowego

Obwody oświetleniowe zasilone zostaną z rozdzielnicy RK, a sterowanie w hali kotłowni i magazynie odbywać się będzie z kilku miejsc za pośrednictwem przycisków bistabilnych. Instalację oświetlenia wykonać w systemie TN-S. Stosować należy przewody YDY3x2,5, YDY5x2,5, które prowadzić należy na drabinkach, korytkach instalacyjnych oraz kształtownikach „systemu U”. Stosować osprzęt natynkowy o stopniu ochrony IP55.

Obwody oświetleniowe w części technicznej wyprowadzone zostaną z rozdzielnicy RK. Instalację oświetlenia wykonać w systemie TN-S. Należy stosować przewody z żyłami miedzianymi typu YDY3x2,5. Podejścia do opraw wykonać w rurkach lub w tynku.

Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie ręcznie za pomocą łączników ściennych.

Podczas doboru opraw oświetleniowych przyjęto następujące założenia poziomu natężenia oświetlenia:

| LP | Funkcja pomieszczenia | Poziom natężenia [lx] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strefy komunikacji | 100 |
| 2 | Pomieszczenia techniczne | 200 |
| 3 | Hala kotła | 200 |
| 4 | Podajnik biomasy | 200 |
| 5 | Magazyn biomasy | 100 |

# Instalacja oświetlenia awaryjnego

Funkcją awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie minimalnego poziomu natężenia na drogach komunikacyjnych, które umożliwi ewakuację ludzi z budynku. Zgodnie z PN-EN 1838 oprawy oświetlenia ewakuacyjnego stosować należy w następujących miejscach:

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do użycia w sytuacji awaryjnej

- w pobliżu schodów by każdy bieg był oświetlany

- w pobliżu każdej zmiany poziomu

- przy każdej zmianie kierunku

- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy

- na zewnątrz w pobliżu ostatecznego wyjścia

- w pobliżu każdego punktu pomocy

- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego, przycisku ROP  i wyłącznika pożarowego

W projektowanym budynku instalacja oświetlenia awaryjnego obejmuje:

- oświetlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych – oddzielne, jednofunkcyjne oprawy LED zasilane z centralnej baterii z czasem podtrzymania T=1h

- oświetlenie ewakuacyjne dróg komunikacyjnych – oddzielne, jednofunkcyjne oprawy LED zasilane z centralnej baterii z czasem podtrzymania T=1h

- oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe – oddzielne, jednofunkcyjne lampy zasilane z centralnej baterii z czasem podtrzymania T=1h i naklejonym piktogramem określającym kierunek ewakuacji

Nad drzwiami wyjściowymi przeznaczonymi do ewakuacji zaprojektowano oprawy naścienne LED zasilane z centralnej baterii z czasem podtrzymania T=1h przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych.

Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosić 1lx, a w miejscach zainstalowania sprzętu gaśniczego i szafek z pierwszą pomocą medyczną 5lx. Działanie oświetlenia awaryjnego musi być poddawane regularnej kontroli przez służby techniczne użytkownika. Zastosować oprawy wyposażone w system centralnego testu (w zakresie centralnej baterii). Instalacja zasilania oświetlenia awaryjnego wykonana zostanie w systemie TN-S, a obwód zasilania centralnej baterii wyprowadzony zostanie z rozdzielnicy RK.

Oprawy oświetlenia awaryjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania muszą posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 60598-2-22 wydane przez akredytowane laboratorium.

Centralna bateria oświetlenia awaryjnego zainstalowana zostanie w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RK. Monitor zaniku fazy eBox BPD zainstalowany zostanie w rozdzielnicy głównej RK.

Obwody oświetleniowe wyprowadzone z wyjść centralnej baterii i podstacji wykonać za pomocą przewodów ognioodpornych PH90, które łącznie z korytami kablowymi tworzyć będą ognioodporne zespoły kablowe PH90.

Uwagi dotyczące modernizacji istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego:

- Podczas montażu opraw należy zwrócić uwagę na elementy konstrukcyjne przesłaniające strumień świetlny. W takich przypadkach oprawy należy przesunąć lub obniżyć (zawiesić na wsporniku).

- Oprawy muszą być zamocowane bezpośrednio do konstrukcji budynku lub na niezależnych zawiesiach. Niedopuszczalne jest mocowanie opraw do tras kablowych bez klasy odporności ogniowej

- Trasy kablowe ognioodporne oraz przewody zasilające oprawy należy prowadzić nad innego rodzaju ciągami instalacyjnymi tak aby podczas pożaru przewody ognioodporne nie były narażone na zerwanie

# Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Oświetlenie zewnętrzne zostanie w oparciu o oprawy LED zainstalowane na słupach oraz na elewacji budynków. Obwody zasilające oprawy wyprowadzone zostaną z rozdzielnicy RK. Sterowanie pracą oświetlenia zapewniać będzie zegar astronomiczny. Instalację wykonać w systemie TN-S.

Przewiduje się średnie natężenie oświetlenia ma poziomie:

- Em=50 lx - strefa komunikacji pomiędzy głównym i dobowym magazynem biomasy

- Em=20 lx – pozostała część dróg komunikacyjnych

Oprawy oświetlenia zewnętrznego mocowane do elewacji przewiduje się również w pobliżu drzwi wejściowych do projektowanej części kotłowni.

# Instalacja gniazd wtykowych ogólnych

W pomieszczeniu rozdzielni przewiduje się instalację gniazd wtykowych 1 fazowych dla odbiorników ogólnych. Obwody wyprowadzone zostaną z rozdzielnicy RK w systemie TN-S. Instalację prowadzić należy na korytkach instalacyjnych, a podejścia do gniazd wykonać w rurkach na tynku.

W hali kotłowni zainstalować zestawy gniazd wtykowych 3 i 1-fazowych, zasilanych w systemie TN-S. Każdy zestaw posiadać będzie gniazdo 3-fazowe 32 A, gniazdo 3-fazowe 16 A i trzy gniazda jednofazowe 16 A.

# Osprzęt instalacyjny

Do osprzętu instalacyjnego zaliczono łączniki oświetleniowe ścienne, gniazda wtykowe 230 V, gniazda przyłączeniowe komputerów i telefonów.

Jeżeli Inwestor nie określi własnego standardowego systemu osprzętu instalacyjnego należy zastosować system Legrand, Berker lub odpowiedniki.

# Instalacja ekwipotencjalizacji

Instalacja ekwipotencjalizacji w budynku kotłowni zaprojektowana jest przy zastosowaniu następujących elementów:

- uziomu fundamentowego

- przewodów uziemiających – taśma Fe/Zn 30x4 łącząca uziom z zaciskiem uziemiającym ERP

- zacisków uziemiających ERP R15 typ A 563 010 /Dehn/ montaż 0,5 m nad poziomem posadzki. Jeżeli zacisk ERP zainstalowany jest w pobliżu słupa konstrukcyjnego to należy połączyć go z marką na słupie za pomocą taśmy FeZn 30x4.

- magistrali systemu połączeń wyrównawczych głównych LY 50

- lokalnych zacisków połączeń wyrównawczych LERP -1809 (OBO Bettermann)

Do zacisków połączeń wyrównawczych ERP i LERP przyłączyć należy:

- metalowe obudowy i szyny PE rozdzielnic odbiorczych

- zaciski uziemiające urządzeń technologicznych

- instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

- instalacje wodne i kanalizacyjne

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje gazowe

- inne instalacje wykonane z materiałów przewodzących

- konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznej i teletechnicznej

- konstrukcje sufitów podwieszanych

- metalowe elementy konstrukcji budowlanej

W systemie połączeń wyrównawczych należy zastosować przewody:

- LY 50 w izolacji koloru żółto-zielonego – rozdzielnice elektryczne i urządzenia technologii produkcyjnej

- LY 16 w izolacji koloru żółto-zielonego – pozostałe elementy przewodzące obce

W przypadku łączy kołnierzowych rurowych instalacji technologicznych, które nie zapewniają galwanicznego kontaktu między łączonymi odcinkami z systemem połączeń wyrównawczych należy połączyć oddzielnie każdy odcinek instalacji. Połączenie uziomu fundamentowego z głównymi szynami uziemiającymi ERP wykonać taśmą stalową Fe/Zn 30x4 mm poprzez zacisk kontrolny. Dopuszcza się również montaż zacisków ERP bezpośrednio na uziemionych słupach konstrukcyjnych budynku. Należy zapewnić właściwe, galwaniczne połączenie zacisku ze słupem.

# Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zaprojektowana została zgodnie z normą PN-IEC 61024-1. Przyjęto trzeci poziom ochrony odgromowej (III klasa LPS) z dodatkowymi środkami ochrony.

Instalację odgromową zaprojektowano przy zastosowaniu:

- zwodów poziomych niskich nieizolowanych na dachu przy zastosowaniu drutu stalowego ocynkowanego Φ=8mm

- przewodów odprowadzających przy zastosowaniu stalowych lub żelbetowych słupów konstrukcyjnych połączonych do uziomu fundamentowego przez zaciski kontrolne

- uziomu fundamentowego

Przy projektowaniu instalacji odgromowej uwzględniona została strefa ochrony odgromowej komina wchodzącego w skład istniejącej części kotłowni.

W instalacji odgromowej zastosować zaciski kontrolne umieszczone wewnątrz budynku. Wszystkie połączenia zabezpieczyć przed korozją.

Wszelkie elementy połączeniowe zastosowane do budowy urządzenia piorunochronnego muszą spełniać wymogi polskiej normy PN-EN 50164-1: "Elementy urządzenia piorunochronnego Część 1. Wymagania dotyczące elementów połączeniowych". Spełnienie tych wymogów dla poszczególnych elementów powinno być wykazane na drodze badań przeprowadzonych przez producenta, potwierdzonych raportem z badań dołączonym do Deklaracji Zgodności. Raport z badań powinien zawierać klasyfikacje zastosowanych elementów połączeniowych zgodnie z  normą PN-EN 50164-1. Wszystkie materiały użyte jako przewody lub uziomy w ramach urządzenia piorunochronnego muszą spełniać wymogi polskiej normy PN-EN 50164-2: "Elementy urządzenia piorunochronnego Część 2. Wymagania dotyczące przewodów i uziomów". Spełnienie tych wymogów dla poszczególnych elementów powinno być wykazane na drodze badań przeprowadzonych przez producenta, opisanych w specyfikacji produktu. Specyfikacje produktu należy dołączyć do Deklaracji Zgodności. Specyfikacja produktu powinna zawierać informacje o grubości powierzchni oraz wadze ocynku na m2 zastosowanego materiału.

# Ochrona przepięciowa

Jako ochronę przed przepięciami w obiekcie zastosowany zostanie system ograniczników przepięć przyłączonych do szynach zbiorczych rozdzielnic.

Zgodnie z PN-IEC60364 i Dz. U. nr 75 z późniejszymi zmianami w rozdzielnicy RK zostanie zainstalowany hybrydowy ogranicznik przepięć typ I+II (napięciowy poziom ochrony Up ≤1,5 kV; prąd udarowy 10/350 µs, Iimp = 50 kA); zalecany ogranicznik: DEHNventil M TNC 255. Ograniczniki przepięć typ II należy zainstalować również w rozdzielnicach odbiorczych technologicznych zasilanych z rozdzielnicy RK.

# Instalacje AKPiA

Praca zespołu kotła biomasowego  będzie w pełni automatyczna bez konieczności prowadzenia stałego nadzoru.

System sterowania będzie składał się z 2 serwerów umieszczonych w istniejącej dyspozytorni. Jeden dla sterownika kotła a drugi do sterownika pompowni. Sterowanie będzie zcentralizowane na serwerze kotła. Sterownik kotła  będzie sterownikiem nadrzędnym. Bedzie on obsługiwał kocioł  i komunikował się ze sterownikiem pomowni.

Oprogramowanie umożliwi zdalny dostęp do funkcji oprogramowania kotła. System będzie komunikował się ze sterownikiem zainstalowanym w istniejącej dyspozytorni poprzez router.

# Ochrona przed porażeniem elektrycznym

Ochrona przeciwporażeniowa zaprojektowana została na podstawie normy PN-HD 60364-4-41. W projektowanym budynku przyjęty został system:

TN-C - dotyczy kablowych przyłączy zasilających

TN-S - dotyczy rozdzielnic elektrycznych oraz wewnętrznych linii rozdzielczych i instalacji odbiorczych.

Ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowi izolacja. Dla kabli przewiduje się izolację 1000 V, a dla przewodów 750 V.

Jako ochronę przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) zaprojektowano:

- samoczynne wyłączenie zasilania z czasem wyłączenia 5 s – dotyczy rozdzielnic głównych i odbiorczych

- samoczynne wyłączenie zasilania z czasem wyłączenia 0,4 s – dotyczy obwodów oświetleniowych, gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych przyłączanych na stałe

Ochronie podlegają wszystkie elementy przewodzące, które w warunkach normalnych nie są pod napięciem, a na których może pojawić się napięcie w warunkach awaryjnych.

Do elementów tych zaliczono miedzy innymi:

- obudowy rozdzielnic elektrycznych

- konstrukcje wsporcze kabli

- urządzenia technologiczne

- kanały wentylacyjne

- inne elementy przewodzące budowlane i instalacyjne

Jako ochronę uzupełniającą zaprojektowano samoczynne wyłączenie zasilania z czasem wyłączenia 0,4 s wspomagane urządzeniami ochronnymi różnicowo-prądowymi (RDC) o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA – dotyczy obwodów gniazd wtykowych. W instalacji zasilania komputerów stosować wyłączniki różnicowo-prądowe odporne na przepięcia powstałe podczas załączania i wyłączania komputerów (KV/A lub G/A)

Aparaty elektryczne, osprzęt i urządzenia odbiorcze winny posiadać dopuszczenia do stosowania w Polsce.

# Zagrożenia porażeniowe

Przyjęte rozwiązania nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa porażeniowego podczas wykonywania prac wewnątrz rozdzielnic, bezpośrednio na szynach czy zaciskach przyłączeniowych aparatów pozostających pod napięciem.

W tych przypadkach należy postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pracy. Zatem należy wyłączać rozdzielnice czy urządzenia, sprawdzić stan napięcia i w sposób trwały tabliczkami informacyjnymi oznakować zakaz załączania i oznaczyć miejsce pracy.

W rozdzielnicy głównej stacji transformatorowej należy założyć uziomy przenośne. Stosowane narzędzia i sprzęt ochronny a także odzież winny posiadać aktualny atest bezpieczeństwa.

# Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do wykonania robót elektrycznych, wykonawca winien zapoznać się z dokumentacjami branżowymi.

- Przed przystąpieniem do układania kabli w ziemi, należy uzyskać od służby geodezyjnej wytyczenie trasy kabli wraz z określeniem głębokości ułożenia

- Przed zasypaniem rowu kablowego, należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej trasy. Celowym jest, by odbiór geodezyjny odbywał się równocześnie z odbiorem technicznym przez użytkownika

- Całość prac wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz z obowiązującymi normami, przepisami i zarządzeniami

- Należy uwzględnić wytyczne instalacyjne zawarte w DTR zamontowanych urządzeń

- Harmonogram wyłączeń podczas prac w stacji transformatorowej uzgodnić z Inwestorem

- Przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji należy wykonać odpowiednie pomiary potwierdzające prawidłowość ich wykonania i sporządzić protokoły badań oraz poinformować użytkownika o konieczności comiesięcznego testowania wyłączników różnicowoprądowych.

Opracował:

Dariusz Furmanowicz

Poznań, 2021-05-05

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), my niżej podpisani oświadczamy, że Projekt Budowlany p.t.: „Budowa kotła na biomasę w ZC Czeczott” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny                  z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

Instalacje  elektryczne:

Projektował mgr inż. Dariusz Furmanowicz                                         .…..............................................

upr. bud. instalacyjno-inżynieryjne nr WKP/0406/POOE/11

Sprawdził mgr inż. Ryszard Konieczka                                                .…..............................................

upr. bud. instalacyjno-inżynieryjne nr 302/81/Pw