# Załącznik nr 8

do UMOWY SERWISOWEJ nr ………………

Parametry Gwarantowane UMOWY SERWISOWEJ

Uzupełniające uwagi do Wykonawcy:

Wraz  z  Ofertą  składaną  w  niniejszym  postępowaniu  Wykonawca  nie  przedkłada  niniejszego Załącznika  nr 8 do  Umowy  Serwisowej.

Niniejszy  Załącznik  nr 8 w  przedstawionej  poniżej  treści  zostanie włączony   do  projektu  Umowy  Serwisowej  przygotowanego  przez  Wykonawcę  przed  jej zawarciem zgodnie z pkt [26.3] Instrukcji dla Wykonawców (Część I SWZ), z zastrzeżeniem że wartości Parametrów Gwarantowanych Umowy Serwisowej zostaną przepisane ze złożonego przez Wykonawcę wraz z Ofertą  Formularza ofertowego i załącznika do Formularza Ofertowego- Parametry Gwarantowane i NPVR .

Wykonawca odpowiada za prawidłowe sporządzenie Załącznika nr 8. Wykonawca nie będzie wprowadzał żadnych zmian do niniejszego Załącznika nr 8 do Umowy Serwisowej poza uzupełnieniami wskazanymi w treści Załącznika zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Zamawiającego,

- Współczynnik Dyspozycyjności

Współczynnik dyspozycyjności (WD), który deklaruje i gwarantuje Wykonawca, jest rozumiany jako iloraz czasu dyspozycyjności Agregatu do czasu dwunastomiesięcznego okresu (Roku Rozliczeniowego), dla którego wskaźnik jest sprawdzany.

WD=GO-GPP-GNPGO

gdzie:

GO [h] – godziny okresu równoznaczne z dwunastomiesięcznym okresem sprawdzania wskaźnika dyspozycyjności (8760 godzin dla roku zwykłego, 8784 godzin dla roku przestępnego),

GPP [h] – godziny planowego postoju,

GNP [h] – godziny nieplanowego postoju.

Przy czym:

Godziny planowego postoju – czas trwania planowych postojów będzie równy liczbie godzin, w trakcie których Agregat Kogeneracyjny nie wytwarza energii elektrycznej. Okres planowego postoju będzie liczony od momentu odłączenia Agregatu Kogeneracyjnego od zewnętrznej sieci elektroenergetycznej do momentu zgłoszenia przez Wykonawcę prawidłowego i skutecznego zakończenia wykonanych przez Wykonawcę Prac Planowych.

W przypadku, gdy Prace Planowe były poprzedzone okresem postoju w rezerwie, czas trwania postoju planowego będzie liczony od momentu dopuszczenia Wykonawcy do wykonywania czynności serwisowych przez Zamawiającego.

Godziny nieplanowego postoju – czas trwania nieplanowych postojów będzie równy liczbie godzin, w trakcie których Agregat Kogeneracyjny nie może wytwarzać energii elektrycznej z pełnym obciążeniem. Okres nieplanowego postoju będzie liczony od momentu utraty zdolności do generowania energii elektrycznej z pełnym obciążeniem przez Agregat Kogeneracyjny do momentu zgłoszenia przez Wykonawcę prawidłowego i skutecznego zakończenia wykonanych przez Wykonawcę Prac Nieplanowych.

Przy obliczaniu współczynnika dyspozycyjności nie będą uwzględniane godziny pozostawania w rezerwie, w przypadku braku możliwości wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła wynikające z przyczyn zewnętrznych (awaria / remont sieci zewnętrznych).

Wykonawca w ofercie zadeklaruje współczynnik dyspozycyjności dla Agregatu dla każdego Roku Rozliczeniowego świadczenia Serwisu, przy czym Zamawiający wymaga, aby deklaracja była umieszczona w tabeli o wzorze jak niżej. Ponadto, wskazane wartości przez Wykonawcę nie mogą być niższe niż określono w § 9 ust 12 Umowy Serwisowej.

| Rok rozliczeniowy | Rodzaj Pracy Planowej* | Suma godzin postoju wynikająca z Prac Planowych** (GPP) | Gwarantowany współczynnik dyspozycyjności*** (WD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

*) Rodzaj Prac Planowych w danym Roku Rozliczeniowym zgodnie z informacją zawartą w Załącznik nr 7.

**) Wartość dla każdego Roku Rozliczeniowego wynikająca z harmonogramu Prac Planowych określonych w Załącznik nr 3 – suma wartości w polach żółtych.

***) Zgodnie z formułą określającą sposób wyliczenia współczynnika dyspozycyjności, przy czym w pierwszym i drugim Roku Rozliczeniowym obowiązuje gwarancja współczynnika dyspozycyjności Obiektu zgodnie z umową EPC.

- Obniżenie sprawności elektrycznej brutto Agregatu

Gwarantowane obniżenie sprawności elektrycznej brutto Agregatu określa dopuszczalny spadek sprawności elektrycznej brutto w stosunku do wartości początkowej zmierzonej i uznanej za wiążącą w trakcie pomiarów gwarancyjnych w ramach Umowy EPC.

W celu wyznaczenia obniżenia sprawności elektrycznej brutto Agregatu, w pierwszej kolejności niezbędne jest zdefiniowanie samej sprawności elektrycznej brutto Agregatu.

ηel=NelV∙Wd

gdzie:

Nel [MW] – moc elektryczna brutto,

V [m3/s]  – strumień objętościowy spalanego paliwa,

Wd  [MJ/m3] – wartość opałowa spalanego paliwa.

Warunki referencyjne, to warunki, dla których Wykonawca określa wartości parametrów gwarantowanych. Poniższa tabela definiuje warunki referencyjne.

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Temperatura powietrza | ˚C | 15,0 |
| Wilgotność względna | % | 80,0 |
| Ciśnienie atmosferyczne | hPa | 990,0 |
| Temperatura wody ciepłowniczej na zasilaniu | °C | 70,0 |
| Temperatura wody ciepłowniczej na powrocie | °C | 50,0 |
| Wartość opałowa gazu ziemnego* | MJ/m3 | >36 |
| Liczba Wobbego gazu ziemnego* | MJ/m3 | 53,2 |
| Zawartość metanu w gazie* | % | 93,0 |
| Zawartość etanu w gazie* | % | 4,2 |
| Zawartość azotu w gazie* | % | 0,8 |
| Zawartość dwutlenku węgla w gazie* | % | 0,7 |
| Współczynnik cosfi | - | 1,00 |

*) – w układzie pomiarowym nie jest przewidziany ciągły pomiar wartości opałowej gazu ziemnego. Pomiar będzie realizowany przez odpowiednie laboratorium w oparciu o próbkę gazu pobraną z rurociągu zasilającego. Wartość opałowa oraz liczba Wobbego gazu zostaną określone zgodnie z normą ISO 6976:2016. Na potrzeby poprawnego przeprowadzenia pomiarów parametrów gwarantowanych, wartość opałowa gazu zostanie określona jako średnia arytmetyczna trzech próbek gazu pobranych przed rozpoczęciem pomiarów parametrów gwarantowanych w odstępach co najmniej 1 godziny.

Wyniki pomiarów przeprowadzone w odmiennych warunkach pogodowych w stosunku do Warunków Referencyjnych, zostaną przeliczone na te warunki w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę krzywe korekcyjne w ramach Umowy EPC.

Pomiary wykonywane będą wyłącznie dla 100% obciążenia.

Pomiary mocy elektrycznej brutto oraz strumienia objętościowego gazu po danej Pracy Planowej (tj. po Remoncie Średnim lub Remoncie Głównym) będą mierzone bez uwzględnienia niepewności pomiarowych oraz ale z uwzględnieniem tolerancji wynikających z odpowiednich norm.

Pomiary mocy elektrycznej brutto oraz strumienia objętościowego gazu, za pomocą których zostanie wyznaczona sprawność elektryczna brutto będą wykonywane przy udziale Wykonawcy przez akredytowany podmiot trzeci.

Podmiot trzeci przeprowadzający pomiary dokona przeliczenia (korekcji) parametrów zmierzonych / obliczonych (moc, sprawność, itd.), zagwarantowanych przez Wykonawcę, z warunków faktycznie panujących podczas pomiarów na warunki referencyjne.

Podczas pomiarów próbkowane będą również rzeczywiste wartości parametrów określonych w powyższej tabeli (z wyłączeniem parametrów gazu).

Obniżenie sprawności elektrycznej brutto Agregatu będzie wyliczane za pomocą wzoru jak niżej:

∆ƞAK=ƞAK-ƞAK_PP

gdzie:

| ∆ƞAK | obniżenie sprawności elektrycznej brutto Agregatu Kogeneracyjnego [%] |
| --- | --- |
| ƞAK | sprawność elektryczna brutto [%] (początkowa, zmierzona w trakcie pomiarów gwarancyjnych w ramach Umowy EPC) |
| ƞAK_PP | Sprawność elektryczna brutto po danej Pracy Planowej w postaci Remontu Średniego lub Remontu Głównego [%] |

Wykonawca w ofercie zadeklaruje obniżenie sprawności elektrycznej brutto dla Agregatu po każdym Remoncie Średnim i Głównym, przy czym Zamawiający wymaga, aby deklaracja była umieszczona w tabeli o wzorze jak niżej. Ponadto, wskazane wartości przez Wykonawcę nie mogą być niższe niż określono w § 9 ust 17 Umowy Serwisowej.

| Numer porządkowy Pracy Planowej | Rok rozliczeniowy | Liczba RGP | Gwarantowane obniżenie sprawności elektrycznej brutto Agregatu |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGI:

- W kolumnie „Numer porządkowy Pracy Planowej” należy podać w osobnych wierszach numery porządkowe każdej Pracy Planowej będącej Remontem Średnim lub Głównym zgodnie z Harmonogramem Prac Planowych (Załącznik nr 3),

- W kolumnie „Rok Rozliczeniowy” należy wskazać, w którym Roku Rozliczeniowym Umowy Serwisowej występuje określona powyżej Praca Planowa,

- W kolumnie „Liczba RGP” należy wskazać liczbę RGP w postaci narastającej, po której przewidywane jest wykonanie Pracy Planowej będącej Remontem Średnim lub Remontem Głównym, po którym następuje pomiar Parametru Gwarantowanego – obniżenie sprawności elektrycznej brutto Agregatu,

- W kolumnie „Gwarantowane obniżenie sprawności elektrycznej brutto Agregatu” należy wprowadzić gwarantowaną wartość Parametru – wartość procentowa z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku.